## 9Б Затраты
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
9.Б. ИНФОРМАЦИЯ
о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год | Примечание***
|  |  | план* | факт** | план*
I. | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | тыс. руб. | 29733.24 | 34845.2092 | 40914.9893 | В результате передачи в хозяйственное ведение муниципального имущества согласно распоряжению КУМИ №41 от 01.04.2011г; распоряжению КУМИ №40 от 18.03.2011г, распоряжению КУМИ №102 от 27.07.2011г., изменилась схема транспортировки электрической энергии по сетям МУП «ТЭС» по диапазонам напряжения СН-1 и СН-11. В связи с вышеуказанным обстоятельством предприятие понесло расходы, не учтенные при установлении тарифа на передачу электрической энергии в 2011г., а так же не дополучило доходы.
1. | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | тыс. руб. | 11877.84 | 14718.7092 | 18453.4193
1.1. | Себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб. | 11804.94 | 14718.7092 | 18326.3193
1.1.1. | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 486 | 331.8279 | 1473.7
1.1.1.1. | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 0 | 331.8279 | 1473.7
1.1.2. | Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды всего | тыс. руб. | 8320.4666 | 10198.6294 | 12792.5944
1.1.1.2. | в том числе на ремонт | тыс. руб. | 8320.4666 | 10198.6294 | 12792.5944
1.1.3. | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 1589.8 | 2251.9939 | 2426
1.1.4. | Прочие расходы | тыс. руб. | 1408.6734 | 1936.258 | 1634.0249
1.1.4.1 | арендная плата | тыс. руб. | 1.08 | 0.469 | 0.5
1.1.4.2 | налоги, пошлины и сборы | тыс. руб. |  | 7
1.1.4.3 | другие прочие расходы | тыс. руб.
1.2. | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 72.9 | -5998.2856 | 127.1
1.2.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 5.9 |  | 8.7
1.2.2. | Чистая прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 67 | -5998.2856 | 118.4
1.2.2.1 | прибыль на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб.
1.2.2.2 | прибыль на возврат инвестиционных кредитов | тыс. руб.
1.2.2.3 | дивиденды по акциям | тыс. руб.
1.2.2.4 | прочие расходы из прибыли | тыс. руб. | 67 | -5998.2856 | 118.4
1.3. | Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. |  | 5998.2856
II. | Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) | тыс. руб. | 8320.4666 | 10530.4574 | 14266.2944
III. | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | тыс. руб. | 14904.5139 | 23010.4113 | 20122.13 |  | 61037.1193
1. | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) | тыс. руб. | 5093.5139 | 9104.6112 | 7003.3
______________________________
Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в столбце «план» указываются соответствующие значения.
**Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
***При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце «Примечание» указываются причины их возникновения.

## 11А ТАРИФЫ
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.А. ИНФОРМАЦИЯ
о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)),
включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования,
с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов;
|  | с 01января 2012г. по 30 июня 2012г. | с 01июля 2012г. по 31 декабря 2012г. | источник официального опубликования
Котловой тариф для расчета с НГЭС (согласно Постановления РЭК от 25.01.2012 №3) (безНДС) |  |  |  | Газета "Губернские Ведомости" № 27 (3955) от 17.02.2012г. стр.4 Сайт РЭК Сахалинской области http://rec.admsakhalin.ru/page.php?id=60&pid=57
- на оплату технологических потерь (СН-1) | руб./ МВт.ч | 199.1 | 219.04
- на оплату технологических потерь (СН-11) | руб./ МВт.ч | 305.5 | 300.9
- на оплату технологических потерь (НН) | руб./ МВт.ч | 575.3 | 594.7
- на содержание сетей (СН-1) | руб./ МВт в мес. | 174661.1 | 186349.49
- на содержание сетей (СН-11) | руб./ МВт в мес. | 298220.3 | 323643.49
- на содержание сетей (НН) | руб./ МВт в мес. | 417672.3 | 463616.2
одноставочный тариф СН-1 | руб./ МВт.ч | 542 | 567.83
одноставочный тариф СН-11 | руб./ МВт.ч | 974.2 | 1066.85
одноставочный тариф НН | руб./ МВт.ч | 1522.3 | 1637.88
Индивидуальный тариф для расчетов с ООО"Сахалинэнергонефть" (согласно Постановления РЭК от 27.12.2011 №31/29) (без НДС) |  |  |  | Газета "Губернские Ведомости" № 240 (3927) от 30.12.2011г. стр.35 Сайт РЭК Сахалинской области http://rec.admsakhalin.ru/page.php?id=51&pid=49
- на оплату технологических потерь | руб./ МВт.ч | 314.97 | 281.69
- на содержание сетей | руб./ МВт в мес. | 215676.56 | 204085.4
одноставочный тариф | руб./ МВт.ч | 888.17 | 693.1
Тариф на покупку технологических потерь (согласно постановления РЭК от 27.12.2011 №31/15 Приложение№2) (без НДС) | руб./ МВт.ч | 1606.28 | 1773.67 | Газета "Губернские Ведомости" № 240 (3927) от 30.12.2011г. стр.35 Сайт РЭК Сахалинской области http://rec.admsakhalin.ru/page.php?id=51&pid=49

## 11Б Баланс энергии и мощности
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.Б. ИНФОРМАЦИЯ
О БАЛАНСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН-1, СН-2 и НН
млн. кВт*час
|  | Утверждено на 2011 год |  |  |  |  | Факт 2011 года |  |  |  |  | Утверждено на 2012 год
|  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН
1. | Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО | 31.15 | 0 | 0 | 31.15 | 25.5 | 45.8045 |  | 32.8516 | 45.2799 | 31.6313 | 39.7795 | 0 | 39.779 | 40.5105 | 29.9005
1.1. | из смежной сети, всего
в том числе из сети
ВН
| СН-1 | [5 empty] | 32.8516 |  | 32.8516 | 32.327 |  | 39.7795 |  | 39.779 | 39.3275
| СН-2 | 31.15 | 0 | 0 | 31.15 | 25.5 | 12.9529 |  |  | 12.9529 | 31.6313 |  |  |  | 1.183 | 29.9005
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков
1.4. | поступление электроэнергии от других организаций
2. | Потери электроэнергии в сети | 3.162 | 0 | 0 | 1.278 | 1.884 | 4.8774 |  | 0.33538 | 2.2046 | 2.3375 | 4.17 | 0 | 0.187 | 1.773 | 2.21
| то же в % от отпуска в сеть | 10,18% | 0 | 0 | 4.13% | 7.39% | 10.65% |  | 1.021% | 4.869% | 7.39% | 10.48% | 0 | 0.47% | 4.38% | 7.39%
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  |  | 0 | 0 | 0.011777 | 0.01048 | 0 | 0 | 0 | 0.01048
4. | Полезный отпуск из сети, в том числе: | 27.968 | 0 | 0 | 4.363 | 23.605 | 40.9153 | 0 | 0.1892 | 11.4441 | 29.282 | 36.782 | 0 | 0.265 | 8.837 | 27.68
4.1. | собственным потребителям, из них: | [7 empty] | 0.1892 | 9.79 | 29.282
потребителям, присоединенным к центру питания на генер-м напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо-переток в другие организации | [8 empty] | 1.6541
4.4. | потребителям, расчитыв-ся по прямым договорам
Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения ЭСО
МВт
|  | Утверждено на 2011 год |  |  |  |  | Факт 2011 года |  |  |  |  | Утверждено на 2012 год
|  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 6.889 | 0 | 0 | 7.906 | 5.713 | 8.0893 |  | 6.1553 | 7.9622 | 5.7105 | 8.4623 | 0 | 8.4623 | 8.612 | 6.3561
1.1. | из смежной сети, всего | 6.889 | 0 | 0 | 7.906 | 5.713 | [5 empty] | 8.4623 | 0 | 8.4623 | 8.612 | 6.3561
в том числе из сети
ВН
| СН-1 | [5 empty] | 6.1553 |  | 6.1553 | 6.0282 |  | 8.4623 |  | 8.4623 | 8.3666
| СН-2 | 6.889 | 0 | 0 | 7.906 | 5.713 | 1.934 |  |  | 1.934 | 5.7105 |  |  |  | 0.24545 | 6.3561
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков
от других организаций
2. | Потери в сети | 0.707 | 0 | 0 | 0.285 | 0.422 | 0.81652 |  | 0.0635 | 0.3335 | 0.41952 | 0.88649 | 0 | 0.39781 | 0.37692 | 0.46979
| то же в % | 10,25% | 0 | 0 | 4.13% | 7.39% | 10.09% |  | 1.032% | 4.189% | 7.346% | 10.48% | 0 | 0.47% | 4.38% | 7.39%
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  |  | 0 | 0 | 0.002 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.0023
4. | Полезный отпуск мощности | 6.19 | 0 | 0 | 0.901 | 5.289 | 7.2708 | 0 | 0.06361 | 1.9182 | 5.289 | 7.819 | 0 | 0.056 | 1.879 | 5.884
| в том числе | [7 empty] | 0.06361 | 1.6052 | 5.289
4.1. | заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями
4.2. | заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации | [8 empty] | 0.313
4.4. | потребителям, расчитывающимся по прямым договорам

## 11Б Потери-1
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.Б. ИНФОРМАЦИЯ
о затратах на оплату потерь
| Компенсация потерь ОАО "НГЭС" эл.энергии в сетях тыс.руб. | Применяемые тарифы ОАО "НГЭС" руб./ МВт.ч | Потери электроэнергии (нормативные) т.кВт.ч | в т.ч. по уровням напряжения и линиям
|  |  |  | СН-1 | СН-11 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Утверждено РЭК на 2011г | 5093.5139 | 1606.28 | 3171 | 0 | 1287 | 1884
Факт 2011г | 7834.5407 | 1606.28 | 4877.444 | 335.384 | 2204.585 | 2337.475
Утверждено РЭК на 2012г | 7003.3 | 1679.8871 | 4168.911 | 187 | 1773 | 2208.911
11.Б. ИНФОРМАЦИЯ
о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
В границах населенных пунктов: пгт. Ноглики, с.Вал, с.Катангли Муниципального образования "Городской округ Ногликский" Сахалинской области.

## 11Б Потери-2
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.Б. ИНФОРМАЦИЯ
об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь
Утверждено
Приказ Федеральной службы по тарифам
от 22 июня 2012 года № 154-э/1
Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2012 год
Субъект РФ | Организация | Показатель | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Сахалинская область | Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэлектросеть» | Потери в электрической сети, млн.кВтч | 0.3321 | 0.3357 | 0.341 | 0.326 | 0.3724 | 0.4138
|  | Потери мощности в сети, МВт | 0.4683 | 0.525 | 0.7249 | 0.8381 | 0.8617 | 0.9227
|  | Заявленная мощность потребителей, МВт | 4.8456 | 5.4316 | 7.4996 | 8.6717 | 8.9159 | 9.5462
|  | Присоединенная мощность потребителей, МВт | 5.7007 | 6.3902 | 8.8231 | 10.202 | 10.4893 | 11.2308

## 11Б Ремонты
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.Б. ИНФОРМАЦИЯ
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
№ | Объект | Вид ремонта (плановый, текущий, внеплановый) | Дата начала ремонта | Дата окончания ремонта | Проведенные работы
1 | ПС-35/6"БАМ"и" ПРОМБАЗА" | Плановый | 2012-02-03 | 2012-02-03 | Перевод линии 35 кВ Т-522 на НГЭС Сасэнергонефть Сизиков
2 | ТП №48 (Гор.кл) | Внеплановый | 2012-02-10 | 2012-02-11 | Замена вставки по линии 6кВ
3 | ТП №48 (Гор.кл) | Плановый | 2012-02-14 | 2012-02-14 | Замена вставки по линии 6кВ
4 | ПС-35/6 "Монги""Даги" | Внеплановый | 2012-02-26 | 2012-02-26 | Аварийное отключение
5 | ПС-35/6 "Монги""Даги" | Внеплановый | 2012-03-02 | 2012-03-02 | Аварийное отключение (откл.масленик)
6 | ТП-№49 | Внеплановый | 2012-03-07 | 2012-03-07 | Ремонтные работы.
7 | ПС-35/6"БАМ" | Внеплановый | 2012-03-12 | 2012-03-12 | Аварийное отключение ввода №2 и вакумного выключателя по 6кВ
8 | ЗТП №507 | Внеплановый | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Аварийное отключение,ремонтные работы.
9 | ПС-35/6"Катангли" КРУН-6кВ | Внеплановый | 2012-03-19 | 2012-03-19 | Аварийное отключение вакумного выключателя,ячейка №11
10 | Л-8 НГБ | Внеплановый | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение
11 | ТП-№13 Катангли | Внеплановый | 2012-03-19 | 2012-03-20 | Замена трансформатора 250кВ
12 | ПС-35/6"БАМ" | Внеплановый | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Аварийное отключение.
13 | Л-5 НГБ | Внеплановый | 2012-03-21 | 2012-03-21 | Аварийное отключение ТП-20 (замена изолятора)
14 | ТП-№11 Катангли | Внеплановый | 2012-03-21 | 2012-03-21 | для работ по линии 04
15 | ЗТП № 713 | Внеплановый | 2012-03-29 | 2012-03-29 | Советская 23 в 3-х местах пробит высоковольтный кабель.
16 | ПС-35/6"БАМ" | Внеплановый | 2012-04-05 | 2012-04-05 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
17 | Л - 3 НГБ ПС-35/6"БАМ" | Внеплановый | 2012-04-05 | 2012-04-05 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
18 | Л - 4 НГБ ПС-35/6"БАМ" | Внеплановый | 2012-04-05 | 2012-04-05 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
19 | Л - 5 НГБ ПС-35/6"БАМ" | Внеплановый | 2012-04-05 | 2012-04-05 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
20 | Л - 14 НГП, Л-15НГП | Внеплановый | 2012-04-07 | 2012-04-07 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
21 | Л - 14 НГП, Л-15НГП | Внеплановый | 2012-04-07 | 2012-04-07 | Внеплановый,осмотр эл.линий,включение.
22 | Л - 14 НГП (КТПН 30,ТП50) | Внеплановый | 2012-04-08 | 2012-04-08 | Ремонтные работы.
23 | Л - 14 НГП ПС-35/6 "Промбаза" | Внеплановый | 2012-04-12 | 2012-04-12 | Работы проводит "Сахалинэнергонефть"
24 | ТП-12 пер.Сквозной м-н "Карат" | Внеплановый | 2012-04-13 | 2012-04-13 | замена ввода.
25 | ТП-21 | Внеплановый | 2012-04-13 | 2012-04-13 | рем.раб.по линии 04кВ
26 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" Ввод№2 | Внеплановый | 2012-04-13 | 2012-04-13 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
27 | ЗТП №502 | Внеплановый | 2012-04-19 | 2012-04-19 | Аварийное отключение,отвод талой воды.
28 | ТП-№13 | Внеплановый | 2012-04-20 | 2012-04-20 | рем.раб.по линии 04кВ
29 | Вал.Л -8В (жилфонд) | Внеплановый | 2012-04-20 | 2012-04-20 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
30 | Л - 9 НГП | Плановый | 2012-04-20 | 2012-04-20 | Плановое отключение,осмотр эл.линий,включение.
31 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Внеплановый | 2012-04-27 | 2012-04-27 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
32 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА"ввод №2 | Внеплановый | 2012-04-29 | 2012-04-29 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
33 | КТПН-№710 | Плановый | 2012-05-03 | 2012-05-03 | Ремонтные работы(рем.рубильника)
34 | Фидер Л-5М | Внеплановый | 2012-05-05 | 2012-05-07 | Аварийное отключение
35 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Внеплановый | 2012-05-07 | 2012-05-30 | Аварийное отключение
36 | Вал линия 04 "Водозабор"сбита опора | Внеплановый | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Аварийное отключение
37 | Л-3НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановый | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Аварийное отключение
38 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановый | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Аварийное отключение
39 | Т-523 35/6 Вал | Внеплановый | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Аварийное отключение
40 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Внеплановый | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Аварийное отключение,осмотр эл.линий,включение.
41 | ТП №48 (Горячие Кл,) | Внеплановый | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Аварийное отключение
42 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Внеплановый | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Аварийное отключение
43 | Л-2НГП (ф-12 Квартал) | Плановый | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ".
44 | Фидер Л-5М | Плановый | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Уст.реклоузера. Работы проводит "Сахалинэнергонефть
45 | Л-2НГП (ф-12 Квартал) | Плановый | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ".
46 | Л-2НГП (ф-,12,13 Квартал) | Плановый | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ".
47 | ПС-35/6 кВ "БАМ" | Плановый | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
48 | КТПН № 31 (ф-,12,13 Квартал) | Плановый | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
49 | КТПН № 807 ТП-19( Ф-№1) | Плановый | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
50 | КТПН № 807 ТП-19( Ф-№1) | Плановый | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
51 | КТПН № 31 (ф-,12,13 Квартал) | Плановый | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
52 | КТПН № 31 (ф-,12,13 Квартал) | Плановый | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
53 | КТПН № 31 (ф-,12,13 Квартал) | Плановый | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
54 | КТПН № 31 (ф-,12,13 Квартал) | Плановый | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
55 | Вал Березовы тупик Т-523 ВЛ 35 кВ | Плановый | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Уст.реклоузера. Работы проводит "Сахалинэнергонефть
56 | КТПН № 31 (ф-,12,13 Квартал) | Плановый | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Демонтаж провода старой линии. ОАО"ДЭМ",МУП "ТЕС"
57 | КТПН № 807 ТП-19( Ф-№1) | Плановый | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ",МУП "ТЭС"
58 | ТП-15 квартал | Внеплановый | 02.07.2012 | 2012-07-02 | Вывод в ремонт ТП МУП "ТЭС"
59 | КТПН № 807 ТП-19 | Плановый | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ"
60 | ТП-12 Квартал | Внеплановый | 2012-07-02 | 2012-07-02 | РУ 04 замена рубильника МУП"ТЭС"
61 | КТПН № 807 ТП-19 | Плановый | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ"
62 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" ЗТП №714 | Внеплановый | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Подвязка кабеля
63 | Л-5НГБ ПС 35/6 "БАМ" ЗТП №508 Ф-ХРСУ | Внеплановый | 2012-07-03 | 2012-07-03 | Реконструкция воздушной линии
64 | КТПН № 807 (ТП-19) | Плановый | 2012-07-05 | 2012-07-05 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ"
65 | ТП-16 | Внеплановый | 2012-07-06 | 2012-07-06 | Аварийновостановительные работы ВЛ-04 м-р Яргин Ю.И.
66 | ТП-16 | Внеплановый | 2012-07-09 | 2012-07-09 | Аварийновостановительные работы пер.эл.Кескин.
67 | Л-2НГП ПС 35/6 "Пром-База" | Внеплановый | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Аварийновостановительные работы, м-р Яргин Ю.И.
68 | Л-14НГП ПС 35/6 "Пром-База" | Внеплановый | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Аварийновостановительные работы, м-р Яргин Ю.И.
69 | Л-15НГП ПС 35/6 "Пром-База" | Внеплановый | 2012-07-10 | 2012-07-10 | Аварийновостановительные работы, м-р Яргин Ю.И.
70 | Л-5НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановый | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Аварийновостановительные работы, м-р Яргин Ю.И.
71 | Л-3НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановый | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Аварийновостановительные работы, м-р Яргин Ю.И.
72 | КТПН № 509 ТП-18 | Внеплановый | 2012-07-12 | 2012-07-12 | Ремонтные работы -ПМК.
73 | ТП-40 Ключевая 7 | Внеплановый | 2012-07-14 | 2012-07-14 | Аварийно-восстановительные работы эл. Шаров В.А.
74 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановый | 2012-07-15 | 2012-07-15 | Причина отключения не выявлена
75 | КТПН № 509 ТП-18 | Внеплановый | 2012-07-17 | 2012-07-17 | Ремонтные работы по 04кВ, проводит "УЭР".
76 | ПС 35/6 "Промбаза" | Плановый | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Проверка трансформатора на работоспособность
77 | Пер. Молодёжный, д.3, кв.1 | Внеплановый | 2012-07-18 | 2012-07-18 | Причина отключения - неисправные пробки, эл.Демидова Т.Н.
78 | Катангли, Советская, д.3, д. 3-а | Внеплановый | 2012-08-03 | 2012-08-03 | Аварийно-восстановительные работы, м-р Яргин Ю.И.
79 | КТПН-31(12-квартал) | Внеплановый | 2012-08-05 | 2012-08-05 | Востановили опору. Эл-к Кудрин А.
80 | КТПН № 807 ТП-19 | Плановый | 2012-07-02 | 2012-07-02 | Ремонтные работы -ОАО"ДЭМ"
81 | Т-523 , ПС 35/6 " Вал " | Плановый | 2012-08-06 | 2012-08-06 | Работы проводит "Сахалинэнергонефть
82 | ТП-3 "КТПН-808" | Внеплановый | 2012-08-07 | 2012-08-07 | В связи с рем. работами МУП "Водоканал",эл-к Шаров В.А.
83 | ТП-3 "КТПН-806" | Внеплановый | 2012-08-09 | 2012-08-09 | В связи с рем. работами на линии. Передал эл-к Кудрин А.
84 | ПС35/6№4"Пром-База" | Плановый | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Аварийновостановительные работы, м-р Яргин Ю.И.
85 | ПС 35/6 " Вал " | Внеплановый | 2012-08-10 | 2012-08-10 | Работы проводит "Сахалинэнергонефть
86 | ЗТП№ 712 - ТП№ 6 | Плановый | 2012-08-15 | 2012-08-16 | В связи с рем. работами МУП "Водоканал",эл-к Шаров В.А.
87 | ПС 35/6 "БАМ"Л-4НГБ, Л-3НГБ | Внеплановый | 2012-08-20 | 2012-08-20 | Аварийновостановительные работы, эл-к Шаров В.А.
88 | ЗТП№ 711 - ТП№ 24 | Внеплановый | 2012-08-20 | 2012-08-20 | Аварийновостановительные работы, эл-к Шаров В.А.
89 | Л 3НГБ Фидер УЖД | Внеплановый | 2012-08-23 | 2012-08-23 | Аварийновостановительные работы, эл-к Шаров В.А.
90 | л-15НГБ ТП-Н 2 | Внеплановый | 2012-08-24 | 2012-08-24 | Аварийновостановительные работы, эл-к Шаров В.А.
91 | Л-8НГБ ПС35/6 "БАМ" | Плановый | 2012-08-30 | 2012-08-30 | Ремонтно - прфилактические работы, МУП"ТЭС"--эл-к Шаров В.
92 | Л-8НГБ ПС35/6 "БАМ" | Плановый | 2012-08-30 | 2012-08-30 | Ремонтно - прфилактические работы, МУП"ТЭС"--эл-к Шаров В.
93 | ПС-35/6"ПРОМ-БАЗА" Ноглики-2 | Внеплановый | 2012-08-30 | 2012-08-30 | Причина отключения не выявлена эл.Шаров
94 | КТПН№31(12-Квартал) | Плановый | 2012-09-03 | 2012-09-03 | Замена проводника. Эл. Кудрин
95 | Л-6НГБ ПС-35/6"БАМ" | Плановый | 2012-09-07 | 2012-09-07 | Для переноса высоковольтной линии 6кВ с участка Наджафова Э.М
96 | КТПН№31(12,13-Квартал) | Плановый | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Замена вставок на Ф
97 | ТП №19 -Ф №2 | Плановый | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Для проведения ремонтных работ ОАО "ДЭМ"
98 | ТП №19 -Ф №2 (Верхнее Бошняка) | Плановый | 2012-09-11 | 2012-09-11 | Для проведения ремонтных работ ОАО "ДЭМ"
99 | ТП №19 -Ф №1 (нижнее Бошняка) | Плановый | 2012-09-12 | 2012-09-12 | Для проведения ремонтных работ ОАО "ДЭМ"
100 | ТП-42 Ф-Лесников | Внеплановый | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Для проведения ремонтных работ МУП-ТЭС Кескин.
101 | ВЛ-35/6 Т-522 "БАМ" | Плановый | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Для проведения ремонтных работ по выводу из работы Т5-16-35 ,с переводом питания от ПС Ноглики-220 Работали ОАО "НГЭС"
102 | ТП №19 | Внеплановый | 2012-09-12 | 2012-09-12 | Для проведения ремонтных работ МУП-ТЭС Шаров .
103 | ВЛ-35/6 Т-522 "БАМ" | Плановый | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Для проведения ремонтных работ по выводу из работы Т5-16-35 ,с переводом питания от ПС Ноглики-220 Работали ОАО "НГЭС"
104 | ТП №19 -Ф №1 (нижнее Бошняка) | Плановый | 2012-09-18 | 2012-09-18 | Для проведения ремонтных работ ОАО "ДЭМ"
105 | КТПН№31(12,13-Квартал) | Плановый | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Для проведения ремонтных работ ОАО "ДЭМ"
106 | ТП-37 | Внеплановый | 2012-09-18 | 2012-09-18 | востановление опоры,Строительная м-н "Лимон"
107 | ТП-19 ф-№1 (нижнее) | Плановый | 2012-09-19 | 2012-09-19 | Для проведения ремонтных работ ОАО "ДЭМ"
108 | ТП-12 | Плановый | 2012-09-19 | 2012-09-19 | ООО "Жилсервис"
109 | ТП-37* | Внеплановый | 2012-09-19 | 2012-09-19 | Для проведения ремонтных работ МУП-ТЭС Кескин.
110 | ПС-35/6 ВАЛ | Плановый | 2012-09-19 | 2012-09-19 | Для проведения ремонтных работ МУП-ТЭС Шаров .
111 | ТП-11 Катангли | Плановый | 2012-09-28 | 2012-09-28 | Для проведения ремонтных работ МУП-ТЭС Кескин.

## 11Б Отключения
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.Б. ИНФОРМАЦИЯ
о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
№ | Объект отключения | Вид отключения (аварийное, внеплановое) | Причины отключения | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Дата окончания ремонта | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной в результате отключения электрической энергии
1 | ТП №48 (Гор.кл) | Внеплановое | сгорела вставка по л.6кВ | 2012-02-10 | 0:00 | 2012-02-11 | 11:20 | 2012-02-11 | замена вставки
2 | ПС-35/6 "Монги""Даги" | Аварийное |  | 2012-02-26 | 11:24 | 2012-02-26 | 15:15 | 2012-02-26 | включили
3 | ПС-35/6 "Монги""Даги" | Аварийное | Отключился масленный выключатель | 2012-03-02 | 19:15 | 2012-03-02 | 20:40 | 2012-03-02 | включили
4 | ТП№49 рем.работы | Аварийное |  | 2012-03-07 | 10:30 | 2012-03-07 | 10:40 | 2012-03-07
5 | ПС-35/6 БАМ | Аварийное | Отключился ввод №2 , вак.выключатель по кВ | 2012-03-12 | 13:00 | 2012-03-12 | 13:34 | 2012-03-12
6 | ЗТП№507 | Аварийное |  | 2012-03-14 | 13:30 | 2012-03-14 | 15:30 | 2012-03-14
7 | ПС 35/6 "Катангли"КРУН-6кВ | Аварийное | Отк, масленный выключатель | 2012-03-19 | 17:45 | 2012-03-19 | 23:55 | 2012-03-19
8 | ПС 35/6 "БАМ"Л-8НГБ | Аварийное |  | 2012-03-20 | 11:25 | 2012-03-20 | 11:45 | 2012-03-20
9 | ТП-13 Катангли | Внеплановое |  | 2012-03-19 | 17:45 | 2012-03-20 | 18:10 | 2012-03-20 | замена трансформатора
10 | ПС 35/6 "БАМ" | Аварийное |  | 2012-03-21 | 12:37 | 2012-03-21 | 14:15 | 2012-03-21
11 | ПС 35/6 "БАМ"Л-5НГБ КТПН№501 | Аварийное |  | 2012-03-21 | 12:37 | 2012-03-21 | 14:15 | 2012-03-21
12 | ТП-11 Катангли | Аварийное | работы по 0,4кВ | 2012-03-21 | 17:00 | 2012-03-21 | 18:30 | 2012-03-21 | осмотр эл.линий,включение
13 | ЗТП№713-Советская-23 | Аварийное | (пробит кабель в 2-х местах) | 2012-03-29 | 12:00 | 2012-03-29 | 22:30 | 2012-03-29 | осмотр эл.линий,включение
14 | Л-14 НГП,Л-15 НГП | Аварийное |  | 2012-04-07 | 16:00 | 2012-04-07 | 16:15 | 2012-04-07 | осмотр эл.линий,включение
15 | Л-14 НГП ( КТПН- №30 ; ТП-№50) | Внеплановое |  | 2012-04-08 | 11:50 | 2012-04-08 | 14:00 | 2012-04-08 | осмотр эл.линий,включение
16 | Л-14 НГП ПС-35/6 "ПРОМБАЗА" | Внеплановое |  | 2012-04-12 | 10:35 | 2012-04-12 | 14:05 | 2012-04-12 | осмотр эл.линий,включение
17 | ТП-12 пер.Сквозной м-н "Карат" | Внеплановое |  | 2012-04-13 | 18:00 | 2012-04-13 | 18:40 | 2012-04-13 | замена ввода.
18 | ТП-21 | Внеплановое |  | 2012-04-13 | 16:35 | 2012-04-13 | 16:55 | 2012-04-13 | рем.раб.по линии 04кВ
19 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" Ввод№2 | Аварийное | Сработала защита | 2012-04-13 | 19:55 | 2012-04-13 | 20:40 | 2012-04-13 | осмотр эл.линий,включение
20 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" ячейка №9,12 | Аварийное | Сработала защита | 2012-04-13 | 19:55 | 2012-04-13 | 0:20 | 2012-04-13 | осмотр эл.линий,включение
21 | ЗТП №502 | Внеплановое | предотвр-е затопления | 2012-04-19 | 16:25 | 2012-04-19 | 19:45 | 2012-04-19 | отвод талых вод
22 | ТП№13 | Внеплановое |  | 2012-04-20 | 11:10 | 2012-04-20 | 11:25 | 2012-04-20 | рем.раб.по линии 04кВ
23 | Вал Л-8В (жилфонд) | Внеплановое |  | 2012-04-20 | 11:30 | 2012-04-20 | 13:30 | 2012-04-20 | осмотр эл.линий,включение
24 | ПС-35/6 "ПРОМБАЗА" | Аварийное | сбита опора | 2012-04-27 | 10:05 | 2012-04-27 | 11:15 | 2012-04-27 | востановление опоры.
25 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" Ввод№2 | Аварийное | Сработала защита | 2012-04-29 | 11:00 | 2012-04-29 | 12:30 | 2012-04-29 | осмотр эл.линий,включение
26 | ПС-35/6"Монги"КРУН-6кВ Л-5М | Аварийное | сбита опора | 2012-05-05 | 15:45 | 2012-05-05 | 17:20 | 2012-05-05 | Замена 3-х пролетов по линии 6кВ выравнивание опоры
27 | ПС-35/6 "ПРОМБАЗА" Л-2 НГП | Аварийное | Загорелась анкерная опора | 2012-05-07 | 19:40 | 2012-05-07 | 20:10 | 2012-05-07 | отсоединили отпайку на Битумный завод.
28 | Вал линия 04 "Водозабор"сбита опора | Аварийное | Вал линия 04 "Водозабор"сбита опора | 2012-05-07 | 18:45 | 2012-05-07 | 22:15 | 2012-05-07 | востановление опоры.
29 | Л-3НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановое |  | 2012-05-21 | 20:45 | 2012-05-21 | 21:35 | 2012-05-21 | Замена опорного изолятора по ТП№46
30 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Аварийное | Повреждение кабеля между ЗТП №714,ЗТП№713 | 2012-05-22 | 0:24 | 2012-05-22 | 2:10 | 2012-05-22 | ЗТП №713,ЗТП №714 (вывели в ремонт)
31 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" ЗТП №714,ЗТП№713 | Внеплановое | Повреждение кабеля |  | 0:24 | 2012-05-22 | 18:15 | 2012-05-22 | Востановление кабеля(установка вставки и 2-х соединит. муфт)
32 | Т-523 35/6 Вал | Аварийное |  | 2012-05-23 | 13:10 | 2012-05-23 | 16:10 | 2012-05-23 | осмотр эл.линий,включение
33 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Аварийное | Повреждение нижнего провода на Л-14НГП | 2012-05-25 | 10:00 | 2012-05-25 | 10:40 | 2012-05-25 | ремонт пролета по 6-кВ на территории "ДЭМ"
34 | ТП №48 (Горячие Кл,) | Аварийное | По линии 6кВ/0,4кВ обрыв провода | 2012-05-30 | 11:25 | 2012-05-30 | 21:32 | 2012-05-30 | линия 6кВ восстановлена
35 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Аварийное | На ТП №44"А" вышел из строя кабель 6кВ | 2012-05-30 | 15:55 | 2012-05-30 | 23:43 | 2012-05-30 | Ремонт кабеля
36 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Аварийное | Сработала защита
37 | ПС-35/6"Монги"КРУН-6кВ Л-5М | Аварийное | сбита опора | 2012-05-05 | 15:45 | 2012-05-05 | 17:20 | 2012-05-05 | Замена 3-х пролетов по линии 6кВ выравнивание опоры
38 | ПС-35/6 "ПРОМБАЗА" Л-2 НГП | Аварийное | Загорелась анкерная опора | 2012-05-07 | 19:40 | 2012-05-07 | 20:10 | 2012-05-07 | отсоединили отпайку на Битумный завод.
39 | Вал линия 04 "Водозабор"сбита опора | Аварийное | Вал линия 04 "Водозабор"сбита опора | 2012-05-07 | 18:45 | 2012-05-07 | 22:15 | 2012-05-07 | востановление опоры.
40 | Л-3НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановое |  | 2012-05-21 | 20:45 | 2012-05-21 | 21:35 | 2012-05-21 | Замена опорного изолятора по ТП№46
41 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Аварийное | Повреждение кабеля между ЗТП №714,ЗТП№713 | 2012-05-22 | 0:24 | 2012-05-22 | 2:10 | 2012-05-22 | ЗТП №713,ЗТП №714 (вывели в ремонт)
42 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" ЗТП №714,ЗТП№713 | Внеплановое | Повреждение кабеля |  | 0:24 | 2012-05-22 | 18:15 | 2012-05-22 | Востановление кабеля(установка вставки и 2-х соединит. муфт)
43 | Т-523 35/6 Вал | Аварийное |  | 2012-05-23 | 13:10 | 2012-05-23 | 16:10 | 2012-05-23 | осмотр эл.линий,включение
44 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Аварийное | Повреждение нижнего провода на Л-14НГП | 2012-05-25 | 10:00 | 2012-05-25 | 10:40 | 2012-05-25 | ремонт пролета по 6-кВ на территории "ДЭМ"
45 | ТП №48 (Горячие Кл,) | Аварийное | По линии 6кВ/0,4кВ обрыв провода | 2012-05-30 | 11:25 | 2012-05-30 | 21:32 | 2012-05-30 | линия 6кВ восстановлена
46 | ПС-35/6"ПРОМБАЗА" | Аварийное | На ТП №44"А" вышел из строя кабель 6кВ | 2012-05-30 | 15:55 | 2012-05-30 | 23:43 | 2012-05-30 | Ремонт кабеля
47 | КТПН №703(ТП-12) | Внеплановое | Отключение для ремонта линии Вл-о,4кВ. | 2012-06-18 | 10:30 | 2012-06-18 | 11:05 | 2012-06-18 | Ремонт линии Вл/0,4кВ.
48 | ТП-15 квартал | Внеплановое | Вывели в ремонт ТП | 2012-07-02 | 10:20 | 2012-07-02 | 15:05 | 2012-07-02 | Ремонтновостановительные работы
49 | ТП-12 Квартал | Внеплановое | Вывели в ремонт ТП | 2012-07-02 | 14:00 | 2012-07-02 | 16:00 | 2012-07-02 | РУ 04 замена рубильника МУП"ТЭС"
50 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" ЗТП №714 | Аварийное |  | 2012-07-03 | 13:20 | 2012-07-03 | 14:00 | 2012-07-03 | Подвязка кабеля
51 | Л-5НГБ ПС 35/6 "БАМ" ЗТП №508 Ф-ХРСУ | Аварийное |  | 2012-07-03 | 13:50 | 2012-07-03 | 17:10 | 2012-07-03 | Реконструкция воздушной линии
52 | ТП-16 | Внеплановое | Накренилась опора | 2012-07-06 | 8:50 | 2012-07-06 | 17:30 | 2012-07-06 | Ремонтновостановительные работы ВЛ-04 МУП"ТЭС"
53 | Л-15НГП ПС 35/6 "Пром-База" | Аварийное |  | 2012-07-10 | 15:45 | 2012-07-10 | 21:00 | 2012-07-10 | Ремонтно-востановительные работы
54 | Л-5НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Внеплановое | для работ по Л-3НГБ | 2012-07-12 | 9:10 | 2012-07-12 | 14:22 | 2012-07-12
55 | Л-5НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Аварийное | Рассыпалась шейка верхнего изолятора | 2012-07-12 | 9:10 | 2012-07-12 | 14:27 | 2012-07-12 | Замена 2-х опорных изоляторов
56 | ТП-40 Ключевая-7 | Аварийное | упал эл. Провод | 2012-07-14 | 17:30 | 2012-07-14 | 20:10 | 2012-07-14
57 | Л-6НГБ ПС 35/6 "БАМ" | Аварийное | Сработала защита | 2012-07-15 | 18:40 | 2012-07-15 | 19:10 | 2012-07-15 | Причина не установлена
58 | Пер. Молодёжный,д. 3, кв.1 | Внеплановое | Неисправность пробок | 2012-07-18 | 9:00 | 2012-07-18 | 16:00 | 2012-07-18 | Осмотр эл. линии
59 | Л-6НГБ | Аварийное | Повредили кабель | 2012-08-01 | 14:20 | 2012-08-01 | 15:05 | 2012-08-01 | Устранили повреждения кабеля
60 | ПС-35/6"ПРОМ-БАЗА" Л-15НГП , Ноглики-2 | Аварийное | Ремонт Линейного разеденителя РЛНД-10/400 | 2012-08-02 | 13:40 | 2012-08-02 | 14:10 | 2012-08-02 | Произвели ремонт Линейного разеденителя РЛНД-10/400
61 | Катангли Советская, д.3-а, д.3 | Аварийное | При пожаре обгорел кабель | 2012-08-02 | 22:15 | 2012-08-03 | 9:30 | 2012-08-03 | Аварийно-восстановительные работы
62 | 12-квартал дом 34 | Аварийное | упала опора | 2012-08-05 | 15:05 | 2012-08-05 | 17:40 | 2012-08-05 | Востановили опору
63 | КТПН-31(12-квартал) | Аварийное | Повреждение кабеля | 2012-08-06 | 10:00 | 2012-08-06 | 11:00 | 2012-08-06 | Ремонт кабеля
64 | ТП-2 КТПН-806 | Внеплановое |  | 2012-08-09 | 14:20 | 2012-08-09 | 15:00 | 2012-08-09 | Ремонт линии
65 | ПС-35/6 "БАМ" | Аварийное | сработала защита | 2012-08-12 | 11:10 | 2012-08-12 | 11:50 | 2012-08-12 | не установлена
66 | ПС-35/6 "БАМ" ТП№6 | Аварийное | Повреждение кабеля | 2012-08-15 | 16:15 | 2012-08-16 | 17:05 | 2012-08-16 | Ремонт кабеля
67 | ПС 35/6 "БАМ"Л-4НГБ, Л-3НГБ | Аварийное | Вышел из строя проходной изолятор | 2012-08-20 | 3:00 | 2012-08-20 | 10:40 |  | Аварийно-восстановительные работы
68 | ПС-35/6 БАМ | Внеплановое | для работ по Ф-УЖД | 2012-08-20 | 9:20 | 2012-08-20 | 10:45 | 2012-08-20 | замена проходного изолятора
69 | ЗТП №711(ТП-24) | Аварийное | Повреждение кабеля | 2012-08-20 | 18:45 | 2012-08-20 | 22:00 | 2012-08-20 | Ремонт кабеля(сделали муфту)
70 | Л- 3НГБ Фидер УЖД | Аварийное | Вышел из строя проходной изолятор | 2012-08-23 | 2:25 | 2012-08-23 | 12:05 | 2012-08-23 | замена проходного изолятора
71 | л-15НГБ ТП-Н 2 | Аварийное | По линии 6кВ/обрыв провода | 2012-08-24 | 9:20 | 2012-08-24 | 10:40 | 2012-08-24 | линия 6кВ восстановлена
72 | КТПН- №41, Энтузиастов. | Аварийное | Трансформатор вышел из строя | 2012-08-29 | 21:30 | 2012-08-30 | 13:50 | 2012-08-30 | Замена трансформатора
73 | ПС-35/6"ПРОМ-БАЗА" Ноглики-2 | Аварийное | Вышел из строя ввод 35 кВ | 2012-08-30 | 15:20 | 2012-08-30 | 16:45 | 2012-08-30 | осмотр линии,включение.
74 | КТПН №31 (ТП-12Квартал) | Аварийное | Трансформатор вышел из строя | 2012-08-31 | 18:30 | 2012-08-31 | 22:10 | 2012-08-31 | Замена трансформатора
75 | ЗТП №510 (ТП-25) Ул. Гагарина 1,2,3,8 | Аварийное | Нет одной фазы | 2012-09-03 | 10:00 | 2012-09-03 | 16:20 | 2012-09-03 | Гагаринв 8, 2 подъезд , замена кабеля 4 на 50 АВГ
76 | Катангли Советская, д.3-а, д.3 | Аварийное | При пожаре обгорел кабель | 2012-08-02 | 22:15 | 2012-08-03 | 9:30 | 2012-08-03 | Аварийно-восстановительные работы
77 | 12-квартал дом 34 | Аварийное | упала опора | 2012-08-05 | 15:05 | 2012-08-05 | 17:40 | 2012-08-05 | Востановили опору
78 | КТПН-31(12-квартал) | Аварийное | Повреждение кабеля | 2012-08-06 | 10:00 | 2012-08-06 | 11:00 | 2012-08-06 | Ремонт кабеля
79 | ТП-2 КТПН-806 | Внеплановое |  | 2012-08-09 | 14:20 | 2012-08-09 | 15:00 | 2012-08-09 | Ремонт линии
80 | ПС-35/6 "БАМ" | Аварийное | сработала защита | 2012-08-12 | 11:10 | 2012-08-12 | 11:50 | 2012-08-12 | не установлена
81 | ПС-35/6 "БАМ" ТП№6 | Аварийное | Повреждение кабеля | 2012-08-15 | 16:15 | 2012-08-16 | 17:05 | 2012-08-16 | Ремонт кабеля
82 | ПС 35/6 "БАМ"Л-4НГБ, Л-3НГБ | Аварийное | Вышел из строя проходной изолятор | 2012-08-20 | 3:00 | 2012-08-20 | 10:40 |  | Аварийно-восстановительные работы
83 | ПС-35/6 БАМ | Внеплановое | для работ по Ф-УЖД | 2012-08-20 | 9:20 | 2012-08-20 | 10:45 | 2012-08-20 | замена проходного изолятора
84 | ЗТП №711(ТП-24) | Аварийное | Повреждение кабеля | 2012-08-20 | 18:45 | 2012-08-20 | 22:00 | 2012-08-20 | Ремонт кабеля(сделали муфту)
85 | Л- 3НГБ Фидер УЖД | Аварийное | Вышел из строя проходной изолятор | 2012-08-23 | 2:25 | 2012-08-23 | 12:05 | 2012-08-23 | замена проходного изолятора
86 | л-15НГБ ТП-Н 2 | Аварийное | По линии 6кВ/обрыв провода | 2012-08-24 | 9:20 | 2012-08-24 | 10:40 | 2012-08-24 | линия 6кВ восстановлена
87 | КТПН- №41, Энтузиастов. | Аварийное | Трансформатор вышел из строя | 2012-08-29 | 21:30 | 2012-08-30 | 13:50 | 2012-08-30 | Замена трансформатора
88 | ПС-35/6"ПРОМ-БАЗА" Ноглики-2 | Аварийное | Вышел из строя ввод 35 кВ | 2012-08-30 | 15:20 | 2012-08-30 | 16:45 | 2012-08-30 | осмотр линии,включение.
89 | КТПН №31 (ТП-12Квартал) | Аварийное | Трансформатор вышел из строя | 2012-08-31 | 18:30 | 2012-08-31 | 22:10 | 2012-08-31 | Замена трансформатора
90 | ЗТП №510 (ТП-25) Ул. Гагарина 1,2,3,8 | Аварийное | Нет одной фазы | 2012-09-03 | 10:00 | 2012-09-03 | 16:20 | 2012-09-03 | Гагаринв 8, 2 подъезд , замена кабеля 4 на 50 АВГ
91 | Л-6 НГБ Ф-№3 | Аварийное | Короткое замыкание по 6 кВ | 2012-09-13 | 11:30 | 2012-09-13 | 11:55 | 13.2012 | Отключили линию на фирму ОАО "Андрей"для устранения аварии.
92 | ТП-37 | Внеплановое | Сбита опора 04 | 2012-09-17 | 23:15 | 2012-09-18 | 14:15 | 2012-09-18 | Востановили опору МУП-ТЭС
93 | ТП-37* | Внеплановое | Обрыв провода с опоры. | 2012-09-19 | 18:40 | 2012-09-19 | 20:15 | 2012-09-19 | Востановили опору МУП-ТЭС
94 | Л-2 НГП ПС-35/6 "Пром-База". | Внеплановое | Короткое замыкание по 6 кВ | 2012-09-22 | 16:05 | 2012-09-22 | 16:15 | 2012-09-22 | Востановили МУП-ТЭС

## 11В Доступ
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.В. ИНФОРМАЦИЯ
о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании
Период | Кол-во поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения |  | Кол-во заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору |  | Кол-во аннулированных заявок на технологическое присоединение |  | Кол-во выполненных присоединений и присоединенной мощности |  | Плата за ТП и ТУ
| заявок на ТП и ТУ, шт. | объем мощности, МВт | договоров на ТП и ТУ, шт. | объем мощности, МВт | аннулировано заявок (вместе с отказом), шт. | объем мощности, МВт | присоединений, шт. | объем мощности, МВт
2011 год | 33 | 0.03615 | 26 | 0.224 | 0 | 0 | 26 | 0.224 | не взимается
январь 2012г. | 2 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
февраль 2012г. | 2 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
март 2012г. | 35 | 0.0018053 | 32 | 0.0016467 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
апрель 2012г. | 6 | 1.38e-06 | 6 | 1.0464e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
май 2012г. | 12 | 2.38e-07 | 8 | 8.8e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
июнь 2012г. | 6 | 4e-08 | 4 | 2.7e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
июль 2012г. | 15 | 6.87e-06 | 5 | 4.21e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
август 2012г. | 8 | 6.1e-07 | 2 | 1.5e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается
сентябрь 2012г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не взимается

## 11З Закупки
МУП "Теплоэлектросеть" МО «Городской округ Ногликский»
11.З. ИНФОРМАЦИЯ
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии
- информация о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов);
организация обеспечения электротехнической, кабельной продукцией осуществляется посредством запроса коммерческих предложений от нескольких поставщиков, анализа поступивших предложений по предложенным ценам, срокам, условиям поставки и заключения договоров поставки с поставщиком, предложившим наилучшие условия поставки.
- информация о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок;
закупка товаров, необходимых для производства регулируемых услуг, осуществляется без проведения конкурсов, аукционов.