УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэра

от  18.02.2013 г.	№74-пм

Oтраслевая схема теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области

село Ныш

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

1.	УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)	2

1.1. Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель	2

С учетом существующей отопительной нагрузки на котельную 0,5497 Гкал/ч, без горячего водоснабжения, приведенной в обосновывающих материалах, суммарном запасе на тепловую мощность с учетом тепловых потерь, собственных нужд котельных 1,205 Гкал/ч, на теплоноситель 48 т/ч.	2

1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок	2

1.3. Перспективные тепловые и топливные балансы	2

1.4. Решения по новому строительству, реконструкции  и техническому перевооружению  источников тепловой энергии	2

1.5. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	2

1.6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и перевооружение объектов теплоснабжения	2

1.7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	2

1.8. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации	2

1.9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	2

1.10. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду	2

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕДАЦИИ	2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	2

2.1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии	2

2.2.	Перспективное потребление тепловой энергии	2

2.3.	Гидравлический расчет системы теплоснабжения	2

2.4.	Температурные графики регулирования	2

2.5.	Электронные схемы теплоснабжения села Ныш	2

2.6.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	2

Введение

Настоящий отчет  подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения села Ныш, оптимальных технических решений реконструкции котельной и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- произведен расчет гидравлического и теплового режима в тепловых сетях от существующих котельных на температурный график  90-70 0С, определены гидравлические потери напора в тепловых сетях;

- рассчитаны диаметры отверстий дроссельных устройств у потребителей для гашения избыточного напора;

- рассчитаны тепловые потери в трубопроводах тепловой сети

- сделан сравнительный анализ оптимизации диаметров;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

- выполнена оценка оптимизации тепловой сети села Ныш.

По результатам работы подготовлен настоящий отчет.

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

В селе Ныш городского округа Ногликский Сахалинской области, эксплуатацией системы централизованного теплоснабжение осуществляет предприятия МУП ЖКХ «Ныш». Данная система присутствует у 17 потребителей, в том числе и хозяйственные нужды эксплуатирующей организации. Население поселка 700 человек. Жилой фонд поселка с централизованным отоплением 1,7641 тыс. м2. Теплоснабжение потребителей жилой и социальной сферы поселка осуществляется от 1 котельной мощностью 2,6 Гкал/час, система теплоснабжения имеет тепловые сети надземной прокладки протяжённостью 400 м и подземной прокладки 800 м.

  - Система теплоснабжения – водяная двухтрубная;

  - Система горячего водоснабжения – отсутствует;

  - Диаметр трубопровода – от 57х3,5 мм до 257х3,5 мм;

  - Наибольшее удаление потребителя от теплового источника –здание школы – 639 м,

  - Общая протяженность тепловых сетей (в 2-хтрубном исчислении) – поданным Заказчика 1200 м, по результатам натурного обмера 1597,8 м.

  - Количество подключенных к котельной  зданий  - 11;

  - Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источниках, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

## В соответствии с разработанным генеральный план села Ныш разработанного ООО «Институт Территориального Планирования «Град», город Омск, с корректировкой от 2012 года, предусмотрено увеличение жилищного фонда в период до 2030 года на 2,3 тыс. м2, из них первоочередное строительство 0,9 тыс. м2 для расселения аварийного и ветхого жилья. Схемой газификации  Ногликского муниципального района, предусматривается в селе Ныш обеспечение природным газом 37 квартир многоквартирных жилых домов и  котельных с учетом перспективы подключения тепловых нагрузок. В перспективе планируется газификация индивидуального жилищного фонда, в котором будет индивидуальное теплоснабжение. Таким образом, перспективный спрос на тепловую энергию и теплоноситель ограничивается показателями установленной мощности котельной. С учетом существующей отопительной нагрузки на котельную 0,549 Гкал/ч, приведенной в обосновывающих материалах, суммарный спрос на тепловую мощность с учетом тепловых потерь, собственных нужд котельной 1,205 Гкал/ч, на теплоноситель 48 т/ч.

## 1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок.

В таблице 2 приведены существующие и перспективные тепловые нагрузки и  мощности в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 2

Перспективный баланс тепловых нагрузок и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии

| Котельная | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Процент загрузки мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Ныш» | 1,6 | 0,549 | 0 | 34 |
| Перспектива мощности 1 очередь | 1,6 |  | 0,28 | 54 |
| Возможное подключение | 1,6 | 0,969 | 0,37 | 75 |
| Итого | 1,6 | 1,205 | 0,65 |  |

Располагаемая мощность существующей котельной 1,8 Гкал/ч (котёл № 3 марки КВм-1,33К «Братск-М» выработал свой срок службы), существующая подключенная нагрузка отопления 0,549  Гкал/ч, ГВС – отсутствует. Таким образом, теоретический процент загрузки мощности котельной - 34 %, поэтому с целью увеличения полезного отпуска и получения дополнительной выручки крайне необходимо присоединять дополнительную нагрузку на котельную, или же при условии, что величина подключённой тепловой нагрузки остаётся не изменой, с целью снижения эксплуатационных затрат необходимо провести замену оборудования котельной и  тепловые сети.

## 1.3. Перспективные тепловые и топливные балансы.

(в случае загрузки котельной до 75 %)

При рассмотрении схемы теплоснабжения разрабатывались варианты теплоснабжения, как на угле, так и с учетом газификации. В таблице 3 приведены перспективные тепловой и топливный балансы на период до 2027 года.

Таблица 3

Перспективные тепловой и топливный балансы

| Показатель | Ед.изм. | 2012 | 2017 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 2083 | 0 | 0 |
| Потери | Гкал | 485 | 0 | 0 |
| Выработка на твёрдом топливе (уголь) | Гкал | 2569 | 0 | 0 |
| Расход твёрдого топлива (уголь) | т | 689 | 0 | 0 |
| Выработка на газе | Гкал | 0 | 2726 | 3896 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 532 | 438886 | 627256 |
| Расход газа | тыс. м3 | 0 | 381640 | 545440 |

## 1.4. Решения по новому строительству, реконструкции  и техническому перевооружению  источников тепловой энергии.

В ходе разработки схемы теплоснабжения села Ныш и возможности подключения перспективных тепловых нагрузок рассмотрены 2 варианта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии:

- Вариант 1. Строительство автоматизированной модульной газовой котельной.

- Вариант 2. Техническое перевооружение существующей угольной котельной.

Место возможной постановки котельной целесообразно определить вблизи существующей угольной котельной и дизельной электростанции, что позволит снизить затраты на подведение необходимых инженерных сетей к новой котельной, но окончательное (точное) место размещения должно определяться главой поселения и ресурсоснабжающей организацией. При разработке вариантов учитывались существующие и перспективные  тепловые нагрузки, приведенные в таблице 1 и в обосновывающих материалах. Максимальная тепловая нагрузка с учетом перспективы подключения 0,819 Гкал/ч.

В таблице 5 приведены показатели по источникам тепловой энергии по 2  вариантам.

Таблица 5

Показатели по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | Вариант 1 Новая газовая котельная | Вариант 2 перевооружение угольной котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 |
| Тепловая мощность источников | МВт | 1,6 | 1,1 |
| Капитальные затраты на котельные | тыс. руб. | 6200 | 740 |
| Затраты на гидравлическую наладку систем отопления потребителей | тыс. руб. | 220 | 220 |
| Всего затрат | тыс. руб. | 6420 | 960 |
| Эксплуатационные расходы | тыс.руб. в год | 3700 | 5660 |
| Себестоимость тепловой энергии при существующей нагрузке | руб./Гкал | 1344 | 1697 |
| Себестоимость тепловой энергии при подключении перспективной нагрузки в течение ближайших 5 лет | руб./Гкал | 1110 | 1404 |

## 1.5. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Для разработки оптимальных технических решений реконструкции котельных,  тепловых сетей и определения необходимых финансовых средств для их реализации разработаны варианты гидравлических расчетов тепловых сетей:

- Расчет существующих тепловых сетей от существующей котельной.

- Расчет существующих тепловых сетей от модернизированной существующей котельной.

- Расчет существующих тепловых сетей от проектируемой газовой котельной или мини ТЭЦ с подключённой и перспективной тепловой нагрузкой.

По результатам гидравлических расчетов определены оптимальные диаметры тепловых сетей по всем вариантам, ориентировочные затраты на строительство и перекладку тепловых сетей, данные расчетов – в таблице  6.

Таблица 6

Показатели по строительству и реконструкции тепловых сетей

| Показатель | Ед. измере-ния | Существующая система теплоснабжения | Вариант 1 Строительство газовой котельной | Вариант 2 Техническое перевооружение угольной котельной на существующую нагрузку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей | м | 1597,8 | 1597,8 | 1597,8 |
| Тепловые потери | Мкал/ч | 75,5 | 14,8 | 17 |
|  | Гкал/год |  | 227 | 260 |
| Стоимость замены существующих сетей | тыс. руб. | 2 496,856 | 2 496,856 | 44 889,588 |
| Стоимость строительства новых сетей | тыс. руб. | 0 | 32933,64143 | 0 |
| Капитальные затраты на тепловые сети | тыс. руб. | 416 | 0 | 0 |

## 1.6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и перевооружение объектов теплоснабжения

По всем рассмотренным вариантам определены требуемые объемы инвестиций в источники тепловой энергии, тепловые сети, индивидуальные системы теплоснабжения. Также выполнены расчеты прогнозных эксплуатационных расходов при эксплуатации систем теплоснабжения по вариантам. Результаты расчетов сведены в таблицу 7.

Таблица 7

Сравнительный анализ инвестиций и эксплуатационных расходов по вариантам развития системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. измере-ния | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство газовой котельной и замена сетей | Модернизация существующей системы |
| Инвестиции в источники тепловой энергии | тыс. руб. | 6200 | 740 |
| Инвестиции в тепловые сети | тыс. руб. | 35 430,49743 | 2 496,856 |
| Суммарные инвестиции | тыс. руб. | 41630497,43 | 3236,856 |
| Эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 3700 | 5660 |
| Срок окупаемости | лет | 35 | 4,1 |

## 1.7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании выполненных расчетов, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающими организациями, принято решение о реализации варианта  строительства одной общей котельной, позволяющего сократить эксплуатационные расходы, увеличить количество подключаемых потребителей, уменьшить себестоимость  тепловой энергии.

## 1.8. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной ресурсоснабжающей организацией, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является МУП ЖКХ «Ныш.

Структура тарифа в период 01.09.2012 по 31.12. 2012 года следующая:

- бюджетные потребители -1522,04 руб./Гкал

- население – 1796руб./Гкал

- иные - 4340,97руб./Гкал с НДС.

Анализ деятельности организаций, производящих тепловую энергию для объектов жилищного фонда и бюджетной сферы, приведены в обосновывающих материалах. Предложено единой теплоснабжающей организацией села Ныш принять МУП ЖКХ «Ныш», передав ему в эксплуатацию, вновь построенную котельную и тепловые сети поселка. Это позволит сократить затраты на выработку тепловой энергии для поселка и учесть инвестиционную составляющую для реализации инвестиционной программы.

## 1.9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Тепловая сеть поселка неразветвленная, находится на балансе теплоснабжающей организаций: МУП ЖКХ «Ныш». Бесхозяйные сети отсутствуют. Планируется, что вновь построенные сети будут находиться на содержании единой теплоснабжающей организации МУП ЖКХ «Ныш».

## 1.10. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

В обосновывающих материалах приведены расчеты вредных выбросов при производстве тепловой энергии на различных видах топлива: при сжигании  каменного угля и  природного газа. Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна села Ныш отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании каменного угля 146 т/год, при сжигании природного газа 2,5 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании природного газа никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения села Ныш не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на новых котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании природного газа.

# ВЫВОДЫ и РЕКОМЕДАЦИИ

- Разработанная схема теплоснабжения села Ныш и предлагаемые варианты ее развития выполнены на основании генерального плана поселения, разработанного ООО «Институт Территориального Планирования «Град», город Омск, с корректировкой от 2012 года находящегося на согласовании.

- По итогам выполненных расчетов, предлагается принять вариант строительства газовой котельной с учётом  подключения перспективной нагрузки. Требуемая мощность котельной  1,6 МВт.

- Требуемые затраты на строительство газовой котельной – 6,2 млн. рублей, техническое перевооружение существующей угольной котельной 0,74 млн. рублей, замена существующих тепловых сетей 42,4 млн. рублей.

- Вариант строительства общей котельной является оптимальным, т.к. его реализация позволит сократить эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии, обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной сферы и жилого фонда, снизить себестоимость тепловой энергии, подключить дополнительных потребителей.

- Рекомендовать принять единой теплоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Ныш». Расчетные эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии 4700 тыс. руб. в год, прогнозная себестоимость тепловой энергии с условием подключения существующих и перспективных нагрузок 1110 руб./Гкал. При средневзвешенном тарифе IV квартала 2012 года в 1878, 7 руб./Гкал с НДС, это позволит учесть инвестиционную составляющую в тарифе, не превышать предельных индексов роста тарифов и сделать проект развития теплоснабжения с. Ныш привлекательным для инвестора.

- При реализации любого из представленных вариантов в обязательном порядке провести наладку гидравлического режима работы тепловых сетей с установкой необходимого оборудования в ИТП потребителей, а именно, дроссельных шайб подобранных при расчётах. Типовая схема установки дроссельной шайбы в ИТП потребителей приведена в Приложении № 10. В целом потребность в финансовых средствах на наладку гидравлического режима 220 тыс. рублей.

- Развитие системы теплоснабжения поселка, подключение перспективных потребителей тепловой энергии не окажет вредного воздействия на окружающую среду.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

    - Источник тепловой энергии

Теплоснабжающая организация  - МУП  ЖКХ «Ныш».

Котельная села Ныш – основное топливо каменный уголь.

В котельной установлен водогрейный стальной котел Братск теплопроизводительностью 0,8 Гкал/ч, срок эксплуатации 22 года, два водогрейных стальных котла КВЗр-0,93 теплопроизводительностью 0,8 Гкал/ч, котлы установлены в 2007 году купленные в лизинг, таким образом,  суммарная мощность котельной 2,4 Гкал/ч.

Подключенная нагрузка 0,549 Гкал/ч, в т.ч. жилой фонд – 0,2234 Гкал/ч.

Количество подключенных потребителей – 11.

Каждый котёл оборудован вентилятором ВЦ 14-46 для выполнения продувки внутренних частей котла.

- Для обеспечения циркуляции теплоносителя по системе теплоснабжения в котельной установлены два сетевых насоса К100-80-160 с эл. двигателем мощностью 18,5 кВт. Насосы не оборудованными обратными клапанами и манометрами на входе и на выходе, что я является нарушением ПТЭ ТЭ.

Отсутствие манометров так же не позволяет определить режим работы насоса, его рабочих характеристик расхода и напора. Что в свою очередь приводит излишнему энергопотреблению, увеличенному расходу теплоносителя и как следствие перерасходу топлива.

Существующие насосы абсолютно не подходят под рассчитанные гидравлические характеристики тепловой сети, которые соответствуют следующим характеристикам:

Расход теплоносителя  G= 34,4 м3/час ,

Напор насоса определяется, как сумма располагаемого напора для тепловой сети плюс потери напора в котельной (обычно данная величина не превышает 20 м), таким образом, необходимый напор насоса равен 50 м. Данным параметрам соответствует насос марки  К45/55 с диаметром рабочего колеса 218 мм и частотой вращения 2900 об/мин. или его аналог.

- металлическая дымовая труба: h=40 м Д = 400 мм с растяжками. Для обеспечения дополнительной тяги, при необходимости, установлены два вытяжных насоса (дымососа) типа циклон.

Здание котельной шлакоблочное с пристроенными ремонтно - механическими мастерскими и столярным цехом. Находится в ограниченно удовлетворительном состоянии.

Для удобства эксплуатации, а так же снижения численности рабочего персонала (кочегаров) котлы оборудованы механическими системами топливоподачи и шлакоудаления.

Водоснабжение котельной осуществляется централизованно, резервного запаса воды не предусмотрено. В соответствии с записями оперативного журнала расход подпиточной воды значительно превышает расчётные показатели, а при значительных морозах превышение возникает более чем в 10 раз.

Основным источником электроснабжения технологического оборудования, является дизельная электростанция, расположенная в непосредственной близости от котельной.

Расчетные параметры теплоносителя на котельной - 95-70 0С.

Фактические параметры теплоносителя на котельной –76-62 0С (tнар.вз=-320С)

    - Тепловые сети

Прокладка магистральных трубопроводов выполнена надземно с теплоизоляцией из прошивных матов и покрытием из рубероида или пиломатериалов, а так же дополнительно перекрыты, перевёрнутыми железобетонными лотками. Подземные тепловые сети уложены в непроходных каналах. Общая длина 1597,8 м, диаметры от 50 до 250 мм. Подводки к зданиям также выполнены подземно и надземно. Состояние тепловых сетей местами неудовлетворительное. На ряде участков нарушена тепловая изоляция. Данные по гидравлическим испытаниям тепловых сетей отсутствуют. Расчетные тепловые потери в сетях, принятые в тарифе, составляют 27 %.

К тепловым сетям от котельных подключены системы теплопотребления бюджетной сферы (школа, детский дом, сельский дом культуры, амбулатория, здание администрации, жилые дома).

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения от котельной не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях превышают расчетные значения, что не позволяет выдерживать температурный график регулирования отпуска тепловой энергии, идёт перерасход топлива и электроэнергии. Температурный и гидравлический режим работы на котельной не выполняется, в морозы климат внутри помещений не соответствует норме.

Тепловая сеть надземной прокладки, дополнительно перекрыта железобетонными лотками, перевёрнутыми вверх дном.

Тепловая сеть надземной прокладки, в качестве покрывного слоя тепловой изоляции, используется пиломатериал.

    - Потребители тепловой энергии

Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 11.

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
|  | Жилые дома |
| 1 | Ул. Кирова 19 |
| 2 | Ул. Кирова 21 А |
| 3 | Ул. Кирова 21 |
| 4 | Ул. Кирова 35 |
| 5 | Ул. Первомайская 14 |
|  | Муниципальный бюджет |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа с.Ныш |
| 2 | Сельский дом культуры. |
| 3 | Ногликская районная центральная библиотека, филиал № 4 с.Ныш |
| 4 | Ногликская районная больница, амбулатория с.Ныш |
| 5 | Администрация МО «Городской округ Ногликский» |
| 6 | Учреждение для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей № 8 с.Ныш |
|  | Бюджет |
| 1 | УПФС Сахалинской области – филиал ФГУП «Почта России» |
| 2 | Областное казенное учреждение «Тымовский пожарный отряд» |
|  | Прочие: |
| 1 | ИП Спиридонова Л.В. |
| 2 | ОАО «Дальсвязь» |
| 3 | ОАО «Татнефтепроводстрой» |
|  | Хозяйственные нужды |
| 1 | Столярный цех |
| 2 | РММ |
| Итого | 16 потребителей |

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 0,549 Гкал/ч. Расчёт тепловых нагрузок приведён в Приложении № 1.

В результате отсутствия наладки гидравлического режима, а так же не совершенства существующей технологической схемы работы источника качество теплоснабжения от котельной для ряда потребителей оказывается неудовлетворительным, а производство тепловой энергии является энергоёмким, сопровождается непроизводительными расходами и убытками предприятий, эксплуатирующего котельную.

# Перспективное потребление тепловой энергии

На основании пунктов 3.2.8 и 3.2.9 проекта генерального плана села Ныш планируется строительство жилой площади не мене 2,3 тыс.кв.м, а так же ряда объектов социальной сферы (баня, КБО, магазин), уплотнение существующих мест застройки, а так же вынос различного рода предприятий из зон жилой застройки. На обеспечения тепловой энергией вновь вводимых площадей, величины которых указаны в генеральном плане (п. 3.2.8 и 3.2.9) необходимо 0,27 Гкал/ч. Данная расчётная тепловая нагрузка должна учитываться при определении установленной мощности новой газовой котельной.

# Гидравлический расчет системы теплоснабжения

Гидравлический расчет потерь напора в тепловых сетях от котельных села Ныш проводился с помощью программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения ZuluThermo 7.0, разработанного ООО «Политерм» (г.Санкт - Петербург), сертифицированного органом по сертификации научно-технической продукции информационных технологий «Информационные системы и технологии» ГосНИИ «Тест», зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 16.02.2007 г. за № 2007610769.

В качестве исходных данных для расчета использованы данные предоставленные заказчиком, а так же собранные при осмотре котельной и тепловых сетей. Имеющиеся эксплуатационные  схемы тепловых сетей, а также тепловые нагрузки и характеристики всех потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений всех участков тепловой сети, температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе из котельной.

Результатами расчета являются данные о потерях напора на каждом участке теплосети (Приложение № 2), режимная карта работы источника (Приложение № 4), располагаемые напоры и параметры дроссельных шайб у потребителей (Приложение № 3), режимная карта гидравлической работы тепловой сети (Приложение № 5).

Расчеты гидравлического режима тепловой сети были выполнены на температурный график  90-70 0С (Приложение№ 7).

Общие сравнительные характеристики расчётов сведены в таблицу:

| Показатель | Ед. изм. | I вариант | II вариант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая | новая |
| Общая нагрузка | Гкал/ч | 0,549 | 0,819 |
| Среднегодовые тепловые потери в сетях | Мкал/ч | 75,5 | 14,8 |
| Расчётный расход сетевой воды с учётом компенсации потерь | т/ч | 34,4 | 32,76 |
| Расчётный располагаемый напор на источнике | м вод. ст. | 30 | 20 |
| Потребитель в худших условиях |  | Кирова 21 | Школа |

По результатам выполненных расчетов выявлено, что разброс величин удельных линейных потерь по участкам достаточно велик: 0,08 - 94 мм/м, при рекомендуемых величинах до 8 мм/м на магистралях и до 25 мм/м на ответвлениях к потребителям. Что дополнительно отображено на  пьезометрическом графике (Приложение № 8).

Это свидетельствует о том, что имеются участки тепловой сети, где диаметры трубопроводов завышены и участки, где не достаточна пропускная способность диаметров трубопроводов. Участки с недостаточной пропускной способностью должны быть заменены в первую очередь.

В ходе разработки схемы теплоснабжения была проведена оптимизация диаметров тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь и приведения удельных потерь давления на участках к рекомендуемым величинам. Величины оптимизированных диаметров приведены в Приложении № 2.

# Температурные графики регулирования

# 2.4.1.  Для существующей угольной котельной.

| Температура наружного воздуха, 0С | Относительная нагрузка | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура из системы отопления, 0С | Температурный перепад, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -35 | 1 | 90 | 70 | 20 |
| -34 | 0.981 | 88.9 | 69.3 | 19.6 |
| -33 | 0.962 | 87.9 | 68.6 | 19.2 |
| -32 | 0.942 | 86.8 | 67.9 | 18.8 |
| -31 | 0.923 | 85.7 | 67.2 | 18.5 |
| -30 | 0.904 | 84.6 | 66.5 | 18.1 |
| -29 | 0.885 | 83.5 | 65.8 | 17.7 |
| -28 | 0.865 | 82.4 | 65.1 | 17.3 |
| -27 | 0.846 | 81.3 | 64.4 | 16.9 |
| -26 | 0.827 | 80.2 | 63.7 | 16.5 |
| -25 | 0.808 | 79.1 | 62.9 | 16.2 |
| -24 | 0.788 | 78.0 | 62.2 | 15.8 |
| -23 | 0.769 | 76.8 | 61.5 | 15.4 |
| -22 | 0.750 | 75.7 | 60.7 | 15.0 |
| -21 | 0.731 | 74.6 | 60.0 | 14.6 |
| -20 | 0.712 | 73.4 | 59.2 | 14.2 |
| -19 | 0.692 | 72.3 | 58.4 | 13.8 |
| -18 | 0.673 | 71.1 | 57.7 | 13.5 |
| -17 | 0.654 | 70.0 | 56.9 | 13.1 |
| -16 | 0.635 | 68.8 | 56.1 | 12.7 |
| -15 | 0.615 | 67.6 | 55.3 | 12.3 |
| -14 | 0.596 | 66.5 | 54.5 | 11.9 |
| -13 | 0.577 | 65.3 | 53.7 | 11.5 |
| -12 | 0.558 | 64.1 | 52.9 | 11.2 |
| -11 | 0.538 | 62.9 | 52.1 | 10.8 |
| -10 | 0.519 | 61.7 | 51.3 | 10.4 |
| -9 | 0.500 | 60.4 | 50.4 | 10.0 |
| -8 | 0.481 | 59.2 | 49.6 | 9.6 |
| -7 | 0.462 | 58.0 | 48.7 | 9.2 |
| -6 | 0.442 | 56.7 | 47.9 | 8.8 |
| -5 | 0.423 | 55.4 | 47.0 | 8.5 |
| -4 | 0.404 | 54.2 | 46.1 | 8.1 |
| -3 | 0.385 | 52.9 | 45.2 | 7.7 |
| -2 | 0.365 | 51.6 | 44.3 | 7.3 |
| -1 | 0.346 | 50.3 | 43.3 | 6.9 |
| 0 | 0.327 | 48.9 | 42.4 | 6.5 |
| 1 | 0.308 | 47.6 | 41.4 | 6.2 |
| 2 | 0.288 | 46.2 | 40.4 | 5.8 |
| 3 | 0.269 | 44.8 | 39.4 | 5.4 |
| 4 | 0.250 | 43.4 | 38.4 | 5.0 |
| 5 | 0.250 | 43.4 | 38.4 | 5.0 |

# 2.4.2. Для новой газовой котельной

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура из системы отопления, 0С | Температурный перепад, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| -35 | 95 | 70 | 25 |
| -30 | 93 | 69 | 24 |
| -25 | 88 | 65,5 | 22,5 |
| -20 | 81 | 62 | 19 |
| -15 | 75 | 58 | 17 |
| -10 | 68 | 53,5 | 14,5 |
| 5 | 61,5 | 49 | 12,5 |
| 0 | 54,5 | 45 | 9,5 |
| 5 | 47 | 40 | 7 |
| 10 | 39 | 34,5 | 4,5 |

# Модель схемы теплоснабжения села Ныш.

Вариант №1 – Существующая схема теплоснабжения села Ныш с модернизацией действующей котельной приведена в Приложении № 6,

Вариант № 2 - Предлагаемая схема теплоснабжения села Ныш со строительством модульной автоматизированной газовой котельной приведена в Приложении № 8.

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

# Источников тепловой энергии.

Настоящая технико-экономическая оценка выполнена с целью определения потребности в финансовых средствах при развитии системы теплоснабжения поселка.

При строительстве газовой котельной на существующую и перспективную нагрузку наиболее рационально установить ее в зоне существующей угольной.

Требуемая мощность газовой котельной с учетом перспективной нагрузки и тепловых потерь – 1,6 МВт, причем, единичная мощность котлоагрегата в соответствии с п.1.16 СНиП II-35-76 «Котельные установки», а не должна быть ниже 0,8 МВт – стоимость автоматизированной газовой котельной 7,2 млн. рублей.

При модернизации существующей котельной необходимо:

- дополнительно установить сетевой насос марки __К45/55_____

- выполнить замену участка тепловой сети от У2 до У2-1 протяжённостью 100 м.

- установить оборудование химической подготовки подпиточной воды (состав которого подбирается на основе химического анализа исходной воды) с целью удаления растворённого кислорода и солей жёсткости,

- смонтировать трубопроводы рециркуляции, с автоматизированными трёх ходовыми клапанами на котлах, для нормализации температуры обратной сетевой воды на входе в котёл и исключения возникновения коррозии внутренних частей котла.

Стоимость данных мероприятии – 740 тыс. руб.

Данные мероприятия необходимо выполнить для обеспечения надёжной и экономически выгодной работы существующего теплоисточника.

# Тепловых сетей.

При подключении дополнительных (перспективных) тепловых нагрузок к существующей котельной или проектируемой газовой потребуется прокладка новых тепловых сетей и замена существующих с целью снижения тепловых потерь.

Данные по замене и прокладке тепловых сетей приведены в таблице  8. Диаметры трубопроводов принимались по результатам гидравлического расчета тепловых сетей, стоимости трубопроводов с тепловой изоляцией из ППУ по укрупнённым показателем на основании МДС 81-02-12-2011.

Замена тепловых сетей

Таблица 8

| Условный диаметр, мм | Протяженность трассы, м | Стоимость замены1 м трубы в ППУ изол, тыс. руб. | Общая стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замена всех существующих тепловых сетей для снижения тепловых потерь (подземная прокладка) |  |  |  |
| 250 | 228 | 44 548,76 | 10 157 116,68 |
| 150 | 89 | 32 027,72 | 2 850 467,00 |
| 100 | 742 | 24 968,56 | 18 526 674,96 |
| 80 | 142 | 23 155,93 | 3 288 141,98 |
| 70 | 32 | 21 031,55 | 673 009,46 |
| 50 | 264,8 | 18 907,13 | 5006608,024 |
| Итого | 1497,8 |  | 40502018,1 |
| Замена всех существующих тепловых сетей в соответствии с оптимизацией для снижения тепловых потерь (подземная прокладка) |  |  |  |
| 150 | 228 | 32 027,72 | 7302320,16 |
| 80 | 232 | 23 155,93 | 5372175,76 |
| 70 | 300 | 21 031,55 | 6309465 |
| 50 | 737,8 | 18 907,13 | 13949680,51 |
| Итого | 1497,8 |  | 32933641,43 |
| Замена участка тепловых сетей Ду 50 мм с повышенным сопротивлением (подземная прокладка) |  |  |  |
| (необходимое мероприятие) |  |  |  |
| 70 | 100 | 21 031,55 | 2 496 856,40 |
| Итого | 100 |  | 2 496 856,40 |