УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

МО «Городской округ Ногликский»

от № ___ от ___.________ 2021 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ЗАКАЗЧИК: Администрация МО «Городской округ Ногликский»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Объединение энергоменеджмента» (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Оглавление

1.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	19

1.1.	Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	19

1.1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	19

1.1.2.	Зоны действия производственных котельных	23

1.1.3.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	23

1.1.4.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	30

1.2.	Часть 2. Источники тепловой энергии	31

1.2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	31

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	47

1.2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	47

1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	48

1.2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	48

1.2.6.	Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	50

1.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	51

1.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	51

1.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	51

1.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	52

1.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	52

1.2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	53

1.2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	53

1.3.	Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	54

1.3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	54

1.3.2.	Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	79

1.3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	90

1.3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	90

1.3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	90

1.3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	90

1.3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	91

1.3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей		92

1.3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	103

1.3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	104

1.3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	104

1.3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	110

1.3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	111

1.3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года		114

1.3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	115

1.3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	115

1.3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	116

1.3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	117

1.3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	118

1.3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления		118

1.3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	118

1.3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	118

1.3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	118

1.4.	Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	121

1.4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального образования, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	121

1.4.2.	Зоны действия источников прочих теплоснабжающих организаций			128

1.5.	Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии		129

1.5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	129

1.5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	129

1.5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	130

1.5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом		137

1.5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	137

1.5.6.	Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	138

1.5.7.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	139

1.6.	Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	140

1.6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	140

1.6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	142

1.6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника. тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	142

1.6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	143

1.6.5.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	144

1.6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	144

1.7.	Часть 7. Балансы теплоносителя	145

1.7.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	145

1.7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	146

1.7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	147

1.8.	Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	148

1.8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	148

1.8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	149

1.8.3.	Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	149

1.8.4.	Описание использования местных видов топлива	152

1.8.5.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	152

1.9.	Часть 9. Надежность теплоснабжения	153

1.9.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения	153

1.9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	158

1.9.3.	Частота отключений потребителей	158

1.9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	159

1.9.5.	Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	159

1.9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	159

1.9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	160

1.9.8.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	160

1.10.	Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	161

1.10.1.	Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	161

1.10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	163

1.11.	Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	164

1.11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	164

1.11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки системы теплоснабжения	165

1.11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	165

1.11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	166

1.11.5.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	166

1.12.	Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	167

1.12.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	167

1.12.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	168

1.12.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения		169

1.12.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	169

1.12.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	169

1.12.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	170

2.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	171

2.1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	171

2.2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	173

2.3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации		174

2.4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	174

2.5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	175

2.6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	175

2.7.	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	176

2.8.	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	176

2.9.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной системе теплоснабжения прогноза перспективной застройки	176

2.10.	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	176

2.11.	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды		177

3.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	178

3.1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального образования, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов	181

3.2.	Паспортизация объектов системы теплоснабжения	182

3.3.	Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	182

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	183

3.5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	183

3.6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	183

3.7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	184

3.8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	184

3.9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов систем теплоснабжения	184

3.10.	Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	185

3.11.	Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	185

4.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	186

4.1.	Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения (актуализации системы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	186

4.2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	190

4.3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	190

5.	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	191

5.1.	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке системы теплоснабжения)	191

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	195

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	196

6.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	198

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	198

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	198

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	198

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	198

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	199

7.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	201

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения	201

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	203

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)	203

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	203

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	204

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок		204

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	204

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	205

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	205

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	205

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального образования, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	206

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	207

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	207

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального образования, города федерального значения	207

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	208

7.16.	Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	208

7.17.	Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	208

7.18.	Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	209

7.19.	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	209

8.	Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей			210

8.1.	Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	210

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения	210

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	211

8.4.	Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	211

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	212

8.6.	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки		214

8.7.	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	214

8.8.	Предложений по строительству и реконструкции насосных станций	214

9.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	216

9.1.	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	216

9.2.	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	216

9.3.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	217

9.4.	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	217

9.5.	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	217

9.6.	Предложения по источникам инвестиций	217

10.	Глава 10. Перспективные топливные балансы	218

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального образования, города федерального значения	218

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	219

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	220

10.4.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	221

11.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	222

11.1.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	222

11.2.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	222

11.3.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	222

11.4.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	223

11.5.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	223

11.6.	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	224

11.6.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования			224

11.6.2.	Установка резервного оборудования	225

11.6.3.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	225

11.6.4.	Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального образования, города федерального значения	225

11.6.5.	Устройство резервных насосных станций	225

11.6.6.	Установка баков-аккумуляторов	225

12.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	226

12.1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	226

12.2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	228

12.3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	231

12.4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	231

13.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения	234

13.1.	Общая часть	234

13.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	236

13.3.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	237

13.4.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	237

13.5.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	237

13.6.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	239

13.7.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	240

13.8.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения)	241

13.9.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии			242

13.10.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	242

13.11.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	242

13.12.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	242

13.13.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения муниципального образования)	243

13.14.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для муниципального образования)	243

14.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	244

14.1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	244

14.2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	244

14.3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	244

15.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	246

15.1.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в системе теплоснабжения в границах муниципального образования	246

15.2.	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	247

15.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми каждая теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	247

15.4.	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки (актуализации) проекта системы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	250

15.5.	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	250

16.	Глава 16. Реестр проектов системы теплоснабжения	252

16.1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	252

16.2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	252

16.3.	Перечень и стоимость мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	252

17.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту системы теплоснабжения	253

17.1.	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации системы теплоснабжения	253

17.2.	Ответы разработчиков проекта системы теплоснабжения на замечания и предложения	253

17.3.	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы системы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к системе теплоснабжения	253

18.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной системы теплоснабжения	254

18.1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную Схему теплоснабжения	254

18.2.	Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной Схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения Схемы теплоснабжения	254

- Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

    - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» (далее – городской округ Ногликский) входит в состав Сахалинской области России. Административный центр – поселок городского типа Ноглики.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения городской округ Ногликский объединяет 12 населенных пунктов, где на 1 января проживает 12 209 человек:

- село Вал;

- село Венское;

- село Горячие Ключи;

- село Даги;

- село Катангли;

- село Комрво;

- село Морской Пильтун;

- поселок городского типа Ноглики;

- село Ныш;

- село Ныш-2;

- село Чайво;

- село Эвай.

Теплоснабжение объектов в городском округе Ногликский осуществляется централизованным и децентрализованным (индивидуальным) способом.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии городского округа Ногликский осуществляется в границах трех населенных пунктов, входящих в состав городского округа Ногликский – поселок городского типа Ноглики, село Вал и село Ныш.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории городского округа Ногликский осуществляют свою деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский».

По состоянию на 01.01.2021 в городском округе Ногликский централизованное теплоснабжение осуществляется от 10 котельных. Сведения об источниках тепловой энергии на территории городского округа Ногликский представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения об источниках тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Балансовая принадлежность котельной | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Ноглики | Котельная №1 | Администрация городского округа Ногликский | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» |
| 2 | Пгт. Ноглики | Котельная №2 |  |  |
| 3 | Пгт. Ноглики | Котельная №5 |  |  |
| 4 | Пгт. Ноглики | Котельная №7 |  |  |
| 5 | Пгт. Ноглики | Котельная №9 |  |  |
| 6 | Пгт. Ноглики | Котельная №10 |  |  |
| 7 | Пгт. Ноглики | Котельная №16 |  |  |
| 8 | Пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 |  |  |
| 9 | Село Вал | Котельная №15 |  |  |
| 10 | Село Ныш | Мини ГТ ТЭЦ |  |  |

Централизованное теплоснабжение осуществляется от паровых и водогрейных газовых котельных, а также от мини ГТ ТЭЦ, расположенных на территории городского округа Ногликский.

Отпуск тепловой энергии производится на нужды отопления и горячего водоснабжения, транспортировка теплоносителя от котельных осуществляется по распределительным (квартальным) тепловым сетям, проложенным подземным (канальным и бесканальным) и надземным способом. Присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на котельных качественным методом.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Ногликский по состоянию на 2021 год приведены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2 - Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Ногликский по состоянию на 2021 год

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Описание системы теплоснабжения | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Ноглики | Котельная №1 | Система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №1 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» |
| 2 | Пгт. Ноглики | Котельная №2 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №2 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 3 | Пгт. Ноглики | Котельная №5 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №5 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 4 | Пгт. Ноглики | Котельная №7 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №7 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 5 | Пгт. Ноглики | Котельная №9 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №9 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 6 | Пгт. Ноглики | Котельная №10 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №10 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 7 | Пгт. Ноглики | Котельная №16 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №16 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 8 | Пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной Ноглики-2 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 9 | Село Вал | Котельная №15 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №15 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в с. Вал |  |
| 10 | Село Ныш | Мини ГТ ТЭЦ | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от Мини ГТ ТЭЦ до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в с. Ныш |  |

Рисунок 1 - Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Ногликский по состоянию на 2021 год

    - Зоны действия производственных котельных

На территории городского округа Ногликский производственные котельные отсутствуют.

    - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В городском округе Ногликский централизованное теплоснабжение имеется в пгт. Ноглики, с. Ныш и с. Вал. Отопление жилой застройки в остальных населенных пунктах городского округа, а также в районах вышеперечисленных населенных пунктов, не охваченных системами централизованного теплоснабжения (частные сектора), осуществляется с помощью автономных источников отопления, работающих на природном газе, твёрдом топливе (уголь, дрова), жидком топливе (топочное топливо, дизтопливо) и электроэнергии.

Зонами действия индивидуального теплоснабжения являются: пгт. Ноглики, села Венское, Горячие Ключи, Даги, Катангли, Комрво, Морской Пильтун, Ныш-2, Чайво, Эвай.

Котельная №3, расположенная на территории пгт. Ноглики территория канализационных очистных сооружений (КОС), эксплуатируется МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Котельная является индивидуальным источником теплоснабжения здания КОС.

Котельная д/с Ромашка, расположенная на территории пгт. Ноглики по ул. Вокзальная, 20А, эксплуатируется МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Котельная д/с Ромашка является индивидуальным источником теплоснабжения здания детского сада.

Реестр квартир, перешедших на индивидуальное отопление, приведён в таблице 3.

Таблица 3 - Реестр квартир, перешедших на индивидуальное отопление

| № | Улица | Дом | Квартира | Ф.И.О. | Площадь, кв. м | Дата расторжения договора на теплоснабжение | решение о согласовании переустройства | постановление о переустройстве | акт приемочной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 Мая | 2 | 11 | Федонюк Н.А. | 57,6 | 30.07.2008 | 26.10.2010 | № 194 от 21.10.10 | 20.12.2010 |
| 2 | 15 Мая | 13 | 6 | Наймановская Е.В. | 59 | 01.12.2010 | 08.12.2010 | № 293 от 07.12.10 | 09.03.2011 |
| 3 | 15 Мая | 14 | 3 | Чабурова И.В. | 87,6 |  | 15.11.2011 |  |  |
| 4 | 15 Мая | 14 | 6 | Ким Дюн Сир | 87,6 |  | 23.09.2010 | № 131 от 21.09.10 |  |
| 5 | 15 Мая | 14 | 12 | Ихсанова | 87,8 | 15.09.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 6 | 15 Мая | 14 | 34 | Ермеева А.Я. | 87,8 | 09.11.2007 | 09.04.2008 | № 202 от 31.03.08 | 07.11.2008 |
| 7 | 15 Мая | 14 | 37 | Вручинская В.В. | 87,3 |  | 12.10.2010 | № 504 от 29.09.11 | 05.04.2011 |
| 8 | 15 Мая | 16 | 15 | Лозовая Т.В. | 55,6 | 01.09.2010 | 21.12.2010 | № 341 от 17.12.10 |  |
| 9 | 15 Мая | 16 | 52 | Родненко В.И. | 56,7 |  | 01.02.2011 | № 5 от 14.01.11 |  |
| 10 | 15 Мая | 18 | 12 | Сосновская Н.Ч. | 89,8 |  | 20.05.2010 | № 701 от 13.10.08 |  |
| 11 | 15 Мая | 18 | 58 | Жигулина А.С. | 92,2 | 24.09.2009 |  |  |  |
| 12 | 15 Мая | 19 | 6 | Балаканова Л.А. | 56,2 | 01.11.2009 | 12.10.2010 | № 221 от 03.11.10 | 01.06.2011 |
| 13 | 15 Мая | 19 | 7 | Некипелов С.П. | 70,1 |  | 12.02.2010 | № 88 от 11.02.10 |  |
| 14 | 15 Мая | 19 | 10 | Мухаметзянова Л.Р. | 57,4 | 10.09.2011 | 09.12.2010 | № 306 от 09.12.10 |  |
| 15 | 15 Мая | 19 | 15 | Полетаев Е.Г. | 69,3 | 01.10.2010 | 01.10.2010 | № 148 от 29.09.15 |  |
| 16 | 15 Мая | 19 | 18 | Трутнев А.Я. | 69,5 | 12.06.2009 | 05.04.2008 | № 504 от 04.08.08 | 05.08.2008 |
| 17 | 15 Мая | 34 | 12 | Касперчик П.Н. | 51,5 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 18 | Бошняка | 2 | 1 | Халецкий А.А. | 104,1 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 138 от 22.09.10 |  |
| 19 | Бошняка | 4 | 2 | Паршуков | 61,5 | 01.10.2007 |  |  |  |
| 20 | Бошняка | 6 | 3 | Куделинская Л.Д. | 55,6 | 01.08.2008 |  |  |  |
| 21 | Вокзальная | 2 | 3 | Тепляков В.С. | 53,8 | 14.08.2008 | 13.10.2008 | № 706 от 13.10.08 |  |
| 22 | Вокзальная | 2 | 4 | Бузуляк | 66 | 05.06.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 23 | Вокзальная | 2а | 2 | Глебов В.И. | 66,9 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 139 от 22.09.10 | 19.10.2010 |
| 24 | Вокзальная | 2а | 4 | Ягниш С.П. | 66,9 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 135 от 22.09.10 | 19.10.2010 |
| 25 | Вокзальная | 2а | 8 | Шиманская | 53,6 | 25.11.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 26 | Гагарина | 1 | 33 | Романов С.Г. | 70,6 | 10.09.2007 |  | № 100 о 14.02.08 | 20.02.2008 |
| 27 | Гагарина | 1 | 48 | Сысоева В.Ф. | 57 | 15.09.2005 |  |  | 20.02.2006 |
| 28 | Гагарина | 1 | 49 | Сысоева В.Ф. | 38,8 | 16.09.2005 |  |  | 20.02.2006 |
| 29 | Гагарина | 1 | 53 | Смирнова М.В. | 70,3 | 01.08.2007 |  | № 24 от 21.01.08 | 10.04.2008 |
| 30 | Гагарина | 1 | 62 | Жиба В.Г. | 84,7 | 01.09.2004 |  |  |  |
| 31 | Гагарина | 1 | 94 | Зуев В.В. | 70,4 |  | 06.11.2010 | № 290 от 02.12.10 |  |
| 32 | Гагарина | 1 | 111 | Мошкина Т.И. | 71,4 | 01.09.2011 | 11.02.2011 | № 356 от 29.12.10 |  |
| 33 | Гагарина | 2 | 21 | Рогозина И.А. | 70,4 | 01.09.2010 | 12.10.2010 | № 218 от 03.11.10 |  |
| 34 | Гагарина | 2 | 25 | Рогозина И.А. | 58,9 | 01.06.2007 | 12.10.2010 | № 217 от 03.11.10 |  |
| 35 | Гагарина | 2 | 51 | Петрушенко Е.В. | 70,2 | 01.10.2008 | 26.09.2008 | № 660 от 26.09.08 | 02.02.2011 |
| 36 | Гагарина | 2 | 58 | Назарченко Г.Г. | 57,9 | 28.09.2009 | 08.04.2009 | № 360 от 20.05.09 | 03.02.2010 |
| 37 | Гагарина | 3 | 25 | Тагильцев А.Н. | 81,7 | 15.09.2008 | 19.09.2008 | № 604 от 11.09.08 | 10.03.2009 |
| 38 | Гагарина | 3 | 52 | Сливкова Т.Г. | 70,7 | 04.08.2007 |  | № 203 от 31.03.08 | 02.06.2008 |
| 39 | Гагарина | 6 | 33 | Котлярова Г.Н. | 71 | 28.07.2009 | 17.07.2009 | № 551 от 15.07.09 | 07.10.2009 |
| 40 | Гагарина | 6 | 34 | Двойнева О.В. | 56,4 | 25.07.2007 | 08.12.2010 | № 294 от 07.12.10 |  |
| 41 | Гагарина | 6 | 36 | Горюнова И.Ю. | 69,7 | 29.12.2010 | 10.12.2010 | № 307 от 09.12.11 | 21.02.2011 |
| 42 | Гагарина | 8 | 42 | Перелетова В.В. | 70 | 20.12.2007 | 18.08.2008 | № 552 от 18.08.08 | 13.10.2008 |
| 43 | Гагарина | 8 | 53 | Ивлиев А.В. | 71 |  | 01.02.2011 | № 6 от 14.01.2011 |  |
| 44 | Депутатская | 4 | 6 | Егорова Н.Н. | 56,9 | 01.06.2010 | 26.04.2010 | № 272 от 20.4.10 | 07.09.2010 |
| 45 | Депутатская | 4 | 25 | Суслов Н.А. | 56,5 | 10.11.2007 |  |  | 20.03.2008 |
| 46 | Депутатская | 6/1 | 4 | Наймановский С.В. | 69,7 | 20.09.2008 | 23.09.2008 | № 643 от 23.09.08 | 28.10.2008 |
| 47 | Депутатская | 6/1 | 9 | Курбатова Я.В. | 57,9 | 21.11.2008 | 05.11.2008 | № 763 от 11.11.08 | 09.12.2008 |
| 48 | Депутатская | 6/3 | 49 | Бадретдинов А.З. | 56,9 | 01.09.2010 | 23.07.2010 | № 32 от 20.07.10 |  |
| 50 | Депутатская | 6/3 | 64 | Варчич А.Е. | 70,4 | 01.07.2007 | 29.07.2008 |  |  |
| 51 | Депутатская | 6/3 | 79 | Ким Л.А. | 83,5 |  | 06.09.2010 | № 96 от 31.08.10 | 13.10.2010 |
| 52 | Квартал 8 | 1 | 6 | Мугапаров Н.С. | 105,4 | 10.08.2007 | 18.09.2008 | № 751 от 23.11.07 |  |
| 53 | Квартал 8 | 1 | 27 | Агутин А.Г. | 52,3 | 15.06.2008 | 15.10.2008 | № 713 от 15.10.08 |  |
| 54 | Квартал 8 | 1 | 50 | Жолудева Е.М. | 54 | 11.06.2009 | 16.10.2008 | № 720 от 16.10.08 |  |
| 55 | Квартал 8 | 1 | 55 | Седых Г.Е. | 85,5 | 01.01.2010 | 07.10.2009 | № 749 от 25.09.09 | 07.12.2011 |
| 56 | Квартал 8 | 2 | 1 | Цикрик Л.П. | 59,9 | 20.08.2010 | 05.08.2010 | № 54 от 02.08.10 |  |
| 57 | Квартал 8 | 2 | 14 | Коновалова Г.В. | 50,8 | 30.11.2009 | 02.11.2009 | № 854 от 30.10.09 | 21.02.2011 |
| 58 | Квартал 8 | 2 | 16 | Яковлева Р.Н. | 93,3 |  | 01.02.2011 | № 7 от 14.01.11 |  |
| 59 | Квартал 8 | 2 | 19 | Юнусов Г.А. | 90,1 |  | 23.07.2010 | № 31 от 20.07.10 | 05.04.2011 |
| 60 | Квартал 8 | 2 | 22 | Уваров П.И. | 90,1 | 10.09.2007 |  |  |  |
| 61 | Квартал 8 | 2 | 26 | Ахметзяноваа Л.А. | 59 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 62 | Квартал 8 | 2 | 28 | Кудрина А.Ю. | 93,1 | 27.08.2010 | 11.10.2010 | № 166 от 07.10.10 | 05.04.2011 |
| 63 | Комсомольская | 39 | 31 | Слесарчук Т.Н. | 54,5 | 14.06.2011 | 24.01.2011 | № 3 от 13.01.11 |  |
| 64 | Комсомольская | 39 | 37 | Крюков Н.С. | 53,1 | 01.10.2009 |  |  |  |
| 65 | Комсомольская | 39 | 49 | Кузнецов А.Н. | 90,4 | 01.07.2009 | 17.10.2008 | № 724 от 17.10.08 |  |
| 66 | Комсомольская | 39 | 55 | Наумова Л.В. | 94,3 | 14.07.2008 | 10.09.2008 | № 601 от 10.09.08 | 09.12.2008 |
| 67 | Космонавтов | 27 | 2 | Северный А.И. | 86,06 |  | 06.09.2007 | № 635 от 19.09.08 | 24.05.2011 |
| 68 | Лесная | 1 | 9 | Решетова М.А. | 68,4 | 15.09.2008 | 04.09.2008 | № 571 от 29.08.08 |  |
| 69 | Лесная | 1 | 15 | Крюков Р.Н. | 54,1 | 15.09.2008 |  |  |  |
| 70 | Лесная | 10 | 1 | Мирошина Т.В. | 26,4 | 04.07.2008 |  |  |  |
| 71 | Мостовая | 5 | 1 | Козырь О.Я. | 31 |  | 20.08.2009 | № 554 от 16.07.09 | 29.11.2010 |
| 72 | Мостовая | 11б | 4 | Спицин В.М. | 62,5 |  | 13.10.2008 | № 704 от 13.10.08 |  |
| 73 | Невельского | 12 | 5 | Гурьянова В.П. | 65,9 | 01.10.2009 | 23.09.2009 | № 729 от 21.09.09 | 24.02.2010 |
| 74 | Невельского | 12 | 12 | Цыбаева Е.М. | 50,3 | 22.10.2008 | 23.03.2009 | № 133 от 06.03.09 | 20.12.2010 |
| 75 | Новая | 4 | 2 | Салимзянова Т.Н. | 79,7 |  | 23.10.2008 | № 647 от 23.09.08 |  |
| 76 | Октябрьская | 1 | 2 | Завалий Е.К. | 70,1 |  | 21.12.2010 | № 302 от 08.12.10 |  |
| 77 | Октябрьская | 1 | 4 | Кулешова В.И. | 71,5 | 13.08.2008 | 18.10.2008 | № 625 от 18.09.08 |  |
| 78 | Октябрьская | 15а | 2 | Максимова М.Ф. | 78,9 |  | 31.03.2010 | № 192 от 30.03.10 |  |
| 79 | пер. Северный | 9 | 4 | Сульдина Л.А. | 56 | 22.06.2008 | 18.09.2008 | № 626 от 18.09.08 |  |
| 80 | Первомайская | 15 | 3 | Шалавина Е.В. | 58,5 | 01.11.2011 | 12.10.2010 | № 219 от 03.11.10 | 05.12.2011 |
| 81 | Первомайская | 15 | 6 | Гончар О.А. | 58,6 | 01.01.2009 | 25.05.2010 | № 384 от 19.05.10 | 06.09.2010 |
| 82 | Первомайская | 15 | 10 | Рябов В.М. | 73,3 | 20.06.2011 | 20.01.2011 | № 361 от 29.12.10 | 13.12.2011 |
| 83 | Первомайская | 17 | 2 | Трутнева Е.Г. | 44,3 | 03.09.2008 | 05.08.2008 | № 504 от 04.08.08 | 13.10.2008 |
| 84 | Первомайская | 21 | 4 | Курьян А.М. | 66,7 | 14.12.2007 |  | № 724 от 15.11.07 | 16.01.2008 |
| 85 | Первомайская | 21 | 6 | Скляров В.В. | 51 | 01.08.2011 | 15.07.2011 | № 344 от 08.07.11 | 14.12.2011 |
| 86 | Первомайская | 21 | 18 | Култышева Е.Е. | 51,6 | 01.07.2009 | 25.06.2009 | № 473 от 24.06.09 | 24.06.2010 |
| 87 | Пограничная | 3 | 7 | Шеховцова Г.В. | 68,2 | 13.08.2008 | 15.10.2008 | № 709 от 14.10.08 | 07.10.2009 |
| 88 | Пограничная | 3 | 10 | Онушенко А.В. | 69,78 | 15.06.2009 |  |  |  |
| 89 | Пограничная | 3 | 16 | Грибкова Г.Ю. | 54,4 | 01.09.2011 | 03.02.2011 | № 2 от 13.01.11 | 22.09.2011 |
| 90 | Пограничная | 3 | 21 | Демина Е.Н. | 69,9 | 01.09.2010 | 13.09.2010 | № 110 от 09.09.10 |  |
| 91 | Пограничная | 3 | 24 | Иванова О.С. | 68,8 | 01.12.2010 | 25.11.2010 | № 265 от 23.11.10 | 05.04.2011 |
| 92 | Пограничная | 19 | 13 | Смирнова С.П. | 67,9 |  | 12.07.2010 | № 9 от 09.07.10 | 29.11.2010 |
| 93 | Пограничная | 19 | 15 | Выскребенцев С.В. | 57,5 | 05.06.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 94 | Пограничная | 19 | 18 | Рычина Н.А. | 58,8 | 01.06.2010 | 31.05.2010 |  |  |
| 95 | Пограничная | 19 | 21 | Плесцова Г.А. | 69,9 |  | 22.10.2010 | № 183 от 19.10.10 |  |
| 96 | Пограничная | 19 | 22 | Гаканаева С.Н. | 57,6 |  | 21.12.2010 | № 318 от 14.12.10 |  |
| 97 | Пограничная | 19 | 34 | Серак М.И. | 70,2 |  | 21.12.2010 | № 305 от 08.12.10 |  |
| 98 | Пограничная | 19 | 37 | Мистер Н.М. | 69,4 | 01.06.2010 | 16.06.2010 | № 457 от 08.06.10 | 07.12.2010 |
| 100 | Пограничная | 19 | 54 | Москвина Ю.С. | 70,5 | 05.06.2008 | 28.05.2009 | № 383 от 28.05.09 | 06.10.2010 |
| 101 | Пограничная | 19 | 57 | Степанов В.Л. | 69,2 | 16.09.2008 | 14.10.2008 | № 707 от 14.10.08 |  |
| 102 | Пролетарская | 8 | 3 | Бикбаева Е.Е. | 53,6 | 01.10.2006 | 05.07.2007 | № 400 от 04.07.07 | 13.10.2008 |
| 103 | Репина | 3 | 2 | Сиденко М.М. | 68,4 | 10.07.2005 | 01.07.2005 |  |  |
| 104 | Репина | 3 | 11 | Середников Г.Г. | 68,8 | 07.07.2008 | 13.09.2008 | № 511 от 05.08.08 |  |
| 105 | Репина | 5 | 2 | Исламов Р.М. | 70,4 | 29.07.2009 | 31.08.2009 | № 642 от 24.08.09 | 24.12.2010 |
| 106 | Репина | 5 | 5 | Краснокутская Н.В. | 70,8 | 29.07.2009 | 31.08.2009 | № 640 от 24.08.09 | 07.04.2011 |
| 107 | Репина | 7 | 4 | Мистер С.Б. | 51,7 | 01.06.2010 | 16.06.2010 | № 458 от 08.06.10 | 07.12.2010 |
| 108 | Репина | 7 | 8 | Жигалова О.В. | 71,4 | 01.06.2010 | 27.05.2010 | № 406 от 25.05.10 | 05.04.2011 |
| 109 | Репина | 10 | 7 | Бирюкова М.И. | 72,3 | 01.08.2007 |  |  |  |
| 110 | Репина | 14 | 6 | Горюнова Л.Л. | 59,3 |  | 15.04.2010 | № 221 от 13.4.10 | 05.04.2011 |
| 111 | Репина | 14 | 7 | Дарчынов М.И. | 73,8 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 116 от 14.09.10 | 03.03.2011 |
| 112 | Репина | 17 | 6 | Кочманюк З.Г. | 59,6 | 01.11.2011 | 11.02.2011 | № 360 от 29.12.10 |  |
| 113 | Репина | 17 | 10 | Бохонько | 59,5 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 114 | Репина | 19 | 3 | Столетняя И.А. | 58,8 | 11.06.2009 | 18.05.2009 | № 348 от 18.05.09 | 25.11.2009 |
| 115 | Репина | 19 | 10 | Лапков С.В. | 59,5 | 18.08.2007 | 17.10.2007 | № 663 от 11.10.07 | 13.10.2008 |
| 116 | Репина | 19 | 11 | Черных О.В. | 57,3 | 05.08.2008 | 20.02.2008 | № 101 от 14.02.08 | 02.06.2011 |
| 117 | Сахалинская | 1 | 6 | Чельцова О.А. | 51,5 | 20.10.2009 | 27.10.2009 | № 832 от 23.10.09 | 09.02.2010 |
| 118 | Советская | 2 | 24 | Заливацкий В.А. | 56,1 | 15.11.2007 |  | № 374 от 03.06.08 | 10.07.2008 |
| 119 | Советская | 2 | 106 | Соколова Г.М. | 55 | 02.09.2010 | 23.09.2010 | № 134 от 22.09.10 | 20.12.2010 |
| 120 | Советская | 2 | 143 | Тулинова Т.Ю. | 57,9 | 01.01.2011 | 10.12.2010 | № 303 от 08.12.10 |  |
| 121 | Советская | 2 | 147 | Татарина О.В. | 39,7 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 112 от 14.09.10 | 29.11.2010 |
| 122 | Советская | 2 | 154 | Давыденкова М.К. | 70,1 | 22.08.2007 | 21.11.2007 | № 726 от 15.11.07 |  |
| 123 | Советская | 2 | 181 | Караваев М.А. | 69,8 | 30.11.2009 | 27.10.2009 | № 833 от 23.10.09 | 24.02.2010 |
| 124 | Советская | 2 | 197 | Омельчак В.Б. | 68,9 | 01.08.2010 | 31.05.2010 | № 409 от 25.05.10 |  |
| 125 | Советская | 20 | 1 | Чуйкова Л.В. | 58,1 | 26.06.2009 |  |  |  |
| 126 | Советская | 22 | 2 | Гаджа В.В. | 43,9 | 21.06.2011 | 20.01.2011 | № 355 от 29.12.10 | 08.11.2011 |
| 127 | Советская | 23 | 13 | Поличенко В.В. | 38,7 | 09.11.2007 | 22.01.2008 | № 27 от 21.01.08 |  |
| 128 | Советская | 23 | 27 | Кимайкин Ю.В. | 54,2 | 01.07.2009 |  |  |  |
| 129 | Советская | 23 | 36 | Сусенко Г.В. | 68,5 | 23.08.2010 | 16.10.2010 | № 113 от 14.09.10 |  |
| 130 | Советская | 23 | 39 | Силич А.Г. | 68 | 01.09.2010 | 16.10.2010 | № 144 от 14.09.10 |  |
| 131 | Советская | 23 | 49 | Приходько Н.В. | 92,6 | 01.07.2009 | 15.04.2010 | № 224 от 13.04.10 | 09.03.2011 |
| 132 | Советская | 23 | 52 | Кононыхина В.Л. | 94,4 |  | 05.08.2010 | № 53 от 02.08.2010 |  |
| 133 | Советская | 25 | 24 | Симонова О.В. | 50,5 | 01.06.2007 | 06.09.2010 | № 101 от 02.09.10 | 20.12.2010 |
| 134 | Советская | 26 | 2 | Шабанова О.В. | 44,7 | 20.06.2011 | 20.01.2011 | № 357 от 29.12.10 |  |
| 135 | Советская | 37 | 3 | Лапика В.Л. | 46,6 | 01.09.2008 |  |  |  |
| 136 | Советская | 47 | 13 | Соколова С.М. | 64 | 10.09.2007 |  |  |  |
| 137 | Советская | 47 | 24 | Стротилов Л.Г. | 50,2 | 29.06.2011 | 24.01.2011 | № 358 от 29.12.10 |  |
| 138 | Советская | 47 | 38 | Воротников Г.А. | 51,3 | 01.10.2009 | 21.10.2009 | № 821 от 20.10.09 |  |
| 139 | Советская | 47 | 47 | Паукер А.В. | 89,6 | 2005 |  |  |  |
| 140 | Советская | 47 | 49 | Казначеевская В.В. | 89,6 | 01.09.2007 |  | № 359 от 29.12.10 |  |
| 141 | Советская | 47 | 53 | Коржуев С.А. | 89,7 | 30.06.2008 | 11.02.2011 | № 354 от 29.12.10 |  |
| 142 | Советская | 47 | 55 | Антонова Е.А. | 92,6 | 21.06.2011 | 01.02.2011 | № 4 от 03.01.11 |  |
| 143 | Советская | 52 | 12 | Кармазин Ф.В. | 52,2 | 19.10.2007 |  | № 660 от 11.10.07 | 04.12.2007 |
| 144 | Советская | 59 | 6 | Дарчынов М.И. | 69,6 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 115 от 14.09.10 | 03.05.2011 |
| 145 | Советская | 13а | 8 | Копанчук А.Б. | 68,7 | 28.07.2009 | 06.07.2010 | № 485 от 26.06.10 | 15.10.2010 |
| 146 | Советская | 29а | 9 | Гарматюк Г.В. | 65,5 | 09.12.2007 | 20.08.2008 | № 543 от 14.08.08 | 07.11.2008 |
| 147 | Советская | 29а | 19 | Романов Г.И. | 65,4 | 10.09.2007 |  |  | 20.02.2008 |
| 148 | Советская | 29а | 21 | Лексутова Т.Е. | 84,4 | 19.08.2009 | 31.08.2009 | № 641 от 24.08.09 |  |
| 149 | Советская | 29а | 22 | Черных О.В. | 65,8 | 27.07.2005 |  |  | 17.04.2008 |
| 150 | Советская | 29а | 52 | Ахметзяноваа Р.Ф. | 65,6 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 151 | Советская | 29а | 57 | Козырь О.О. | 33,3 |  | 17.01.2011 | № 363 от 30.12.10 | 20.12.2011 |
| 152 | Советская | 54а | 1 | Солдаченко С.Н. | 66,4 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 118 от 14.09.10 | 20.12.2010 |
| 153 | Советская | 54а | 3 | Расулов Ф.М. | 69 | 01.11.2010 | 21.12.2010 | № 310 от 09.12.10 | 05.04.2011 |
| 154 | Строительная | 25 | 4 | Захаров С.В. | 53,6 | 01.01.2011 | 21.12.2010 | № 308 от 09.12.10 | 20.12.2011 |
| 155 | Строительная | 1а | 7 | Кениг В.В. | 66,9 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 117 от 14.09.10 | 20.12.2010 |
| 156 | Строительная | 21а | 10 | Казанцева А.И. | 90,2 | 01.09.2010 | 17.10.2010 | № 123 от 16.09.10 |  |
| 157 | Физкультурная | 8 | 6 | Фомин А.М. | 87,7 | 25.04.2009 | 26.05.2010 | № 407 от 25.05.10 | 30.07.2010 |
| 158 | Физкультурная | 8 | 53 | Маслова С.М. | 56,9 | 30.09.2008 | 12.10.2010 | № 220 от 03.11.10 |  |
| 159 | Физкультурная | 8 | 56 | Курьян Л.А. | 53,8 | 14.12.2007 |  | № 725 от 15.11.07 | 16.01.2008 |
| 160 | Физкультурная | 51 | 1 | Свинарчук Н.Н. | 38,7 |  | 28.10.2008 | № 744 от 28.10.08 | 16.12.2008 |
| 161 | Физкультурная | 68 | 1 | Корчев В.И. | 59,6 |  | 08.05.2009 | № 215 от 06.04.09 | 26.08.2009 |
| 162 | Физкультурная | 68 | 4 | Послед В.И. | 70 | 2005 |  |  |  |
| 163 | Физкультурная | 68 | 7 | Облапенко П.С. | 70,8 | 16.06.2005 | 09.04.2008 | № 209 от 31.03.08 | 03.03.2009 |
| 164 | Физкультурная | 68 | 11 | Корчев В.А. | 59,6 | 01.07.2009 | 28.04.2009 |  |  |
| 165 | Штенберга | 1 | 1 | Робак Н.А. | 31,1 |  | 21.12.2010 | № 309 от 09.12.10 |  |
| 166 | Штенберга | 2 | 2 | Минеева В.С. | 44,3 | 25.08.2008 | 16.10.2008 | № 719 от 16.10.08 |  |
| 167 | Штенберга | 2 | 4 | Рыбасов А.А. | 30,1 |  | 11.02.2011 | № 1 от 13.01.11 | 05.12.2011 |
| 168 | Штенберга | 2 | 5 | Бабий Н.Н. | 44,6 |  | 29.09.2010 | № 144 от 27.09.10 | 29.11.2010 |
| 169 | Штенберга | 2 | 9 | Мартыненко Ю.А. | 40,9 | 04.04.2008 | 15.09.2008 | № 595 от 08.09.08 | 28.10.2008 |
| 170 | Штенберга | 3 | 10 | Павлова Л.Н. | 71,6 | 07.08.2008 | 20.05.2008 | № 337 от 14.05.08 |  |
| 171 | Штенберга | 4 | 3 | Халипин В.В. | 58,9 |  | 22.11.2010 | № 261 от 19.11.10 |  |
| 172 | Штенберга | 5 | 13 | Москавец А.В. | 73,1 | 26.10.2007 |  |  | 20.03.2008 |
| 173 | Штенберга | 6 | 10 | Петунина Н.Н. | 72,8 | 01.07.2009 | 23.03.2009 | № 134 от 06.03.09 |  |
| 174 | Штенберга | 7 | 3 | Миронова О.А. | 59 | 31.12.2010 | 06.11.2010 | № 289 от 02.12.10 |  |
| 175 | Штенберга | 7 | 8 | Данишев Д.П. | 45,4 | 11.08.2008 | 15.10.2008 | № 712 от 15.10.08 |  |
| 176 | Штенберга | 7 | 11 | Данилина И.Р. | 44,7 | 15.07.2008 | 17.10.2008 | № 723 от 17.10.08 |  |
| 177 | Штенберга | 8 | 3 | Гарчу А.Н. | 58,8 | 05.07.2008 | 13.11.2008 | № 849 от 13.11.08 |  |
| 178 | Штенберга | 9 | 9 | Нафикова Л.Б. | 58,7 | 01.07.2010 | 29.07.2009 | № 581 от 27.07.09 | 05.04.2011 |
| 179 | Штенберга | 9 | 16 | Панфилова Н.А. | 72,1 | 04.07.2008 | 27.05.2008 | № 346 от 16.05.08 | 13.10.2008 |
| 180 | Штенберга | 9 | 17 | Филина С.С. | 43 |  | 18.09.2008 | № 627 от 18.09.08 |  |
| 181 | Штенберга | 10 | 2 | Котлярова З.В. | 43,9 | 01.09.2010 | 29.03.2010 | № 179 от 23.03.10 | 05.04.2011 |
| 182 | Штенберга | 10 | 14 | Трусова В.П. | 43,6 | 01.10.2010 | 26.10.2010 | № 196 от 21.10.10 | 05.04.2011 |
| 183 | Штенберга | 10 | 17 | Токарева О.И. | 43 | 01.10.2010 | 26.10.2010 | № 197 от 21.10.10 | 05.04.2011 |
| 184 | Юбилейная | 1а | 1 | Пятаков М.В. | 53,6 |  | 03.02.2011 | № 962 от 27.11.09 |  |
| 185 | Физкультурная | 12 | 2 | Шепеленко Е. В. |  |  |  |  |  |
| 186 | Физкультурная | 12 | 14 | Ким Н.В. |  |  |  |  |  |
| 187 | Физкультурная | 12 | 8 | Пидлыпян |  |  |  |  |  |
| с. Вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтяников | 1 | 5 | Емельянов Ю.А. | 69 | 01.06.2005 |  |  | 09.10.2007 |
| 2 | Молодежная | 2 | 1 | Негреев В.Г. | 68,5 | 2005 |  |  |  |
| 3 | Нефтяников | 1 | 3 | Завражин А.А. | 68,7 |  | 12.07.2010 | № 8 от 09.07.10 | 07.10.2010 |
|  | Реестр квартир, перешедших на печное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Буровиков | 10 | 8 | Петров | 36,9 |  |  |  |  |
| 2 | Буровиков | 10 | 9 | Холиков | 27 |  |  |  |  |
| 3 | Буровиков | 12 | 1 | Ким Ман Сиги | 26,4 |  |  |  |  |
| 4 | Октябрьская | 15а | 2 | Максимова М.Ф. | 61,5 |  |  |  |  |
| 5 | Спортивный | 1 | - | Хатмулина А.П. | 100,9 | 01.08.2008 |  |  |  |
| 6 | Строительная | 23 | 10 | Сорокун Г.Е. | 25,3 |  |  |  |  |

    - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения городского округа Ногликский за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Часть 2. Источники тепловой энергии

    - Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение городского округа Ногликский осуществляет МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Основной вид деятельности – теплоснабжение зданий жилищного фонда, а также объектов производственного, коммунального, социально-бытового назначения, объектов здравоохранения и образования, расположенных в городском округе Ногликский.

- Котельная №1 введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность котельной – 7,5 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – дизельное.

Регулирование отпуска теплоты – качественное. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №1 составляют водогрейные и паровые котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной №1, представлены в таблице 4.

На Котельной №1 организована система тепловой автоматизации в виде щитов КИПиА (5 единиц). Так же, на котельной организован учет топлива посредством прибора учета газа типа RVG G-100 с измерителем ПК361,2.

Таблица 4 - Характеристики основного оборудования Котельной №1 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел | Тип (марка) |  | BOSCH UNI-CAL U-HD 800 (кг/ч) |  | BOSCH UNIMAT 18 (2500) |  |  |
|  |  |  | паровой | паровой | водогрейный | водогрейный | водогрейный |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,528 | 0,528 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Горелки | Тип (марка) |  | - | - | WEISHAUPT MONARCH WM-GL 10/3-A, 3/4", исп. ZM-T |  |  |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | - | - | 0,095-0,86 | 0,095-0,86 | 0,095-0,86 |
|  | Количество, шт. |  | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Воздухоотводчик автоматический | Тип (марка) |  | - | - | FLAMCO Flexvent 1/2, Ру 1,6 МПа, 1/2", Flamco B.V. (Нидерланды) |  | - |
|  | Рабочее давление, МПа |  | - | - | 10 | 10 | - |
|  | Рабочая температура, °С |  | - | - | 120 | 120 | - |
|  | Количество, шт. |  | - | - | 1 | 1 | - |
| Насосы | Сетевые | Марка | WILO IPL 65/130-0,55/4 | - | WILO BL 65/220-4/4 | WILO BL 100/315-18,5/4 | - |
|  |  | Производительность, м3/ч | 20 | - | 80,3 | 130 | - |
|  |  | Напор, м | 4,37 | - | 10,1 | 36,9 | - |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 0,55 | - | 4 | 18,5 | - |
|  |  | Количество, шт. | 3 | - | 3 | 3 | - |
|  | Повысительные | Марка | WILO-Comfort COR-2 MVI 805/SKw-EB-R | WILO SE |  | - | - |
|  |  | Производительность, м3/ч | 10 | 20 | - | - | - |
|  |  | Напор, м | 35 | 22,7 | - | - | - |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 22 | 2,2 | - | - | - |
|  |  | Количество, шт. | 1 | 2 | - | - | - |
| Химводоподготовка | Деаэраторный бак | Тип | Мембранный бак WESTER WRV 500 | - | BOSCH WSM-T, Bosch Thermotechnik GmbH | - | - |
|  |  | Объем, л | 500 | - | - | - | - |
|  |  | Давление, бар | 0,6 | - | - | - | - |
|  |  | Количество, шт | 5 | - | 1 | - | - |
| Теплообменное оборудование | Теплообменники пластинчатые разборные | Тип | - | - | РИДАН HH № 04 | РИДАН HH № 47, | - |
|  |  | Производительность, Гкал/ч | - | - | 0,03 | 1,98 | - |
|  |  | Давление, кг/см2 | - | - | 10 | 10 | - |
|  |  | Количество, шт. | - | - | 2 | 2 | - |

- Котельная №2 введена в эксплуатацию в 1983 году. Установленная мощность котельной – 1,32 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №2 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной №2, представлены в таблице 5.

На Котельной №2 организована система тепловой автоматизации в виде щитов КИПиА. Так же, на котельной организован учет топлива посредством прибора учета газа типа ВРСГ-1 с регистратором РИ-1.

Таблица 5 - Характеристики основного оборудования Котельной №2 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котельная №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 | Котел №2 |
| Котел | Тип (марка) |  | ПКН – 2С | ПКН – 2С |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,66 | 0,66 |
| Горелки | Тип (марка) |  | н/д | н/д |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | н/д | н/д |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | – | – |
|  | Марка двигателя |  | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | – | – |
|  | Количество, шт. |  | – | – |
| Дымосос | Тип (марка) |  | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | – | – |
|  | Марка двигателя |  | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | – | – |
|  | Количество, шт. |  | – | – |
| Насосы | Сетевые | Марка | 3К-6 | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 11 | – |
|  |  | Количество, шт. | 2 | – |
|  | Циркуляционные | Марка | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – |
|  | Подпиточные | Марка | 2К-6 | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4 | – |
|  |  | Количество, шт. | 2 | – |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | – | – |
|  |  | Производительность, т/ч | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – |
|  | Насосы | Марка | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – |
|  | Деаэраторный бак | Тип | – | – |
|  |  | Производительность, т/ч | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – |

- Котельная №5 введена в эксплуатацию в 2010 году. Установленная мощность котельной – 7,15 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №5 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной №5, представлены в таблице 6.

На Котельной №5 организована система тепловой автоматизации в виде щитов КиА. Также, на котельной организован учет топлива посредством прибора учета газа типа ВРСГ-1 с регистратором РИ-1.

Таблица 6 - Характеристики основного оборудования Котельной №5 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котельная №5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 |  | Котел №2 | Котел №3 |
| Котел | Тип (марка) |  | BOSCH UNIMAT UT-L18 |  | ВOV-2500G | ВOV-2500G |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 2,15 |  | 2,5 | 2,5 |
| Горелки | Тип (марка) |  | д/н |  | BSG-250 | BSG-250 |
|  |  |  |  |  | V-160250 | V-160250 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | д/н |  | 2,5 | 2,5 |
|  | Количество, шт. |  | д/н |  | 1 | 1 |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | – |  | HF-L-C | HF-L-C |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | – |  | 4,2 | 4,2 |
|  | Марка двигателя |  | – |  | д/н | д/н |
|  | Мощность, кВт |  | – |  | 15 | 15 |
|  | Количество, шт. |  | – |  | 1 | 1 |
| Дымосос | Тип (марка) |  | – |  | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | – |  | – | – |
|  | Марка двигателя |  | – |  | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | – |  | – | – |
|  | Количество, шт. |  | – |  | – | – |
| Насосы | Сетевые | Марка | Grundfoss |  | – | – |
|  |  |  | CR 90-2 A-F-A-E |  |  |  |
|  |  |  | HQQE |  |  |  |
|  |  | Номер | №1 | №2 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 15 |  | – | – |
|  |  | Количество, шт. | 1 | 1 | – | – |
|  | Циркуляционны е | Марка | – |  | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – |  | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – |  | – | – |
|  | Подпиточные | Марка | Grundfoss |  | – | – |
|  |  |  | CR 20-02 F-A-E |  |  |  |
|  |  |  | HООE |  |  |  |
|  |  | Номер | №3 | №4 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 2,2 |  | – | – |
|  |  | Количество, шт. | 1 | 1 | – | – |

- Котельная №7 введена в эксплуатацию в 2008 году. Установленная мощность котельной – 2,064 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №7 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной №7, представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Характеристики основного оборудования Котельной №7 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котельная №7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №4 | Котел №5 | Котел №6 |
| Котел | Тип (марка) |  | СТГ-0,4 «Классик» | СТГ-0,4 «Классик» | СТГ-0,4 «Классик» | СТГ-0,4 «Классик» | СТГ-0,4 «Классик» | СТГ-0,4 «Классик» |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Горелки | Тип (марка) |  | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
|  | Количество, шт. |  | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Насосы | Сетевые | Марка | Wilo QUFA 160 M2B-92 N Vib. CIR |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер | №1 |  |  |  | - |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт. | 1 |  |  |  | - |  |
|  | На теплообмен ник | Марка | Wilo TYP MHI 206-1/E/3-400-50-2B |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт. | 1 |  |  |  | - |  |
|  | Подпиточные | Марка | Wilo AG |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт. | 1 |  |  |  |  |  |

- Котельная №9 введена в эксплуатацию в 1976 году. Установленная мощность котельной – 5,48 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №9 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной №9, представлены в таблице 8.

На Котельной №9 организована система тепловой автоматизации в виде щитов КИПиА. Также, на котельной организован учет топлива посредством прибора учета газа типа ВРСГ-1 с регистратором РИ-1.

Таблица 8 - Характеристики основного оборудования Котельной №9 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котельная №9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Котел | Тип (марка) |  | АВА-4 | КЛ-16С «Вулкан» | Д1500 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 2,64 | 1,85 | 0,99 |
| Горелки | Тип (марка) |  | н/д | н/д | н/д |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | н/д | н/д | н/д |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 | 1 |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | ВДН-2 | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 1,3 | – | – |
|  | Марка двигателя |  | д/н | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | д/н | – | – |
|  | Количество, шт. |  | 1 | – | – |
| Дымосос | Тип (марка) |  | – | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | – | – | – |
|  | Марка двигателя |  | – | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | – | – | – |
|  | Количество, шт. |  | – | – | – |
| Насосы | Сетевые | Марка | MV19502/2-3/16/E/3-400-50-2 | К–100-65-250 | – |
|  |  | Номер | №2 | №1 | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 15 | 45 | – |
|  |  | Количество, шт. | 1 | 1 | – |
|  | Циркуляционные | Марка | – | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – | – |
|  | Подпиточные | Марка | К80-50-200А | MV13202/2-3/16/E/3-400-502 | К-100-65-250 |
|  |  |  |  |  | (с берега, речная вода) |
|  |  | Номер | №4 | №3 | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 11 | 4 | 7,5 |
|  |  | Количество, шт. | 1 | 1 | 2 |

- Котельная №10 введена в эксплуатацию в 2013 году. Установленная мощность котельной – 20,64 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №10 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной №10, представлены в таблице 9.

На Котельной №10 организована система тепловой автоматизации в виде щитов КиП 5959 (3 единицы). Так же, на котельной организован учет топлива посредством прибора учета газа типа СГ-ЭК-В3-Т2-0,5-650/1,6.

Таблица 9 - Характеристики основного оборудования Котельной №10 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котельная №10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Котел | Тип (марка) |  | Vitomax | Vitomax | Vitomax |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Горелки | Тип (марка) |  | Подовые диффузионные |  |  |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | д/н | д/н | д/н |
|  | Количество, шт. |  | 4 | 4 | 4 |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | ВДН-10 | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 20,45 | – | – |
|  | Марка двигателя |  | АИР 180M4 | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | 30 | – | – |
|  | Количество, шт. |  | 3 | – | – |
| Дымосос | Тип (марка) |  | ДН-12 | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 40 | – | – |
|  | Марка двигателя |  | – | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | 55 | – | – |
|  | Количество, шт. |  | 3 | – | – |
| Насосы | Сетевые | Марка | Grundfoss | К–100-65-250 | 1Д-200-90 |
|  |  |  | CR-120-4-1 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 37 | 45 | 81 |
|  |  | Количество, шт. | 4 | 3 | 1 |
|  | Циркуляционные | Марка | – | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – | – |
|  | Подпиточные | Марка | Grundfoss | ЦВК 4-85 | ЦВК 5-125 |
|  |  |  | CR-10-10 |  |  |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4 | 22 | 30 |
|  |  | Количество, шт. | 3 | 1 | 1 |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | натрий –катионитный Ø1500 | – | – |
|  |  | Производительность, т/ч | 53-63 | – | – |
|  |  | Количество, шт. | 3 | – | – |
|  | Насосы | Марка | 2К20/30 | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4 | – | – |
|  |  | Количество, шт. | 2 | – | – |
|  | Деаэраторный бак | Тип | – | – | – |
|  |  | Производительность, т/ч | – |  |  |
|  |  | Количество, шт. | – | – | – |

- Котельная №16 введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность котельной – 1,32 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №16 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной №16, представлены в таблице 10.

На Котельной №16 организована система тепловой автоматизации в виде щитов КиА. Также, на котельной организован учет топлива посредством прибора учета газа типа ВРСГ-1 с регистратором РИ-1.

Таблица 10 - Характеристики основного оборудования Котельной №16 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котельная №16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 | Котел №2 |
| Котел | Тип (марка) |  | ПКН-2С | ПКН-2С |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 0,66 | 0,66 |
| Горелки | Тип (марка) |  | д/н | д/н |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | д/н | д/н |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | – | – |
|  | Марка двигателя |  | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | – | – |
|  | Количество, шт. |  | – | – |
| Дымосос | Тип (марка) |  | – | – |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | – | – |
|  | Марка двигателя |  | – | – |
|  | Мощность, кВт |  | – | – |
|  | Количество, шт. |  | – | – |
| Насосы | Сетевые | Марка | К100-65-200 А | К–65-50-160 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 18,5 | 5,5 |
|  |  | Количество, шт. | 1 | 1 |
|  | Циркуляционные | Марка | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – | – |
|  | Подпиточные | Марка | 2К-6 | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 4 | – |
|  |  | Количество, шт. | 1 | – |

- Котельная Ноглики-2 введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность котельной – 6,93 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной Ноглики-2 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности. Характеристика и состав основного оборудования Котельной Ноглики-2, представлены в таблице 11.

На Котельной Ноглики-2 организована система тепловой автоматизации в виде щитов КиП (3 единицы). Так же, на котельной организован учет топлива посредством прибора учета газа типа ВРСГ-1 с регистратором РИ-1.

Таблица 11 - Характеристики основного оборудования Котельной Ноглики-2 в пгт. Ноглики

| Оборудование |  |  | Котельная Ноглики-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котел №1 | Котел №2 |
| Котел | Тип (марка) |  | ДКВР 4-13 | КЕ 6,5-14 |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | 2,64 | 4,29 |
| Горелки | Тип (марка) |  | д/н | д/н |
|  | Производительность, Гкал/ч |  | д/н | д/н |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Вентилятор | Тип (марка) |  | ВДН-8– | ВДН-8 |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 10,45 | 10,45 |
|  | Марка двигателя |  | 4A160S4 | 4A160S4 |
|  | Мощность, кВт |  | 15 | 15 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Дымосос | Тип (марка) |  | ДН-9У | ДН-9У |
|  | Производительность, тыс. м3/ч |  | 14,9 | 14,9 |
|  | Марка двигателя |  | д/н | д/н |
|  | Мощность, кВт |  | 9,1 | 9,1 |
|  | Количество, шт. |  | 1 | 1 |
| Насосы | Сетевые | Марка | Д320-90 | К100-60-250 |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 75 | 45 |
|  |  | Количество, шт. | 1 | 1 |
|  | Циркуляционные | Марка | – | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | – | – |
|  |  | Количество, шт. | – | – |
|  | Подпиточные | Марка | К65-50-160 | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 7,5 | – |
|  |  | Количество, шт. | 2 | – |
| Химводоподготовка | Фильтр | Тип | натрий – катионитный | – |
|  |  |  | Ø1000 |  |
|  |  | Производительность, т/ч | д/н | – |
|  |  | Количество, шт. | 3 | – |
|  | Насосы | Марка | 2К20/30 | – |
|  |  | Мощность двигателя, кВт | 1 | – |
|  |  | Количество, шт. | 1 | – |
|  | Деаэраторный бак | Тип | – | – |
|  |  | Производительность, т/ч | – |  |
|  |  | Количество, шт. | – | – |

- Котельная №15 введена в эксплуатацию в 1987 году. Установленная мощность котельной – 6,51 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - круглогодичный. Основной вид топлива – природный газ.

Котельная № 15 предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов с. Вал. В настоящее время котельная № 15 состоит из двух частей, т.н. «новая котельная» и «старая котельная».

В осенне-зимний период отопление и горячее водоснабжение с. Вал осуществляется котельными агрегатами «новой котельной». В зимний период при минимальных значениях наружной температуры для соблюдения температурного графика работы котельной, подключаются котельные агрегаты «старой котельной».

Здание «старой котельной» в значительной степени изношено, требует реконструкции, капитального ремонта. В таблицах 12-13 приведены характеристики котельных агрегатов, установленных в «старой» и «новой» котельных.

Температурный график работы котельной 95-70 оС.

Таблица 12 - Характеристики основного оборудования «новой котельной» с. Вал

| № п/п | Характеристика | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Характеристика котельной |  |  |
| 1.1. | Количество котлов | 3 |
| 1.2. | Максимальная температура на выходе | 95 °С |
| 1.3. | Режимы работы котельной | Согласно температурному графику |
| Характеристика котельных агрегатов |  |  |
| 2.1. | Тип и количество основных котлов | Vitoplex 200 №1, №2, №3(водогрейный) |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| 2.3. | Степень износа, % | 3 |
| 2.4. | Индивидуальная мощность, Гкал/час | 0,95 |
| 2.5. | Общая мощность, Гкал/час | 2,85 |
| 2.6. | Вид основного топлива | Природный газ |
| 2.7. | Вид резервного топлива | нет |

Таблица 13 - Характеристики основного оборудования «старой котельной» с. Вал

| № п/п | Характеристика | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Характеристика котельной |  |  |
| 1.1. | Количество котлов | 2 |
| 1.2. | Максимальная температура на выходе | 95 °С |
| 1.3. | Режимы работы котельной | Согласно температурному графику |
| Характеристика котельных агрегатов |  |  |
| 2.1. | Тип и количество основных котлов | "ИМПАК" (1 шт.) |
|  |  | "Братск" (1 шт.) |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1987 и 1991 |
| 2.3. | Степень износа, % | Не определена, значительная |
| 2.4. | Индивидуальная мощность "ИМПАК", Гкал/час | 3,0 |
| 2.5. | Индивидуальная мощность "Братск", Гкал/час | 0,66 |
| 2.6. | Общая мощность, Гкал/час | 3,66 |
| 2.7. | Вид основного топлива | Природный газ |
| 2.8. | Вид резервного топлива | нет |

- Мини ГТ ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность котельной – 2,26 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла мини ГТ ТЭЦ относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – дизельное.

Регулирование отпуска теплоты – качественное. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной – сезонный.

На мини ГТ ТЭЦ установлены два водогрейных котла и три газотурбинных агрегата C200, общей электрической мощностью 600 кВт, с установкой дополнительно двух агрегатов С200:

- электроагрегат С600 представляющий собой кластер из трех энергомодулей С200, каждый имеет свои блоки турбонагревателя, силовой электроники, топливной подсистемы, объединенные общей системой управления и установленные в единый шумовлагозащищенный корпус;

- утилизатор тепла;

- газовые котлы Buderus Logano SK625-410 кВт – 2 котла;

- газовые горелки Weishaupt – 2 горелки;

- ГРУ.

В качестве основного источника электроснабжения является газотурбинная электростанция Capstone C600, в качестве резервного – существующая ДЭС (дизельная электростанция).

В здании установлен контейнер (шумовлагозащитный корпус), состоящий из 5 отсеков. Два отсека предусмотрены для возможности установки двух дополнительных энергомодулей С200 для возможности увеличения общей мощности оборудования до 1,0 МВт.

Необходимый запас резервного жидкого топлива для работы трех котлов в течение пяти суток – 17281,7 кг.

На мини-ТЭС реализована двухконтурная схема теплоснабжения, при которой греющая вода от УТ-65 и водогрейных котлов (смешиваются два потока) подаётся на пластинчатые теплообменники ЭТ-021с-16-61 (вода с температурой 105 ºС – 80 ºС).

Сетевая (нагреваемая) вода второго контура после теплообменников ЭТ-021с-16-61 подаётся в теплосеть (вода с температурой 95 ºС – 70 ºС).

Выработка тепловой и электрической энергии на мини-ТЭС предусмотрена установкой:

- блока из 3-х микротурбин С200 (далее – С200) с максимальной мощностью на валу одного генератора 200 кВт (без учёта мощности потребляемой блоком силовой электроники) с возможностью утилизации тепла уходящих газов от микротурбин;

- утилизационного теплообменника УТ-65, циркуляционного насоса ТР65-180/2 первого контура (мощностью электродвигателя 1,5 кВт);

- двух водогрейных котлов Logano SK 645, циркуляционных насосов котлов ТР50-180/2 первого контура (мощностью электродвигателя 0,75 кВт на каждый котёл);

- двух пластинчатых теплообменников ЭТ-021с-16-61, двух насосов сетевой воды ТР65-340/2 второго контура (один в резерве, мощностью электродвигателя 5,5 кВт каждый насос);

- двух насосов подпиточной воды CR 1-4 (один в резерве, мощностью электродвигателя 0,37 кВт);

- двух насосов исходной воды CR 1-4 (один в резерве, мощностью электродвигателя 0,37 кВт).

В теплофикационном режиме на мини-ТЭС полностью используется возможности утилизации уходящих газов. При необходимости поддержания температурного графика сетевой воды в автоматическом режиме включаются резервные котлы Logano SK 645.

При прекращении поступления газа на мини-ТЭС включается резервное оборудование:

- на дизельной электростанции дизельгенератор Caterpilar 3406 для обеспечения необходимого отпуска электроэнергии с шин предприятия и обеспечения собственных нужд по электроэнергии на мини-ТЭС и ДЭС;

- на мини-ТЭС котлы Logano SK 645 переводятся на резервное дизельное топливо (возможности комбинируемой модулируемой горелки WM-GL 10/2-А на два вида топлива газ/дизельное топливо) для обеспечения необходимого отпуска тепловой энергии с теплового коллектора предприятия и расхода тепловой энергии на собственные нужды мини-ТЭС.

Характеристика оборудования электроагрегата С600 представлена в таблице 14.

Таблица 14 - Характеристика оборудования электроагрегата С600

| Параметр | C600 HPNG |
| --- | --- |
| Полезная электрическая мощность | 200 кВт х 3 = 600 кВт |
| КПД электрический номинальный | 34% |
| Полная электрическая мощность | 285 кВт х 3 = 774 кВт |
| Напряжение номинальное | 400…480 В |
| Подключение к электрической сети | 3-х фазное, 4-х проводная звезда, нейтраль глухозаземлена |
| Электрической ток максимальный в устоявшемся режиме | 310А х 3 = 930 А |
| Максимальная температура выхлопных газов | 280 °С |
| Уровень шума на расстоянии 10 метров | не более 65 дБ |
| Срок службы до капитального ремонта | 60000 часов |
| Назначенный срок службы | 180000 чсасов |
| Степень автоматизациии (по ГОСТ50783) | 3 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система смазки | не применяется |
| подшипники турбины | воздушные ленточные |
| режим работы оборудования | автономно и параллельно с сетью |
| режим работы инжекторов | с 3-х до 6-ти выборочно, управляется электромагнитными клапанами |
| режим работы зажигания | при старте турбоагрегата, периодическое использование для поддержания процесса горения при переходных процессах |
| регламент ТО | не чаще 8000 часов наработке турбогенератора |
| профилактический осмотр турбоагрегата | не чаще одного раза в полгода |
| ввод агрегата в работу | автоматический для штатного блока АКБ, снабженного электронным преобразователем, поддерживающим заряд батарей на оптимальном уровне |
| температура воздуха перед воздухозабором системы допустимая (рабочий диапазон) | -20…+50 град.С |
| рабочий диапазон электрических нагрузок | от 0 до 100 % |
| полезная тепловая мощность | 54500 кДж/кВт |
| давление топливного газа (избыточное) | >5,2 кг/см2 |
| потребление топливного газа номинальное | 7200 МДж/час |
| полная электрическая мощность | 774 кВА |
| THD по напряжению | 5 % |
| температура дымовых газов номинальная | 280°С |
| полная энергия дымовых газов номинальная | 4260 МДж/час |
| эмиссия NО х | ˂9ppmV |
| масса дымовых газов | 3,99 кг/сек |
| требуемый объем воздуха для турбодвигателей | 222 м3/мин |
| требуемый объем воздуха для силовой электрики | 306 м3/мин |
| акустическая эмиссия для стандартного корпуса | 65 дБА |

Техническая характеристика котла LOGANO SK 625 представлена в таблице 15.

Таблица 15 - Техническая характеристика котла LOGANO SK 625

| Наименование | Ед. изм. | SK625-410 |
| --- | --- | --- |
| номинальная теплопроизводительность | кВт | 311-410 |
| тепловая мощность сжигания | кВт | 331-443 |
| сопротивление газоотводящего тракта | мбар | 1,55-3,00 |
| допустимая температура подающей линии | °С | 115 |
| допустимое избыточное рабочее давление | бар | 5 |
| объем воды | л | 803 |
| присоединение газа | - | - |
| присоединение воды | - | DN100 |

    - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Для теплоснабжения потребителей на территории городского округа Ногликский функционирует 10 котельных.

Установленная мощность каждой котельной на территории городского округа Ногликский приведена в таблице 16.

Таблица 16 - Параметры установленной мощности источников тепловой энергии в городском округе Ногликский

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Ноглики | Котельная №1 | 7,5 |
| 2 | Пгт. Ноглики | Котельная №2 | 1,32 |
| 3 | Пгт. Ноглики | Котельная №5 | 7,15 |
| 4 | Пгт. Ноглики | Котельная №7 | 2,064 |
| 5 | Пгт. Ноглики | Котельная №9 | 5,48 |
| 6 | Пгт. Ноглики | Котельная №10 | 20,64 |
| 7 | Пгт. Ноглики | Котельная №16 | 1,32 |
| 8 | Пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 | 6,93 |
| 9 | Село Вал | Котельная №15 | 6,51 |
| 10 | Село Ныш | Мини ГТ ТЭЦ | 2,26 |

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский указаны исходя из технических характеристик теплогенерирующего оборудования.

    - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

В таблице 17 приведены сведения об ограничениях тепловой и параметрах располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в городском округе Ногликский.

Таблица 17 – Сведения об ограничениях тепловой и параметрах располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в городском округе Ногликский

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Ноглики | Котельная №1 | 7,5 | 7,28 | 0,22 |
| 2 | Пгт. Ноглики | Котельная №2 | 1,32 | 0,90 | 0,42 |
| 3 | Пгт. Ноглики | Котельная №5 | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| 4 | Пгт. Ноглики | Котельная №7 | 2,064 | 1,68 | 0,384 |
| 5 | Пгт. Ноглики | Котельная №9 | 5,48 | 3,65 | 1,83 |
| 6 | Пгт. Ноглики | Котельная №10 | 20,64 | 19,05 | 1,59 |
| 7 | Пгт. Ноглики | Котельная №16 | 1,32 | 0,93 | 0,39 |
| 8 | Пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 | 6,93 | 4,90 | 2,03 |
| 9 | Село Вал | Котельная №15 | 6,51 | 6,51 | 0,00 |
| 10 | Село Ныш | Мини ГТ ТЭЦ | 2,26 | 2,26 | 0,00 |

Ограничения установленной тепловой мощности имеют котельные №№ 1, 2, 7, 9, 10, 16, Ноглики-2. Значения ограничений установленной тепловой мощности определены по результатам режимно-наладочных испытаний и связаны с износом теплогенерирующего оборудования

    - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 18 приведены сведения об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой на территории городского округа Ногликский.

Таблица 18 - Объем потребления тепловой мощности на собственные, хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто за 2020 год

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаем ая мощность, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на СН, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 7,506 | 7,28 | 0,165 | 7,115 |
| Котельная №2 | 1,32 | 0,9 | 0,02 | 0,88 |
| Котельная №5 | 7,15 | 7,15 | 0,162 | 6,988 |
| Котельная №7 | 2,064 | 1,68 | 0,038 | 1,642 |
| Котельная №9 | 5,48 | 3,65 | 0,082 | 3,568 |
| Котельная №10 | 20,64 | 19,05 | 0,431 | 18,619 |
| Котельная №16 | 1,32 | 0,93 | 0,021 | 0,909 |
| Котельная Ноглики-2 | 6,93 | 4,9 | 0,111 | 4,789 |
| Котельная №15 | 6,51 | 6,51 | 0,147 | 6,363 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 2,26 | 2,26 | 0,159 | 2,101 |
| Итого | 61,18 | 54,31 | 1,33 | 52,98 |

    - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования на источниках тепловой энергии городского округа Ногликский представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Эксплуатационные характеристики теплофикационного оборудования

| Марка установленного котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию оборудования | Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов | Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом) | Остаточный ресурс оборудования, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| U-HD 800 (паровой) | 2015 | - | 20 | 17 |
| U-HD 800 (паровой) | 2015 | - | 20 | 17 |
| UT-L 18 (водогрейный) | 2015 | - | 20 | 17 |
| UT-L 18 (водогрейный) | 2015 | - | 20 | 17 |
| UT-L 18 (водогрейный) | 2015 | - | 20 | 17 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |
| ПКН - 2С (водогрейный) | 1983 | 2009 | 20 | 11 |
| ПКН - 2С (водогрейный) | 1983 | 2009 | 20 | 11 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |
| BOV-2500G (водогрейный) | 2010 | - | 20 | 12 |
| BOV-2500G (водогрейный) | 2010 | - | 20 | 12 |
| BOSCH UNIMAT UT-L18 (водогрейный) | 2015 | - | 20 | 17 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |
| СТГ-Классик (водогрейный) | 2008 | 2009 | 15 | 6 |
| СТГ-Классик (водогрейный) | 2008 | 2009 | 15 | 6 |
| СТГ-Классик (водогрейный) | 2008 | 2009 | 15 | 6 |
| СТГ-Классик (водогрейный) | 2008 | 2009 | 15 | 6 |
| СТГ-Классик (водогрейный) | 2008 | 2009 | 15 | 6 |
| СТГ-Классик (водогрейный) | 2008 | 2009 | 15 | 6 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| Д-1500 (водогрейный) | 1978 | 2011 | 20 | 13 |
| АВА-4 (водогрейный) | 1980 | 2009 | 20 | 11 |
| Вулкан (водогрейный) | 1976 | 2011 | 20 | 13 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |
| Vitomax (водогрейный) | 2013 | - | 20 | 15 |
| Vitomax (водогрейный) | 2013 | - | 20 | 15 |
| Vitomax (водогрейный) | 2013 | - | 20 | 15 |
| Котельная №16 |  |  |  |  |
| ПКН-2С (водогрейный) | 1978 | 2009 | 20 | 11 |
| ПКН-2С (водогрейный) | 1978 | 2009 | 20 | 11 |
| с. Вал |  |  |  |  |
| Котельная №15 |  |  |  |  |
| Vitoplex 200 (водогрейный) | 2013 | - | 20 | 15 |
| Vitoplex 200 (водогрейный) | 2013 | - | 20 | 15 |
| Vitoplex 200 (водогрейный) | 2013 | - | 20 | 15 |
| ИМПАК-3 (водогрейный) | 1987 | - | 20 | выработан |
| Братск (водогрейный) | 1991 | - | 20 | выработан |
| с. Ныш |  |  |  |  |
| мини ГТ ТЭЦ |  |  |  |  |
| Logano SK 645 (водогрейный) | 2015 | - | 20 | 17 |
| Logano SK 645 (водогрейный) | 2015 | - | 20 | 17 |
| УТ-65 | 2015 | - | 20 | 17 |

    - Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Системы выдачи тепловой и электрической мощности разрабатываются для комбинированных источников (например, ТЭЦ).

На мини ГТ ТЭЦ в с. Ныш установлены два водогрейных котла и три газотурбинных агрегата C200, общей электрической мощностью 600 кВт, с установкой дополнительно двух агрегатов С200:

- электроагрегат С600 представляющий собой кластер из трех энергомодулей С200, каждый имеет свои блоки турбонагревателя, силовой электроники, топливной подсистемы, объединенные общей системой управления и установленные в единый шумовлагозащищенный корпус;

- утилизатор тепла;

- газовые котлы Buderus Logano SK625-410 кВт – 2 котла;

- газовые горелки Weishaupt – 2 горелки;

- ГРУ.

В качестве резервного источника электроснабжения используется существующая ДЭС.

В здании установлен контейнер (шумовлагозащитный корпус), состоящий из 5 отсеков. Два отсека предусмотрены для возможности установки двух дополнительных энергомодулей С200 для возможности увеличения общей мощности оборудования до 1,0 МВт.

Необходимый запас резервного жидкого топлива для работы трех котлов в течении пяти суток – 17281,7 кг.

    - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источниках тепловой энергии муниципального образования городского округа Ногликский применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурным графикам.

    - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 20.

Таблица 20 - Среднегодовая загрузка оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч | Число часов работы источника теплоснабжения в год, ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13708,46 | 7,5 | 1828 | 8400 | 22 |
| 2 | Котельная №2 | 2254,63 | 1,32 | 1708 | 8400 | 20 |
| 3 | Котельная №5 | 8734,80 | 7,15 | 1222 | 8400 | 15 |
| 4 | Котельная №7 | 3298,23 | 2,064 | 1598 | 8400 | 19 |
| 5 | Котельная №9 | 9538,27 | 5,48 | 1741 | 8400 | 21 |
| 6 | Котельная №10 | 33437,41 | 20,64 | 1620 | 8400 | 19 |
| 7 | Котельная №16 | 2159,48 | 1,32 | 1636 | 8400 | 19 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 8353,86 | 6,93 | 1205 | 8400 | 14 |
| 9 | Котельная №15 | 6904,32 | 6,51 | 1061 | 8400 | 13 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 2589,99 | 2,26 | 1146 | 8400 | 14 |

    - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно данным, предоставленными МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», приборы учета отпуска тепловой энергии в котельных не установлены. Учет отпуска тепла ведется расчетным методом – по калориметрическим характеристикам и расходу природного газа.

Организация и ведение учета тепловой энергии предусмотрено на мини ГТ ТЭЦ посредством теплосчетчика ВИСТ.Т-ТС с преобразователем ПП-Ду80.

Так же, учет тепловой энергии предусмотрен на Котельной №1 посредством теплосчетчика ПРЭМ-150 изм. СПТ-961.2 (теплосчетчика пара – PROWIRL 72 изм. СПТ 61//961.1).

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации. Значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов находятся в пределах нормы и соответствуют требованиям следующих нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Правилам по метрологии и Порядку проведения поверки средств измерений (ПР 50.2.006-94), принятым Приказом Госстандарта России от 18.07.94 № 125 (с изменениями и дополнениями);

- Правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденных Главгосэнергонадзором Российской Федерации 07.05.1992 года;

- Методическими указаниями «Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств, РД 5-411-83», утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 12.09.1995;

- Порядку проведения поверки средств измерений (ПР 50.2.006-94), утвержденному приказом Госстандарта России от 18.07.1994 № 125;

- Рекомендации «Области использования средств измерений, подлежащих поверке» (МИ 2273-93), утвержденная Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы 30.12.1993.

    - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов в работе оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

    - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского округа Ногликский мини ГТ ТЭЦ, функционирующая в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), не отнесена к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

    - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, изменения технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский не зафиксированы.

  - Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Теплоснабжение жилищного и общественного фондов муниципального образования городского округа Ногликский осуществляется через тепловые сети, эксплуатируемые МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский».

Перечень объектов системы теплоснабжения городского округа Ногликский приведен в таблице 21.

Таблица 21 - Перечень объектов системы теплоснабжения городского округа Ногликский

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Ноглики | Котельная №1 | 4067,5 |
| 2 | Пгт. Ноглики | Котельная №2 | 853,5 |
| 3 | Пгт. Ноглики | Котельная №5 | 121 |
| 4 | Пгт. Ноглики | Котельная №7 | 1112 |
| 5 | Пгт. Ноглики | Котельная №9 | 3113 |
| 6 | Пгт. Ноглики | Котельная №10 | 5554,4 |
| 7 | Пгт. Ноглики | Котельная №16 | 836 |
| 8 | Пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 | 4211,7 |
| 9 | Село Вал | Котельная №15 | 2155 |
| 10 | Село Ныш | Мини ГТ ТЭЦ | 1650 |

Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельных и диаметров тепловых сетей приведена в таблицах 22-31.

Таблица 22 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №1

| № участка | Наименование участка тепловой сети | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - ПАР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная№1-прачка+баня (Физкультурная,17а) | 76 | 65 |  | 1989 | минвата+стеклоткань | П-образный компенсатор, углы поворота 1*90°, 1*110° | надземная (паровое) | 95/70 |
| 2 | Прачка+баня (Физкультурная,17а)-АДМ-(Физкульт.,17б) | 57 | 36 |  | 1989 | минвата+стеклоткань | нет | надземная (паровое) | 95/70 |
| ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ6-гаражи Россельхознадзор (Физкультурная,7б) | 57 | 75 | 1.2 | 2008 | минвата+стеклоткань | Угол поворота 3*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 2 | Котельная№1-УТ7 | 219 | 13 |  | 1989 | минвата+стеклоткань | Угол поворота 2*90° | надземная | 95/70 |
| 3 | УТ№7-УТ7/1 | 89 | 57 | 1.2 | 2016 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 4 | УТ7-УТ6 | 219 | 46 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ6-КНС1 | 57 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ6-УТ5 | 219 | 31 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | УТ5-СА по Рыболовству | 114 | 31 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ5-УТ4 | 219 | 150 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90°,П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ4-Физкультурная,3 | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ4-УТ1 | 219 | 24 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ1-ОВО(Физкультурная,1) | 57 | 33 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | ОВО-гараж ОВО (Физкультурная,1) | 57 | 18 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ1-УТ2 | 219 | 35 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ2-здание МФЦ (Физкультурная) | 57 | 20 | 1.2 | 2012 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ2-УТ20/4 | 219 | 56 | 1.2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90°,1+130 | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ20/4-УТ21/4 | 114 | 16 | 1.2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ21/4-Пограничная,1 | 114 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ20/4-УТ19/4 | 219 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | УТ19/4-УТ23/4 | 159 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | УТ23/4-Библиотека | 114 | 5 | 1.2 | 2012 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ23/4-УТ24/4 | 159 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ24/4- д/с "Светлячек" | 159 | 79 | 1.2 | 2012 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ23/4-УТ22/4 | 89 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ22/4-Банк (Физкультурная,6) | 89 | 60 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ19/4-УТ18/4 | 219 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ18/4-Пограничная,3 | 89 | 39 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ18/4-УТ17/4 | 219 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ17/4-УТ15/4 | 219 | 130 | 1.2 | 2012 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ7-УТ8 | 219 | 84 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ8-УТ9 | 114 | 90 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | УТ9-УТ9' | 57 | 7 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ9-Физкультурная, 19 "Жилсервис" | 57 | 14 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | УТ9'- Мастерская "Жилсервис" | 57 | 85 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ9-УТ10 | 76 | 26 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 65 | УТ10-Физкультурная, 21А | 76 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ9-Физкультурная, 23 | 57 | 144 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | УТ8-УТ11 | 219 | 70 | 1.2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 68 | УТ11-Первомайская,5 | 57 | 36 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 69 | УТ11-УТ11А | 114 | 45 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 70 | УТ11А-Первомайская,2 | 57 | 18 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ11А-Физкультурная,12 | 57 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ11А-Первомайская,4 | 57 | 26 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 73 | УТ11-УТ12 | 219 | 95 | 1.2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 74 | УТ12-Первомайская,6 | 76 | 60 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 4*90° | бесканально | 95/70 |
| 75 | УТ12-УТ12а | 89 | 23 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 76 | УТ12а-Первомайская,7 | 57 | 27 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 77 | УТ12а-УТ12б | 57 | 27 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ12б-Первомайская,9 | 57 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 79 | УТ12б-Советская,33 | 57 | 68 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ12-УТ14 | 219 | 64 | 1.2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 81 | УТ14-УТ15 | 114 | 33 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 82 | УТ15-Первомайская,8 | 57 | 17 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 83 | УТ15-Аптека№28 | 89 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | УТ14-14'' | 219 | 50 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 85 | 14''-УТ14а | 219 | 31 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 86 | УТ14а-Советская,20 | 57 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | УТ14а-УтТ16 | 219 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | 14С-Советская,22 | 76 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 89 | УТ16-16С | 114 | 107 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 90 | 16С-Первомайская,15 | 57 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 91 | 16С-16Г | 114 | 36 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 92 | 16Г-Первомайская,17 | 57 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 93 | 16Г-16Ж | 114 | 58 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 94 | 16Ж-15Мая,13 | 57 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 95 | УТ16-УТ23 | 159 | 105 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 96 | УТ23-Советская,24 | 57 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 97 | УТ23-УТ28 | 76 | 40 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 98 | УТ28-Советская,26 | 57 | 3 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 99 | УТ23-УТ24 | 159 | 38 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*110° | бесканально | 95/70 |
| 100 | УТ24-Репина,10 | 57 | 5 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 101 | УТ24-Репина,12+14 | 76 | 65 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 102 | УТ24-УТ25а | 89 | 35 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 103 | УТ25а-Репина,17 | 57 | 4 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 104 | УТ25а-Репина,19 | 57 | 6 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 105 | УТ8-УТ17 | 219 | 105 | 1.2 | 2016 | ППУ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 106 | УТ17- Физкультурная,27 | 57 | 72 | 1.2 | 2010 | минвата | Углы поворота 3*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 107 | УТ17-УТ17а | 159 | 51 | 1.2 | 1989 | минвата | Углы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 108 | УТ17а-Физкультурная,26 | 57 | 4 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 109 | УТ17а-УТ18 | 159 | 62 | 1.2 | 1989 | минвата | Углы поворота 2*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 110 | УТ18-Репина,4а | 57 | 13.5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 111 | УТ18-Репина,1 | 57 | 12 | 1.2 | 1985 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 112 | УТ18-УТ19 | 159 | 59 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 113 | УТ19-Репина,4 | 57 | 7.5 | 1.2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 114 | УТ19-УТ20 | 159 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 115 | УТ20-Репина,6 | 57 | 8 | 1.2 | 1985 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 116 | УТ20-УТ21 | 159 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 117 | УТ21-УТ22 | 159 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 118 | УТ22-Советская,35 | 57 | 31 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 119 | УТ21-УТ26 | 114 | 65 | 1.2 | 1967 | минвата | Углы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 120 | УТ22-Репина,8А | 57 | 8 | 1.2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 121 | УТ26-Советская,37 | 57 | 13.5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 122 | УТ26-УТ27 | 114 | 7.5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 123 | УТ27-Репина,11 | 57 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 124 | УТ17-УТ29 | 159 | 48 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 125 | УТ29-УТ30 | 159 | 42 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 126 | УТ30-УТ31 | 159 | 70 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 127 | отпай на Репина,3 | 89 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 128 | УТ31-Репина,5+7+9 | 114 | 31.5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 129 | Репина,5;7 | 76 | 39 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 130 | Репина,7;9 | 57 | 46 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 131 | УТ31-УТ32 | 159 | 30 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 132 | УТ32-АДС МУП "ВДК" | 57 | 34 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 133 | УТ32-УТ33 | 159 | 110 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 134 | УТ33-УТ34 | 159 | 24 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 135 | УТ34-Советская,41в(УСП) | 57 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 136 | УТ34-УТ35 | 159 | 63 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 137 | УТ35-СОШ2(Советская,41) | 57 | 14 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 138 | УТ35-УТ36 | 114 | 60 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 139 | УТ36-столовая СОШ2(Советская,41) | 114 | 18 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 140 | УТ36-36' | 76 | 21 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 141 | 36'-школа | 57 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 142 | 36'-МУП "ВДК" (Советская,41е) | 57 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |

Таблица 23 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №2

| № участка | Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Параметры тепловой сети котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность двухтрубной прокладки, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная№2-УТ1 | 159 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 2 | УТ1-УТ1А | 114 | 65 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | УТ1-УТ7 | 159 | 158 | 1.2 | 2013 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 4 | УТ6 до ввода Вокзальная,1а | 57 | 17.5 | 1.2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 5 | УТ1А-Буровиков,8 | 57 | 14 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ1А-УТ2 | 114 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | УТ2-Буровиков,14 | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ2-УТ3 | 114 | 35 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ3-до ввода в дом Буровиков,12 | 57 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ3-УТ4 | 114 | 30 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | минвата+рубероид | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ4 до ввода в дом Буровиков,10 | 114 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 12 | УТ2-УТ5 | 57 | 81 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ5-Деповская,17 | 32 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*190° | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ5-Деповская,3,4а,15,16 | 57 | 23.5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | Деповская,16 | 32 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | Деповская,15-16 | 57 | 16 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | Деповская,15 | 32 | 9.5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | Деповская,15,4а+3 | 57 | 19 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | Деповская,4а | 32 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | Деповская,3 | 32 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ8 до ввода в дом Буровиков,4 | 57 | 80 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ8-УТ7 | 159 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ7 до ввода в дом Вокзальная,1 | 57 | 37 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ8-УТ9 | 89 | 21 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
|  |  | 108 | 28 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ9 до ввода в дом Вокзальная,2 | 57 | 1.5 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ9-УТ10 | 76 | 20 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ10 до ввода в дом Вокзальная,2а | 57 | 6 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ10 до ввода в дом Вокзальная,1а | 57 | 27.5 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |

Таблица 24 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №5

| № участка | Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Параметры тепловой сети котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность двухтрубной прокладки, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | УТ21- УТ24 | 89 | 134 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 2 | УТ24-гараж Некипелова по ул. Бошняка | 57 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | УТ24-Бошняка,20 | 57 | 45 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | Бошняка,20-Бошняка,22(обогрев водовода) | 57 | 39 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ24-УТ25 | 76 | 95 | 1.2 | 2015 | ППМ | Углы поворота 1*90° 1*110°; П-образный компенсатор-(2шт) | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ25-Бошняка,16 | 76 | 11 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | Котельная№5-УТ23 | 273 | 13 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ23-УТ21 | 273 | 31 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ21-УТ22 | 114 | 30 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ22-Советская,60(музей) | 89 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата +стеклоткань | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ22-Советская,60(библиотека) | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата +стеклоткань | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ21-УТ20 | 273 | 41 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ20-магазин ООО Восток | 57 | 16 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ20-УТ19 | 273 | 123 | 1.2 | 1989 | минвата +рубероид | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ19-Советская,54а | 89 | 53 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ19-Советская,63 | 57 | 14 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ19-УТ16 | 273 | 120 | 1.2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ16-Советская,59 | 57 | 16 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | Советская,61 | 57 | 20 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | Северный,9 | 76 | 126.5 | 1.2 | 1980 | минвата | Уголы поворота 2*90°1*110, П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ16-УТ17 | 114 | 48 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ17-Советская,52а | 57 | 19 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ17-Советская,54 | 57 | 20 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ17-Бошняка,11а | 57 | 53 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ17-Бошняка,12 | 57 | 77 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ16-УТ14 | 273 | 57 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ14-Советская,57а | 57 | 20 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ14-Советская,52 | 89 | 72 | 1.2 | 1977 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ14-УТ7 | 273 | 108 | 1.2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ7-УТ7" | 114 | 3 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | УТ7"-Советская,57 | 76 | 26 | 1.2 | 1979 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | УТ7-УТ10 | 114 | 49 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 33 | УТ10-д/с "Сказка"(Невельского,9) | 114 | 36 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | УТ10-ФГУ ЦГ и Э+гараж | 114 | 76 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | ФГУ ЦГ и Э-гараж | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | УТ7-разветвл.на Советс.,48 и Бошняка,6 | 89 | 26 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | ответвл. На Советск.,48 | 57 | 34 | 1.2 | 1981 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | разветвл. На Советск.,48 и Бошняка,6-УТ9 | 57 | 29 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | УТ9-Бошняка,6 | 32 | 9 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 40 | УТ7-УТ2 | 273 | 59 | 1.2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | УТ2-УТ3 | 114 | 24 | 1.2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 42 | УТ3-разветвл. На Бошняка,2+4 | 57 | 46 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 43 | Бошняка,2 | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 44 | Бошняка,4 | 57 | 42 | 1.2 | 1989 | минвата | Уголы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | УТ2-УТ1 | 219 | 150 | 1.2 | 1989 | минвата +рубероид | Уголы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ1-разветвл. на меб.маг-н УТ1а | 57 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | Мебельный м-н ул. Невельского -Советск. | 57 | 25 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ2-УТ4 | 159 | 29 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 49 | УТ4-Невельского,11 | 57 | 4 | 1.2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 50 | УТ4-Невельского,13 | 57 | 8 | 1.2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 51 | УТ4-УТ6 | 159 | 194 | 1.2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ6-УТ6а | 89 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 53 | УТ6а-Невельского,5 | 57 | 9 | 1.2 | 1974 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 54 | УТ6а-УТ6б | 89 | 50 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ6б-Невельского,3 | 57 | 10 | 1.2 | 1974 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 56 | УТ6-УТ12 | 114 | 29 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 57 | УТ12-Сахалинская,4 | 57 | 35 | 1.2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 58 | УТ12-УТ13 | 114 | 70 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ13-Чехова,1 | 57 | 36 | 1.2 | 1986 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ13-Чехова,3 | 57 | 35 | 1.2 | 1976 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | УТ20-УТ26 | 219 | 117 | 1.2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ26-гараж | 114 | 54 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | УТ26-УТ28 | 219 | 55 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 64 | УТ28-д/с "Берёзка" | 108 | 31 | 1.2 | 2013 | минвата | нет | непроходной канал | 95/71 |
| 65 | УТ28-УТ30 | 159 | 144 | 1.2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 66 | УТ30 отпай в сторону УТ31 | 159 | 30 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 67 | в сторонуУТ31 | 89 | 51 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 68 | УТ31-Космонавтов,19 | 57 | 4 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 69 | отпай в сторону УТ31-УТ32 | 159 | 74 | 1.2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 70 | УТ32-УТ33 | 114 | 48 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ33-Фзкультурная,68 | 89 | 16 | 1.2 | 1990 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ34-Фзкультурная,66а | 57 | 9 | 1.2 | 2014 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 73 | УТ33-УТ34 | 114 | 55 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 74 | УТ34-Физкультурная,66 | 57 | 16 | 1.2 | 1988 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 75 | УТ34-Физкультурная,64а | 57 | 21 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 76 | УТ32-УТ35 | 114 | 259 | 1.2 | 1989 | минвата | Углы поворота 2*110°п-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 77 | УТ35- ОРТЦ | 89 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ35-АКХ | 57 | 78 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |

Таблица 25 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №7

| № участка | Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Параметры тепловой сети котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность двухтрубной прокладки, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная №7-Гараж | 159 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 2 | Котельная №7-Диз.эл. | 57 | 16 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/71 |
| 3 | Котельная №7-УТ9 | 159 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | УТ9-УТ8 | 159 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ8-УТ7 | 159 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ7 до ввода в инфекц.отделение | 89 | 8 | 1.2 | 2015 | ППУ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | УТ9-УТ9А | 159 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ9А-до ввода в гараж | 57 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ9А-УТ10 | 159 | 67 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ10 до ввода в гараж(автоклав) | 57 | 33 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ10-до инфек.отд.старая | 57 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ8-до педиатрического отделения | 159 | 25 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ10-УТ11 | 159 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ11 до ввода в терапию | 114 | 5 | 1.2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ11-УТ12 | 159 | 153 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ7-УТ6 | 114 | 65 | 1.2 | 1989 | минвата+гидроизол. | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ6- гинекология, хирургия | 114 | 8 | 1.2 | 2009 | минвата+гидроизол. | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ6-УТ5 | 114 | 58 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | УТ-до ввода в дом Пролетарская,13 | 57 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | УТ5А-УТ4 | 114 | 12 | 1.2 | 1989 | изоляция отсутствует | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ6А до ввода в здание Мировых судей | 32 | 50 | 1.2 | 2017 | ППУ | Угол поворота 2*90° | безканально | 95/70 |
| 22 | УТ4-до ввода в дом 15Мая,31 | 57 | 46 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ4-УТ3 | 114 | 27 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ3 до ввода в дом Пролетарская,11 | 57 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ3 до ввода в дом Пролетарская,10 | 57 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ3-УТ2 | 114 | 41 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ2 до ввода в дом Пролетарская,9 | 57 | 7 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ2 до ввода в дом Пролетарская,8 | 57 | 13 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ2-до ввода в дом Пролетарская,7 | 57 | 41 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ7А-УТ13 | 114 | 120 | 1.2 | 2012 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | УТ13-УТ13А | 57 | 8 |  | 2014 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 32 | УТ13-База ХЭГ гараж, склад, админ.здание | 114 | 110 |  | 2012 | минвата+гидроизол. | нет | надземная | 95/70 |
| 33 | УТ13А до гаража(а) | 114 | 4 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 34 | УТ13А до гаража(б) | 57 | 6 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 35 | гараж-сторожка | 76 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | медпункт -механик | 76 | 6 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |

Таблица 26 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №9

| № участка | Наименование участка тепловой сети | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность двухтрубной прокладки, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная №9-УТ31 | 89 | 170 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор, углы поворота 1*90°, 1*110° | безканально | 95/70 |
| 2 | УТ31-Октябр., 1а | 57 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 3 | УТ31-УТ32 | 89 | 120 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор, угол поворота 1*90° | безканально | 95/70 |
| 4 | Котельная №9-УТ7 | 219 | 25 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ7-УТ6 | 219 | 60 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ6-Лесная,1 | 57 | 6 | 1.2 | 1992 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | УТ6-УТ5 | 114 | 56 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ5-Лесная,2 | 57 | 14 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ5-Лесная,2а | 57 | 14 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ5-УТ4 | 114 | 38 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ4-УТ3 | 114 | 23 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ3-УТ3А | 108 | 11 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ3А-УТ2А | 108 | 25.7 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ2А-Лесная,4А | 76 | 3 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ2А-Лесная,6А | 76 | 9 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ2А-УТ2 | 108 | 12.3 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | безканально | 95/70 |
| 17 | УТ2-Лесная, 8 | 57 | 44 | 1.2 | 1967 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ2-УТ1 | 57 | 23 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | УТ1-Лесная, 10 | 40 | 13 | 1.2 | 1968 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | УТ6-УТ6А | 219 | 50 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ6А-Лесная, 3 | 57 | 11 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ6А-УТ8 | 219 | 54 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ8-Лесная, 5 | 57 | 17 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ8-УТ9А | 114 | 80.5 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 4*90° | безканально | 95/70 |
| 25 | УТ9А-УТ9 | 159 | 11 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ9 – 1-ый тепловой узел Советск.,47 (ж/д) | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ9-ответвл.на 2-ой теплой узел Советск.,47 (ж/д) | 89 | 16 | 1.2 | 1993 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | отпай на 2-ой тепловой узел Советск.,47 (ж/д) | 89 | 11 | 1.2 | 1993 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ8-УТ10 | 114 | 26 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ10-Бассейн | 57 | 18.5 | 1.2 | 2012 | Минвата | Угол поворота 1*90° | безканально | 95/70 |
| 31 | УТ10-Советс.,49 | 57 | 64 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | УТ10-УТ11 | 114 | 56 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | безканально | 95/70 |
| 33 | УТ11-Тымская, 7 | 57 | 20 | 1.2 | 1963 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | УТ11-Советс.,51 | 57 | 61 | 1.2 | 1965 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | УТ11-УТ12 | 114 | 50 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | УТ12-Советск.,53 | 57 | 43 | 1.2 | 1967 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | УТ7-УТ7А | 219 | 28 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | УТ7А- Тымская, 2 | 57 | 12 | 1.2 | 2013 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | УТ7А-УТ17 | 219 | 4 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 40 | УТ17-КНС | 57 | 32 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | УТ17-УТ17А | 219 | 57 | 1.2 | 2017 | ППУ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 42 | УТ7А- Тымская, 3 | 57 | 12 | 1.2 | 2013 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 43 | УТ17А-УТ18А | 219 | 21 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 44 | УТ18А-(черезУТ18)-Тымская, 1 | 57 | 32 | 1.2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | УТ18А-УТ14 | 159 | 52 | 1.2 | 2013 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ14-УТ15 | 159 | 33 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | УТ15-Петрова, 4 | 57 | 29 | 1.2 | 1964 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ15-Петрова, 6 | 57 | 37 | 1.2 | 1967 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 49 | УТ13-Петрова, 8а | 57 | 25 | 1.2 | 2015 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 50 | УТ15-УТ16 | 159 | 60 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 51 | УТ16-Петрова, 5 | 57 | 25 | 1.2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ16-Петрова, 7 | 57 | 38 | 1.2 | 1975 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 53 | УТ16-Невельс, 12 | 57 | 70 | 1.2 | 2013 | минвата + стеклоткань | Углы поворота 1*90° 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 54 | УТ16-Невельс, 12а | 57 | 15 | 1.2 | 2015 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ18А-УТ19 | 219 | 52 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 56 | УТ19-УТ20 | 114 | 51 | 1.2 | 2013 | ППУ | нет | безканально | 95/70 |
| 57 | УТ20-Петрова,4а | 57 | 20 | 1.2 | 2017 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 58 | УТ20-УТ20Б | 57 | 18 | 1.2 | 1977 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ20Б-Невельского, 8 | 57 | 4 | 1.2 | 1977 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ20Б-Невельского, 10 | 57 | 46 | 1.2 | 2014 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 61 | УТ20-УТ20А | 76 | 38 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | ТК20А-Невельского,4 | 76 | 63 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | ТК20Б-Невельского, 6 | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ19-отпай в сторону УТ21 | 159 | 58 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 65 | отпай в сторону УТ21-УТ21 | 57 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ21-Петрова, 1 | 57 | 33 | 1.2 | 1977 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | отпай в сторону УТ21-УТ22 | 159 | 37 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 68 | УТ22-УТ23 | 114 | 56 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 69 | УТ23-Физкульт.,46 | 57 | 34 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 70 | УТ23-Физкульт.,48-1 | 57 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ23-УТ24 | 114 | 14 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ24-УТ24А | 57 | 27 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 73 | УТ24А-Физкультурная, 48-2 | 57 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 74 | УТ24А-УТ25 | 57 | 30 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 75 | УТ25-Физкультурная, 50-1 | 57 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 76 | УТ25-Физкультурная, 50-2 | 57 | 23 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | безканально | 95/70 |
| 77 | ТК24-ТК26 | 114 | 97 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ26-Физкул.,53а (ж/д) | 57 | 26 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 79 | УТ26-УТ27 | 89 | 80 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ27-Октябрьс.,1 | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 81 | УТ22-УТ28 | 159 | 64 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 82 | УТ28-Невельс.,2 | 76 | 35 | 1.2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 83 | УТ28-отпай на Невельск.,1 | 159 | 51 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | отпай-Невельс.,1 | 57 | 34 | 1.2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 85 | отпай на Невельс.,1-УТ29 | 159 | 43 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 86 | УТ29-отпай на Сахалин., 1, 2, 3 | 76 | 4 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | Сахалинская, 2 | 76 | 25 | 1.2 | 1976 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | УТ29-Сахалин.,6 | 57 | 27 | 1.2 | 1985 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 89 | УТ29-отпай на Сахал. 1 и 3 | 76 | 58 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 90 | Сахалин.,1 | 57 | 25 | 1.2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 91 | Сахалин.,3 | 57 | 20 | 1.2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |

Таблица 27 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №10

| № участка | Наименование участка тепловой сети | Параметры тепловой сети котельной №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность двухтрубной прокладки, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная№10-УТ1 | 325 | 10 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 2 | УТ1-УТ29 | 273 | 83 | 1.2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | УТ29-15Мая,16 | 114 | 58 | 1.2 | 2015 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | Мая,14 | 114 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | подвальная | 95/70 |
| 5 | УТ29-УТ29' | 159 | 78 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ29'-Отпай на лыжную базу | 159 | 286 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 2*130° П-образный компенсатор-2шт | надземная | 95/70 |
| 7 | Отпай на лыжную базу-Поликлиника ЦРБ | 159 | 240 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 6*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | Отпай на лыжную базу-лыжная база | 76 | 158.3 | 1.2 | 2008 | ППУ | П-образный компенсатор-2шт | бесканально | 95/70 |
| 9 | УТ29-УТ30 | 273 | 75 | 1.2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ30-УТ31 | 159 | 4 | 1.2 | 2011 | минвата | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 11 | УТ30-Первомайская,21 | 114 | 25 | 1.2 | 1988 | минвата + рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ31-Комсом.,39 | 159 | 110 | 1.2 | 1985 | минвата + рубероид | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ31-УТ32 | 273 | 50 | 1.2 | 1992 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ32-15Мая,18 | 114 | 60 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | подвальная | 95/70 |
| 15 | УТ32-УТ33 | 273 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ33-УТ43 | 114 | 86 | 1.2 | 2010 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ43-15Мая,34 | 57 | 7 | 1.2 | 1979 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ43-УТ44 | 114 | 68 | 1.2 | 2010 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | УТ44-15Мая,19 | 57 | 18 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | УТ44-УТ45 | 89 | 77 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90°П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ45-15Мая,36а | 57 | 26 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ45-УТ46 | 89 | 34 | 1.2 | 1968 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ46-15Мая,36б | 57 | 32 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ33-УТ34 | 273 | 155 | 1.2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | Угол поворота 1*90°; П-образный компенсатор-2шт | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ34-УТ35 | 273 | 88 | 1.2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ35-УТ36 | 159 | 95 | 1.2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ36-СОШ1-столовая | 76 | 54 | 1.2 | 1990 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ36-УТ36' | 76 | 25.5 | 1.2 | 1991 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ35-УТ37 | 219 | 45 | 1.2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ37-СОШ1 центр.вход | 114 | 14 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | УТ37-УТ37' | 219 | 43 | 1.2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | УТ37'-УТ38 | 219 | 57.1 | 1.2 | 2012 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 33 | УТ38-м-н "Хозяюшка" Советская,25 | 57 | 39 | 1.2 | 2012 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | УТ38-Советская,27 | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | УТ38-УТ39 | 219 | 58 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | УТ39-Советск,29 | 114 | 13 | 1.2 | 1983 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | УТ39-Советск,29а | 114 | 15 | 1.2 | 1984 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | УТ39-УТ40 | 219 | 25 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | УТ40-УТ41 | 114 | 108 | 1.2 | 2012 | минвата + рубероид | П-образный компенсатор+Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 40 | УТ40-Советск.,23 | 114 | 22 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | УТ40-Советск.,25 | 57 | 10 | 1.2 | 1991 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 42 | УТ41-Физкульт.,8 | 114 | 18 | 1.2 | 1986 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 43 | УТ41-УТ42 | 159 | 64 | 1.2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 44 | УТ42-Стомот., Физкульт.,10 | 89 | 16 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | УТ1-УТ3 | 325 | 64 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ3-УТ31/4 | 114 | 109 | 1.2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | УТ3-Комсомольск.,29 | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ3-УТ4 | 325 | 55 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 49 | УТ4-Пограничная,19 | 114 | 70 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 50 | УТ4'-Комсомольская,25 | 46 | 17 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 51 | УТ4-Комсомольская,склад ВДК | 46 | 46 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ4-УТ4'' | 325 | 68 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 53 | УТ4''-УТ7 | 325 | 157.5 | 1.2 | 2014 | ППУ | п-образный компенсатор-2шт | бесканально | 95/70 |
| 54 | УТ7-15Мая,2 | 89 | 13 | 1.2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ7-Спорткомплекс | 114 | 102 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 56 | УТ7-УТ9 | 325 | 50 | 1.2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 57 | УТ9-УТ9' | 89 | 132 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 3*110° | надземная | 95/70 |
| 58 | УТ9'-КНС | 89 | 80 | 1.2 | 1989 | минвата | ,П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ9-УТ10 | 325 | 54 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ10-Депутатск.,6 | 114 | 13 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | УТ10-УТ10а | 273 | 83 | 1.2 | 1989 | типа изопрофлекс | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ10а-УТ11 | 273 | 138 | 1.2 | 2012 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | УТ10а-Гагарина,12 | 76 | 44 | 1.2 | 2010 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ11-Гагарина,3 | 114 | 8 | 1.2 | 1988 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 65 | УТ11-Гагарина,6 | 114 | 60 | 1.2 | 2002 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ11-УТ12 | 89 | 117 | 1.2 | 2007 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | УТ12-Гагарина,10 | 57 | 15 | 1.2 | 2007 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 68 | УТ11-УТ13 | 219 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 69 | УТ13-Гагарина,1 | 159 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 70 | УТ13-УТ14 | 159 | 23 | 1.2 | 2013 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ14-Гагарина,4 | 114 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ13-УТ15 | 159 | 110 | 1.2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 73 | УТ15-Гагарина,2 | 114 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 74 | УТ15-УТ16 | 114 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 75 | УТ16-Гагарина,8 | 114 | 17 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 76 | УТ10-УТ17 | 325 | 108 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 77 | УТ17-Депутатск.,6 | 114 | 11 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ17-УТ18 | 159 | 44 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 79 | УТ18-Депутатск.,3 | 89 | 4 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ18-УТ19 | 114 | 32 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 81 | УТ19-УТ20 | 114 | 26 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 82 | УТ20-РЦД (Пограничная,8) | 114 | 28 | 1.2 | 2011 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 83 | УТ17-УТ21 | 325 | 20 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | УТ21-УТ22 | 325 | 36 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 85 | УТ22-УТ23 | 325 | 40 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 86 | УТ23-Депутатск.,4 | 114 | 12 | 1.2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | УТ23-УТ25 | 219 | 91 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | УТ25-Гимназия | 114 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 89 | УТ25-УТ26 | 114 | 28 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 90 | УТ26-Советск.,2а | 114 | 25 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 91 | УТ23-УТ27 | 219 | 36 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 92 | УТ27-Советск.,2 | 159 | 20 | 1.2 | 2012 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 93 | УТ27-УТ28 | 159 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 94 | УТ16/4-УТ25/4 | 159 | 137 | 1.2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор,Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 95 | УТ16/4-УТ40 | 219 | 135 | 1.2 | 2012 | ППУ | Уголы поворота 2*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 96 | УТ25/4-УТ26/4 | 114 | 27 | 1.2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 97 | УТ26/4-м-н Семьсот | 57 | 20 | 1.2 | 2013 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 98 | УТ26/4-УТ27/4 | 114 | 46 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 99 | УТ27/4-УСП,Сов.,10 | 76 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 100 | УТ27/4-м-н Старт | 89 | 31 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 101 | УТ28/4-УТ30/4 | 114 | 76 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 102 | УТ28/4-м-н Алазань | 46 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 103 | УТ30/4-УТ31/4 | 114 | 35 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 104 | УТ28/4-Рынок,8а | 76 | 53 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 105 | УТ30/4-д/с Ласточка (Школьный,5) | 57 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 106 | УТ31/4-здание пер.Школьный,8 | 114 | 21 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |

Таблица 28 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №16

| № участка | Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Параметры тепловой сети котельной №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность двухтрубной прокладки, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная№16 -УТ4 | 76 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 2 | УТ4а-до ввода в кунзю | 48 | 2 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 3 | УТ4- сварочная+кузня | 57 | 26 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 4 | Котельная№16 -дизельная | 57 | 8 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 5 | Котельная№16 -администр.здан. | 114 | 26 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 6 | УТ4б-УТ7 | 114 | 56 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 7 | УТ7-заправка | 57 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ7-бокс | 114 | 50 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 9 | УТ7а -ввод токарку+гаражи | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | Котельная№16 -емкость | 57 | 5 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | Котельная№16 -УТ5 | 159 | 3 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ5-УТ3 | 114 | 36 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ5-админ.здание | 57 | 27 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 14 | УТ3-УТ1 | 114 | 143 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ1 до ввода в дом Строительная,21а | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ5-УТ6 | 159 | 14 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 17 | УТ6-УТ6а | 159 | 28 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | УТ6а-Строительная,22а | 57 | 13 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*130° | надземная | 95/70 |
| 19 | УТ6а-УТ6б | 159 | 51 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | УТ6б-УТ6г | 114 | 48 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 21 | УТ6б-УТ8 | 159 | 34 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ8-Строительная,32а | 57 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТР8-УТ9 | 114 | 69 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 24 | УТ9-Стрительная,34а | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ9-УТ10 | 114 | 36 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ10-Строительная,22 | 32 | 24 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ10-УТ11 | 114 | 24 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 28 | УТ11-Строительная,24 | 48 | 13 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 29 | УТ11-УТ12 | 76 | 37 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | надземная | 95/70 |
| 30 | УТ12 до ввода в Строительная,43 | 76 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |

Таблица 29 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной Ноглики-2

| № участка | Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Параметры тепловой сети котельной №Ноглики-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная Ноглики-2 УТ4 | 219 | 6 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 2 | УТ4-УТ3 | 219 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 3 | УТ3-УТ1 | 76 | 72 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | УТ1-разветвление на ПЧ, гараж | 76 | 24 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ1-столярка | 57 | 29 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ4-пристрой | 46 | 10 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 7 | УТ4-УТ5 | 114 | 26 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 8 | УТ5-УТ7 | 114 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ7-УТ8 | 76 | 30 | 1.2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ4-УТ6' | 219 | 121 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 11 | УТ6'-УТ10 | 219 | 27 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ10-здание связи | 57 | 24 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 13 | УТ10-УТ11 | 219 | 25 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 14 | УТ11-квартал 8, 65 | 46 | 11 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 15 | УТ11-УТ12 | 114 | 64 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 16 | УТ12'-квартал8-67 | 32 | 8 | 1.2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ12'-УТ12" | 114 | 7 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | УТ12"-Квартал,8-68а | 32 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 19 | УТ12"-УТ12''' | 114 | 58 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | УТ12''' - ж/д квартал 8, 72 | 32 | 5 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 21 | УТ12'''-УТ13 | 114 | 14 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 22 | УТ13-отпай на ж/д квартал,73+74 | 46 | 20 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 23 | врезка на ж/д квартал 8, 73 | 32 | 4 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 24 | квартал 8, 73-отпай на ж/д квартал,74 | 32 | 13 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 25 | УТ13- ж/д квартал 8, 94 | 32 | 8 | 1.2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ13-УТ13' | 114 | 26 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 27 | УТ13'-отпай на квартал, 8 78+79 | 32 | 2 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 28 | врезка на ж/д квартал 8, 77 | 32 | 2 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 29 | квартал 8, 77-отпай на ж/д квартал,78+79 | 32 | 19 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 30 | врезка на ж/д квартал 8, 78 | 32 | 3 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 31 | квартал 8, 73-отпай на ж/д квартал,79 | 32 | 11 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 32 | УТ13'-УТ13''' | 114 | 36 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 33 | УТ13"'-квартал 8-84 | 32 | 6 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 34 | УТ13'''-УТ14 | 114 | 28 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 35 | УТ14-квартал 8, 100+101+102+103+104+109 | 114 | 27 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 36 | квартал 8, 100-отпай на ж/д квартал,101 | 114 | 10 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 37 | квартал 8, 101-отпай на ж/д квартал,102 | 114 | 11 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 38 | врезка на ж/д квартал 8,102 | 32 | 4 |  | 1989 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 39 | квартал 8, 102-отпай на ж/д квартал,103 | 114 | 10 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 40 | врезка на ж/д квартал 8,103 | 32 | 4 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 41 | квартал 8, 103-отпай на ж/д квартал,104 | 114 | 11 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 42 | врезка на ж/д квартал 8,104 | 32 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 43 | квартал 8, 104-отпай на ж/д квартал,109 | 114 | 7 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 44 | врезка на ж/д квартал 8,109 | 57 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | врезка на ж/д квартал 8,109 | 32 | 22 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ14-УТ14А | 114 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | УТ14А-квартал 8-3 | 76 | 96 | 1.2 | 2010 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ14А-УТ14Б | 114 | 14 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 49 | УТ14Б-квартал 8, 2 | 76 | 7 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 50 | УТ14Б-УТ14В | 114 | 46 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 51 | УТ14В-квартал 8,1 | 114 | 18 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ4-УТ5а | 219 | 64 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 53 | УТ5а-УТ9 | 219 | 367 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | П-образный компенсатор-2шт | надземная | 95/70 |
| 54 | УТ9-Штернберга,1а | 57 | 53 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ9-УТ16" | 219 | 72 |  | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | нет | надземная | 95/70 |
| 56 | УТ16"-УТ16 | 114 | 22 | 1.2 | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 57 | УТ16-вокзал | 89 | 95 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 58 | УТ16-УТ18 | 114 | 290 |  | 2010 | ППУ-ОЦ | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 59 | УТ18-УТ18" | 114 | 72 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ18"-здание И.П. Игумнов | 57 | 20 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 61 | УТ18А-квартал,7,+4+гараж | 57 | 41 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ18а-Ут18б | 89 | 58 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | Ут18б-Квартал,7-7 | 57 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ18а-УТ18к | 114 | 42 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 65 | УТ18к-Квартал,7-12 | 57 | 56 | 1.2 | 1991 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ18к-УТ18с | 57 | 17 | 1.2 | 1989 |  |  | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | УТ18с-Квартал,7-11 | 57 | 9 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 68 | УТ18с-Квартал,7-10 | 57 | 35 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 69 | УТ16"-УТ15 | 219 | 42 | 1.2 | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 70 | УТ15-УТ17 | 159 | 18 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 71 | УТ17-УТ17" | 159 | 17 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ17"-УТ17а | 159 | 25 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 73 | УТ17а-Штернберга,10 | 57 | 13 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 74 | УТ17а-УТ17"а | 159 | 14 |  | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 75 | УТ17"а-УТ17""а | 159 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 76 | УТ17""а-УТ17б | 159 | 32 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 77 | УТ17б-Штернберга,9 | 76 | 13 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 78 | УТ17б-УТ17с | 114 | 21 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 79 | УТ17с-УТ17у | 114 | 18 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ17у-УТ17г | 114 | 49 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 81 | УТ17г-Штернберга,8 | 57 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 82 | УТ17г-УТ17г' | 114 | 21 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 83 | УТ17г'-УТ17д | 89 | 11 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | УТ17д-Квартал,7-9 | 57 | 22 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 85 | УТ17д-УСП | 76 | 28 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 86 | УТ17д"-Квартал7,-17,18 | 57 | 47 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | Квартал,7 ввод в д.17,18 | 32 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | УТ15-УТ15А | 219 | 17 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 89 | УТ15А-Штернберга,1 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 90 | УТ15А-УТ15А' | 219 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 91 | УТ15А'-м-н Штернберга,1б | 57 | 20 | 1.2 | 2008 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 92 | УТ15А'-УТ15Б | 159 | 42 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 93 | УТ15Б-Штернберга,2 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 94 | УТ15Б-УТ15Б' | 159 | 47 |  | 1989 | минвата+рубероид | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 95 | УТ15Б'-отпай на здание Дома отдыха локомотивных бригад | 114 | 41 | 1.2 | 2006 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 96 | здание Дома отдыха локомотивных бригад | 57 | 8 | 1.2 | 2006 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 97 | отпай на здание Дома отдыха локомотивных бригад - УТ 15" | 114 | 25 | 1.2 | 2006 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 98 | УТ15"- ГИБДД | 57 | 8 | 1.2 | 2006 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 99 | УТ15"- ж/д Квартал 8, д.4 | 57 | 53 | 1.2 | 2012 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 100 | УТ15Б'-УТ15В | 159 | 7 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 101 | УТ15В-Штернберга,3 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 102 | УТ15В-УТ15В' | 159 | 38 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 103 | УТ15В'-Штернберга,4а | 89 | 23 | 1.2 | 2010 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 104 | УТ15В'-УТ15Д | 159 | 8 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 105 | УТ15Д-Штернберга,4 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 106 | УТ15Д-УТ15Ж | 159 | 93 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 107 | УТ15Ж-Штернберга,5 | 76 | 2 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 108 | УТ15Ж-УТ19А | 159 | 27 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 109 | УТ15З-Штернберга,6 | 76 | 2 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 110 | УТ15З-УТ15И | 114 | 33 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 111 | УТ15И-Штернберга,7 | 89 | 9 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 112 | УТ19А-УТ19 | 114 | 82 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 113 | УТ19А-УТ20 | 114 | 230 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 114 | УТ19-Вагон | 46 | 12 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 115 | УТ20-Энергнетиков, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14 | 114 | 116.7 | 1.2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 116 | Энергетиков,1 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 117 | Энергетиков,4 | 57 | 20 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 118 | Энергетиков,12 | 46 | 37 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 119 | Энергетиков,3 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 120 | Энергетиков,6 | 57 | 8 | 1.2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 121 | Энергетиков,5 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 122 | Энергетиков,8 | 57 | 10 | 1.2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 123 | Энергетиков,14 | 46 | 36 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 124 | Энергетиков,7 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 125 | Энергетиков,9 | 46 | 10 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 126 | Энергетиков,11 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 127 | УТ20-УТ21 | 89 | 24 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 128 | УТ21-Энергетиков,11-1 | 57 | 7 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 129 | УТ21-Энергетиков,11-2 | 57 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 130 | УТ20-УТ22 | 114 | 36 | 1.2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 131 | УТ22-УТ23 | 114 | 49 |  | 1989 | минвата+рубероид | Углы поворота 3*90 | надземная | 95/70 |
| 132 | УТ23 - отпайСклад№1,№2 | 89 | 40 |  | 1989 | минвата+рубероид | Углы поворота 3*91 | надземная | 95/70 |
| 133 | Склад№1 | 76 | 6 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 134 | Склад№2 | 76 | 61 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |

Таблица 30 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельной №15

| № участка | Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Параметры тепловой сети котельной №15 с.Вал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность двухтрубной прокладки, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная с. Вал-У1 | 219 | 17 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 2 | У1-У3 | 219 | 32 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 3 | У1-У2 | 114 | 97 |  | 1989 | минвата | 1*130 | надземная | 95/70 |
| 4 | У2-МУП "ВДК" ОС | 57 | 45 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 5 | У3-Приямок опуска тс | 89 | 52 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 6 | Приямок опуска тс-ТК4 | 89 | 8 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | ТК4-ТК4-1 | 89 | 30 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | ТК4-1-Нефтяников,1 | 89 | 14 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | ТК4-1-Нефтяников,3 | 89 | 6 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | ТК4-ТК5 | 89 | 15 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | ТК5- Нефтяников,5 | 89 | 34 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | ТК5-Нефтяников,7 | 114 | 86 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 13 | УТ3- ст.кот1 | 159 | 18 |  | 2017 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 14 | Ст.кот1-Ст.кот2 | 159 | 8 |  | 2017 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 15 | Ст.кот2-УТ6 | 159 | 21 |  | 2017 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 16 | УТ6-ДЭС | 89 | 17 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 17 | УТ6-УТ6' | 159 | 34 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | У6'-Школа | 89 | 86 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 19 | УТ6'-Приямок опуска тс | 159 | 16 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | Приямок опуска тс-ТК7 | 159 | 20 | 1.2 | 2014 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | ТК7-ТК7-1 | 114 | 20 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | ТК7-1 - СДК | 57 | 26 | 1.2 | 2013 | минвата | углы поворота 2*90 | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | ТК7-1-ТК8 | 114 | 40 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | ТК8-ТК9 | 114 | 16 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | ТК9-ТК9-2 | 114 | 30 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | ТК9-2-Вал-1 Сибтрубопроводстрой | 114 | 66 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | ТК-8-ТК8-1 | 57 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | ТК-8-1-Почта+проч. | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | ТК8'-Амбулатория МУЗ ЦРБ+гараж | 57 | 94 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | ТК7-ТК10 | 114 | 80 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | ТК10-ТК11 | 114 | 62 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | ТК11-ТК12 | 89 | 36 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 33 | ТК12-Молодежная,7 | 89 | 44 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | ТК12-Комсомольская,4 | 57 | 52 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | ТК11-Молодежная,3 | 89 | 38 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | ТК10-ТК10-1 | 114 | 27 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | ТК10-1- Молодежная,1 | 57 | 5 | 1.2 | 2011 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | ТК10-1-ТК10-2 | 89 | 9 | 1.2 | 2011 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | ТК10-2- Д/с "Олененок" | 57 | 29 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 40 | ТС10-2-Приямок подъема тс | 89 | 26 | 1.2 | 2011 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | Приямок подъема тс-У 10-3 | 89 | 26 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 42 | У- 10-3 У- 10-31 | 89 | 14 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 43 | У-10-31-Молодежная,4 | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 44 | У-10-31-Молодежная,2 | 57 | 38 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 45 | У-10-3-У10-32 | 89 | 18 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 46 | У-10-32-Молодежная,6 | 57 | 12 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 47 | У10-32-У-10-33 | 89 | 29 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 48 | У-10-33-Молодежная,8 1ввод | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 49 | У-10-33-У-10-34 | 89 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 50 | У-10-34-Молодежная,8 2ввод | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 51 | У-10-34-У-10-35 | 89 | 32 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 52 | У-10-35-Молодежная,10 | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 53 | У-10-35-Молодежная,12 | 57 | 39 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 54 | Котельная с. Вал-У13 | 114 | 62 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 55 | У13-Внешторбанк, ип Гаджа | 57 | 46 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 56 | УТ13-У13' | 114 | 32 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 57 | У14-Администр.здание | 114 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 58 | У13'-У-14 | 114 | 38 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | У-13'-Управление ООО "РН-СМНГ" | 57 | 48 | 1.2 | 1989 | минвата | углы поворота 1*90 | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | У-14-Приямок опуска тс | 89 | 79 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | Приямок опуска тс-У-15 | 89 | 217 |  | 1989 | минвата | углы поворота 3*90 | надземная | 95/70 |

Таблица 31 – Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе Мини ГТ ТЭЦ

| № участка | Наименование участка тепловой сети (от ТК №__ до ТК №__ ) | Параметры тепловой сети котельной с.Ныш |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность, м | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки (надземная, безканальная, проходной, полупроходной, непроходной канал) | Температурный график |
| 1 | Котельная -У1 | 273 | 110 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 2*120° +П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 2 | У1 - У1-1 | 108 | 93 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | У1-1 - Кирова, 21А | 57 | 52 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | У1-1 - У1-2 | 108 | 12 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | У1-2 - Пожарная часть | 108 | 100 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 6 | У1-2 - ТК-У1 | 108 | 226 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | ТК-У1 - Кирова, 35 | 57 | 10 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | У1 - У2 | 273 | 104 |  | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 9 | У2 - У2-1 | 57 | 100 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 10 | У2-1 - Кирова, 19 | 57 | 2 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 11 | У2-1 - Кирова, 21 | 57 | 37 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 12 | У2 - ТК1 | 273 | 14 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 13 | ТК1 - У3 | 159 | 13 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 14 | У3 - Кирова, 15 | 57 | 3 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 15 | У3 - У3' | 159 | 48 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 16 | У3' - У4 | 159 | 28 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | У4 - Советская, 11 | 89 | 142 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | У4 - Первомайская, 6 | 89 | 35 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 19 | ТК1 - П1 | 108 | 64 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | П1 - ТК1-1 | 108 | 79 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | ТК1-1 - П2 | 108 | 9 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | П2 - ТК1-2 | 108 | 70 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 23 | ТК1-2 - Первомайская, 14 | 57 | 27 | 1.2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 24 | ТК1-2 - П3 | 108 | 136 | 1.2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° +2П-образных компенсатора | бесканально | 95/70 |
| 25 | П3 - ТК2 | 108 | 40 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 26 | ТК2 - СОШ Советская, 27 | 108 | 62 | 1.2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | Котельная- Гараж РММ | 57 | 34 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |

    - Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 2-11.

Рисунок 2 - Схема тепловых сетей от Котельной №1

Рисунок 3 - Схема тепловых сетей от Котельной №2

Рисунок 4 - Схема тепловых сетей от Котельной №5

Рисунок 5 - Схема тепловых сетей от Котельной №7

Рисунок 6 - Схема тепловых сетей от Котельной №9

Рисунок 7 - Схема тепловых сетей от Котельной №10

Рисунок 8 - Схема тепловых сетей от Котельной №16

Рисунок 9 - Схема тепловых сетей от Котельной Ноглики-2

Рисунок 10 - Схема тепловых сетей от Котельной №15

Рисунок 11 - Схема тепловых сетей от Мини ГТ ТЭЦ

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая характеристика магистральных и распределительных тепловых сетей городского округа Ногликский в разрезе котельных и диаметров тепловых сетей приведена в таблицах 22-31.

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлены в Паспорте тепловых сетей в электронной модели.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов представлены в Паспорте тепловых сетей в Приложении к Обосновывающим материалам.

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии от всех котельных городского округа Ногликский осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику, приведнному на рисунке 12.

Рисунок 12 – Утвержденный температурный график для котельных

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Утверждённые температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети разработаны с учетом СП 131.13330.2018 Свод правил. Строительная климатология.

Фактические температурные графики сетевой воды по котельным городского округа Ногликский приведены в таблице 32.

Таблица 32 - Фактические температурные графики сетевой воды по котельным городского округа Ногликский

| Текущая температура наружного воздуха, оС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, оС | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 45,6 | 40,8 |
| 9 | 47,3 | 42,0 |
| 8 | 48,8 | 43,0 |
| 7 | 50,3 | 44,1 |
| 6 | 51,8 | 45,1 |
| 5 | 53,2 | 46,0 |
| 4 | 54,7 | 47,0 |
| 3 | 56,0 | 47,8 |
| 2 | 57,4 | 48,8 |
| 1 | 58,7 | 49,6 |
| 0 | 60,1 | 50,5 |
| -1 | 61,3 | 51,2 |
| -2 | 62,6 | 52,0 |
| -3 | 63,8 | 52,8 |
| -4 | 65,1 | 53,6 |
| -5 | 66,3 | 54,3 |
| -6 | 67,5 | 55,0 |
| -7 | 68,7 | 55,7 |
| -8 | 69,8 | 56,4 |
| -9 | 71,0 | 57,1 |
| -10 | 72,1 | 57,7 |
| -11 | 73,3 | 58,4 |
| -12 | 74,4 | 59,0 |
| -13 | 75,5 | 59,6 |
| -14 | 76,6 | 60,3 |
| -15 | 77,7 | 60,9 |
| -16 | 78,8 | 61,5 |
| -17 | 79,9 | 62,1 |
| -18 | 80,9 | 62,6 |
| -19 | 82,0 | 63,3 |
| -20 | 83,0 | 63,8 |
| -21 | 84,0 | 64,3 |
| -22 | 85,1 | 64,9 |
| -23 | 86,1 | 65,4 |
| -24 | 87,1 | 66,0 |
| -25 | 88,1 | 66,5 |
| -26 | 89,1 | 67,0 |
| -27 | 90,1 | 67,5 |
| -28 | 91,1 | 68,0 |
| -29 | 92,1 | 68,6 |
| -30 | 93,1 | 69,1 |
| -31 | 94,0 | 69,5 |
| -32 | 95,0 | 70,0 |

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

Подробные результаты гидравлических расчётов системы теплоснабжения городского округа Ногликский представлены в Приложении к Обосновывающим материалам и на рисунках 13-23.

Рисунок 13 – Пьезометрических график от котельной № 1 до наиболее удалённого потребителя по ул. 15 мая, 13, ТУ

Рисунок 14 – Пьезометрических график от котельной № 2 до наиболее удалённого потребителя 1а

Рисунок 15 – Пьезометрических график от котельной № 3 до наиболее удалённого потребителя Фильтровочная

Рисунок 16 – Пьезометрических график от котельной № 5 до наиболее удалённого потребителя по ул. Октябрьская, 25а, ТУ-1

Рисунок 17 – Пьезометрических график от котельной № 7 до наиболее удалённого потребителя по ул. Пролетарская, 7, ТУ-1

Рисунок 18 – Пьезометрических график от котельной № 9 до наиболее удалённого потребителя по ул. Сахаинская, 1, ТУ-1

Рисунок 19 – Пьезометрических график от котельной № 10 до наиболее удалённого потребителя по ул. Гагарина, 1, ТУ-3

Рисунок 20 – Пьезометрических график от котельной № 15 до наиболее удалённого потребителя по ул. Молодёжная, 14

Рисунок 21 – Пьезометрических график от котельной № 19 до наиболее удалённого потребителя по ул. Строительная, 43, ТУ-1

Рисунок 22 – Пьезометрических график от котельной Ноглики-2 до наиболее удалённого потребителя Квартал 7, 7, ТУ-1

Рисунок 23 – Пьезометрических график от мини ГТ ТЭЦ до наиболее удалённого потребителя Школа

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей:

- трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных швов;

- задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерметичности отключения участков;

- сальниковых компенсаторов: коррозия стакана, выход из строя грундбуксы.

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых повреждений являются дефекты строительства.

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и падение дисков, расстройства фланцевых соединений).

В таблице 33 приведены данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» помесячно за 2017 год. Данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» в период 2018-2020 гг. отсутствуют.

Таблица 33 - Количество отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| Наименование котельной | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| Котельная №1 | 9,7 | 0,0 | 32,2 | 18,0 | 0,0 | 136,2 | 0,0 | 340,8 | 16,3 | 6,5 | 559,6 |
| Котельная №2 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,9 | 8,5 |
| Котельная №5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 32,5 |
| Котельная №7 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 13,3 |
| Котельная №9 | 1,0 | 0,0 | 30,9 | 0,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,3 | 40,3 |
| Котельная №10 | 0,8 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,8 | 10,4 | 44,8 | 0,0 | 16,6 | 279,6 |
| Котельная №15 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 16,5 |
| Котельная №16 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 1,5 | 6,2 |
| Котельная Ноглики-2 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 13,5 | 1,5 | 0,0 | 7,2 | 84,8 | 1,8 | 1,2 | 114,7 |
| Итого | 25,5 | 19,2 | 64,1 | 61,0 | 12,2 | 337,9 | 17,5 | 471,9 | 24,7 | 37,1 | 1071,1 |

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика по количеству отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» помесячно за 2017 год приведена в таблице 33. Данные по количеству отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» в период 2018-2020 гг. отсутствуют.

Общее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за 2017 год, с разделением по зонам действия котельных и условному диаметру сетей представлено в таблице 34.

Таблица 34 - Общее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за 2017 год в МО «Городской округ Ногликский»

| Зона действия | Диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | б/н |
| Котельная №1 |  |  | 136,2 |  | 278,6 | 2,5 | 32,2 |  |  | 12,2 |  | 98,0 |
| Котельная №2 | 1,1 |  |  |  | 1,0 |  |  | 4,8 |  |  |  | 1,6 |
| Котельная №5 |  |  | 23,8 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 5,3 |
| Котельная №7 |  |  |  | 8,5 | 3,9 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
| Котельная №9 |  |  |  |  | 33,6 |  |  | 1,0 |  | 4,5 |  | 1,3 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 60,4 | 210,8 | 1,8 | 4,1 |  |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 |  |  |  |  |
| Котельная №16 |  |  | 3,0 |  | 0,9 |  |  | 2,3 |  |  |  |  |
| Котельная Ноглики-2 |  | 87,7 |  | 2,2 | 2,4 |  | 4,3 | 12,0 | 1,8 |  |  | 4,4 |
| Итого | 1,1 | 87,7 | 162,9 | 10,7 | 323,9 | 5,0 | 36,4 | 97,0 | 212,6 | 18,5 | 4,1 | 111,3 |

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Применяется после окончания отопительного периода и перед началом отопительного периода для выявления участков тепловых сетей с большой долей вероятности повреждения в отопительный период из-за износа и скрытых дефектов.

На основе анализа статистики отказов тепловых сетей за прошедшие периоды составляется план капитального ремонта участков сетей с ннаибольшей периодичностью повреждений, а также план по замене ветхих и выработавших нормативный срок участков тепловых сетей.

Ремонтные работы на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» за счет собственных средств в 2019 году, ремонтные работы на тепловых сетях по контрактам МО «Городской округ Ногликский» в 2019 году приведены в таблицах 35-36.

Ремонтные работы на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» за счет собственных средств в 2020 году, ремонтные работы на тепловых сетях по контрактам МО «Городской округ Ногликский» в 2020 году приведены в таблицах 37-38.

Таблица 35 - Ремонтные работы на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»за счет собственных средств в 2019 году

| № | Наименование трассы |  | Ø 25 | Ø32 | Ø 57 | Ø 76 | Ø 89 | Ø 100 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 159 | Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №10 | ул. Физкультурная, д.№8 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 2 |  | ул. Космонавтов, д.№19 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 3 |  | ул.Советская, д.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 4 |  | ул.Чехова, д.№1 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 5 |  | ул.Чехова, д.№2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 6 |  | ул.Сахалинская, д.№3 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 7 |  | с. Вал ул. Молодежная, 6 (ГВС) |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 8 |  | с. Вал ул. Школьная, 23 (ГВС) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 |  | пгт. Ноглики, ул. Петрова в районе ж/д № 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |
| 10 |  | пгт. Ноглики, ул.Физкультурная ж/д № 48 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 11 |  | пгт. Ноглики, ул. Октябрьская, д.№1а |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 |  | пгт. Ноглики, ул. Лесная, д.№5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 13 | ГТ-ТЭЦ с.Ныш | с. Ныш, ул. Кирова, д.№6 |  |  |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  |  | 25,2 |
| Всего (по диаметрам) |  |  |  |  | 66,2 |  | 3,5 |  | 25,2 | 0 | 19 |  |  |  | 113,9 |
| по группам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО общая протяженность |  |  | 113,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 36 - Ремонтные работы на тепловых сетях по контрактам МО «Городской округ Ногликский» в 2019 году

| № | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ПО КОНТРАКТАМ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ" 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование трассы | № Котельн. | Ø25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 57 | Ø 76 | Ø 89 | Ø 100 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 159 | Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Всего |
|  |  |  |  | Протяженность, в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул, Пограничная от ТК19 до ТК20 | 1 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 10.5 |
| 2 | ул, Пограничная - ул, Комсомольская от Т1 до 4" | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 169 | 173 |
| 3 | ул, Физкультурная от ТК1 до ТК7 | 1 |  |  |  | 18 |  | 9 |  |  |  |  | 171,5 |  |  | 198.5 |
| 4 | ул, Физкультурная - ул, Пограничная от ТК1 до ТК2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |
| 5 | ул, Пролетарская | 7 |  | 11,61 | 16,16 | 163,61 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 299.38 |
| Всего (по диаметрам) |  |  |  |  |  | 18,5 |  | 9 |  |  | 5 |  | 200,5 | 0 | 169 | 701,38 |
| ИТОГО общая протяженность |  |  |  | 701,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 37 - Ремонтные работы на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»за счет собственных средств в 2020 году

| № | Наименование трассы | Ø 25 | Ø32 | Ø 57 | Ø 76 | Ø 89 | Ø 100 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 159 | Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Физкультурная, д.№8 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 2 | ул. Космонавтов, д.№19 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 3 | пгт. Ноглики ул.Советская, д.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 4 | ул.Чехова, д.№1 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 5 | ул.Чехова, д.№2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 6 | ул.Сахалинская, д.№3 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 7 | ул. Октябрьская, д.№1а |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | ул. Лесная, д.№5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | ул.Физкультурная ж/д № 48 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 10 | ул. Петрова в районе ж/д № 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |
| 11 | ул. Советская (СОШ№1) |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1,2 |  |  |  | 6,2 |
| 12 | ул. Невельского, д. № 4, 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 13 | ул. Первомайская, д. № 4 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 14 | ул. Первомайская, д. № 9 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 15 | ул. Ак. Штернберга, № 4а |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 16 | ЦРБ Поликлиника (ввод в здание) |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 17 | ул. Буровиков, д. №14 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 18 | ул. Н. Бошняка, д. № 20-22 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | ул. Физкультурная, д.№ 48-50 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 20 | Квартал, 7, д. № 7 |  |  | 4,5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 21 | ул. Советская (СОШ№1) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 22 | ул. Физкультурная, д.№ 7а |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 23 | ул. 15 Мая, д. № 14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |
| 24 | ул. 15 мая, д. 36 б от ТК45 до ввода в дом |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 25 | Квартал, 8 (вагон №103) |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 26 | ул. Советская, д. 52а от ТК№14 до ТК15 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| с. Вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 27 | ул. Молодежная, №6 (ГВС) |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 28 | ул. Молодежная, № 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 | ул. Школьная, № 23 (ГВС) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 30 | ул. Нефтяников, д. № 5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 31 | ул. Нефтяников - ул. Комсомольская (почта России) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| с. Ныш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 32 | с. Ныш, ул. Кирова, от ТК№1 в районе д. №21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 33 | с. Ныш, ул. Кирова, д.№6 |  |  |  |  |  |  | 25,2 |  |  |  |  |  | 25,2 |
| Всего (по диаметрам) |  |  | 4,5 | 206,2 | 7 | 11,5 | 33 | 28,2 | 0,4 | 41,2 |  |  |  | 332 |
| по группам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО общая протяженность |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 38 - Ремонтные работы на тепловых сетях по контрактам МО «Городской округ Ногликский» в 2020 году

| № | Наименование трассы | № Котельн. | Ø25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 57 | Ø 76 | Ø 89 | Ø 100 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 159 | Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Протяженность, в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Пограничная от ТК19 до ТК20 | 10 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 10,5 |
| 35 | ул. Пограничная - ул. Комсомольская от Т1 до 4" | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,5 | 131,5 |
| 36 | ул. Пролетарская | 7 |  | 11,61 | 16,16 | 163,61 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 299,38 |
| 37 | ул. Советская, д. 15 от ТК8/4 до ввода в здание (администрация) | 10 |  |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 21,5 |
| Всего (по диаметрам) |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 1 |  | 9 | 0 | 131,5 | 462,88 |
| ИТОГО общая протяженность |  |  |  | 462,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Все виды испытаний проводятся раздельно.

На каждый вид испытаний должна составляется рабочая программа, которая утверждается главным инженером ЕТО.

Рабочая программа испытания содержит следующие данные:

•	 задачи и основные положения методики проведения испытания;

•	 перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

•	 последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

•	 режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

•	 схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

•	 схемы включения и переключений в тепловой сети;

•	 сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

•	 точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

•	 оперативные средства связи и транспорта;

•	 меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

•	 список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания:

•	 проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

•	 организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

•	 проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

•	 проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, проводится после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

На время температурных испытаний от тепловой сети отключаются:

•	 отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•	 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•	 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•	 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•	 калориферные установки.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют НТД.

    - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям по пгт. Ноглики, с. Вал, с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» определены на 2018-2019 гг. и представлены в таблице 39 и на рисунке 24.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

Таблица 39 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

| Наименование | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям МУП «Водоканал» | Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям МУП «Водоканал» |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал | м3 |
| пгт. Ноглики, в том числе | 11898,82 | 10281,18 |
| Котельная №1 | 1915,67 | 1734,77 |
| Котельная №2 | 330,63 | 179,05 |
| Котельная №5 | 1676,32 | 1108,53 |
| Котельная №7 | 548,33 | 366,44 |
| Котельная №9 | 1372,35 | 794,70 |
| Котельная №10 | 3208,68 | 4881,36 |
| Котельная №16 | 490,49 | 233,53 |
| Котельная Ноглики-2 | 2065,24 | 932,82 |
| с. Вал, в том числе: | 2032,81 | 770,79 |
| Котельная №15 (сети отопления) | 1120,59 | 498,89 |
| Котельная №15 (сети гвс | 912,22 | 271,90 |
| с. Ныш, в том числе: | 995,64 | 826,12 |
| мини ГТ ТЭЦ | 995,64 | 826,12 |

Рисунок 24 – Утвержденные нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» на 2019 год

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Фактические годовые потери тепловой энергии за последние 3 года при отсутствии приборов учета определены путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

- фактическим среднемесячным температурам воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, определённым по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре;

- среднегодовой температуре воды в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, определённой как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

- среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения трубопроводов;

- фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Значения теплового баланса котельных РСО за последние годы приведены в таблице 40.

Таблица 40 – Значения теплового баланса котельных РСО за последние годы

| Наименование котельной | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 / 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 12170,69 | 8338,23 | 8145,90 | 13540,19 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 1925,96 | 2685,58 | 2860,40 | 2129,72 |
| % от отпуска тепловой энергии | 15,8 | 32,2 | 35,1 | 15,73 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2218,21 | 2392,73 | 2530,47 | 2198,62 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 479,05 | 608,98 | 813,63 | 330,63 |
| % от отпуска тепловой энергии | 21,6 | 25,5 | 32,2 | 15,04 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 8826,98 | 10106,28 | 9867,89 | 8516,15 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 2505,95 | 3180,16 | 3360,48 | 1676,31 |
| % от отпуска тепловой энергии | 28,4 | 31,5 | 34,1 | 19,68 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 3297,46 | 3906,42 | 3803,82 | 3254,59 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 815,01 | 1011,52 | 1211,96 | 548,33 |
| % от отпуска тепловой энергии | 24,7 | 25,9 | 31,9 | 16,85 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 10514,81 | 14660,95 | 14543,03 | 9400,86 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 1831,28 | 1981,9 | 2532,38 | 1372,35 |
| % от отпуска тепловой энергии | 17,4 | 13,5 | 17,4 | 14,6 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 32766,98 | 38541,01 | 37013,22 | 32809,26 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 5097,77 | 6098,14 | 6176,55 | 3208,67 |
| % от отпуска тепловой энергии | 15,6 | 15,8 | 16,7 | 9,78 |
| Котельная №16 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 2306,39 | 2509,81 | 2600,95 | 2107,89 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 629,25 | 773,62 | 977,50 | 490,48 |
| % от отпуска тепловой энергии | 27,3 | 30,8 | 37,6 | 23,27 |
| Котельная Ноглики-2 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 8872,76 | 6966,63 | 10436,54 | 8149,3 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 3569,45 | 3957,76 | 4087,64 | 2065,23 |
| % от отпуска тепловой энергии | 40,2 | 56,8 | 39,2 | 25,34 |
| с. Вал |  |  |  |  |
| Котельная №15 |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 5676,41 | 5926,02 | 5908,84 | 6496,59 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 1747,27 | 1905,71 | 2075,80 | 2032,81 |
| % от отпуска тепловой энергии | 30,8 | 32,2 | 35,1 | 31,29 |
| с. Ныш |  |  |  |  |
| Мини ГТ ТЭЦ |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | - | 2573,89 | 2695,73 | 2590,77 |
| Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | - | 1012,08 | 1096,10 | 996,353 |
| % от отпуска тепловой энергии | - | 39,3 | 40,7 | 38,46 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Теплоноситель (вода и пар) на нужды отопления от котельных подаётся напрямую потребителям.

Качественное регулирование теплоносителя производится на источнике теплоты (котельная), в зависимости от температуры наружного воздуха. Сетевая вода из коллектора котельной поступает к потребителю по температурному графику 90/70°С.

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

- осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

- контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

- контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя;

- документирования параметров теплоносителя – массы (объема), температуры и давления.

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя не определена иная точка учета.

В таблице 41 представлены данные о приборах учета тепловой энергии, установленных на коллекторах тепловых сетей от источников тепловой энергии городского округа Ногликский

Таблица 41 - Перечень приборов учета тепловой энергии, установленных на коллекторах тепловых сетей от источников тепловой энергии городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Адрес | Наименование прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, 11 | тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 002 |
| 2 | Котельная №2 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Буровиков | тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 002 |
| 3 | Котельная №5 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Советская, 60А | тепловычислитель ТВ7-04-13-10 |
| 4 | Котельная №7 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Пролетарская, 16 | тепловычислитель ТВ7-04-13-10 |
| 5 | Котельная №9 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная | тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 |
| 6 | Котельная №10 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Комсомольская | тепловычислитель ТЭМ-104 |
| 7 | Котельная №16 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Строительная | тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Ак. Штернберга | тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 |
| 9 | Котельная №15 | с. Вал | с. Вал, ул. Комсомольская | тепловычислитель ТЭМ-104 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | с. Ныш, ул. Луговая, 1А | ТС-201-2-2-1-1Т |

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой структур городского хозяйства и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения городского округа Ногликский осуществляет Единая диспетчерская служба (далее – ЕДС).

Ведомственный контроль за функционированием объектов системы теплоснабжения на территории городского округа Ногликский осуществляет МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Она располагается в отдельном помещении на 1-ом этаже здания по ул. Советская, 49.

Основной задачей службы является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях городского округа Ногликский. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации городского округа, осуществляет персонал диспетчерской службы. Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции системы теплоснабжения городского округа Ногликский отсутствуют.

Системой автоматизации в виде щитов регистрации измерений и измерителей регистратора оборудованы котельные в пгт. Ноглики, с. Вал и с. Ныш.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Системы защиты тепловых сетей от превышения давления в схемах теплоснабжения городского округа Ногликский отсутствуют.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории городского округа Ногликский не выявлены.

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей отсутствуют.

    - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, проведены ремонтные работы на тепловых сетях и представлены в таблицах 42-43.

Таблица 42 – Ремонтные работы на тепловых сетях МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» за счет собственных средств за 2020 год

| № | Наименование трассы | Ø 25 | Ø32 | Ø 57 | Ø 76 | Ø 89 | Ø 100 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 159 | Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Физкультурная, д.№8 |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 2 | ул. Космонавтов, д.№19 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 3 | ул.Советская, д.№2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 4 | ул.Чехова, д.№1 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 5 | ул.Чехова, д.№2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 6 | ул.Сахалинская, д.№3 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 7 | ул. Октябрьская, д.№1а |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 | ул. Лесная, д.№5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 9 | ул.Физкультурная ж/д № 48 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 10 | ул. Петрова в районе ж/д № 3, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |
| 11 | ул. Советская (СОШ№1) |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1,2 |  |  |  | 6,2 |
| 12 | ул. Невельского, д. № 4, 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 13 | ул. Первомайская, д. № 4 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 14 | ул. Первомайская, д. № 9 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 15 | ул. Ак. Штернберга, № 4а |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
| 16 | ЦРБ Поликлиника (ввод в здание) |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 17 | ул. Буровиков, д. №14 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 18 | ул. Н. Бошняка, д. № 20-22 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 | ул. Физкультурная, д.№ 48-50 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 20 | Квартал, 7, д. № 7 |  |  | 4,5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |
| 21 | ул. Советская (СОШ№1) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 22 | ул. Физкультурная, д.№ 7а |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 23 | ул. 15 Мая, д. № 14 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |
| 24 | ул. 15 мая, д. 36 б от ТК45 до ввода в дом |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 25 | Квартал, 8 (вагон №103) |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| 26 | ул. Советская, д. 52а от ТК№14 до ТК15 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| с. Вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 27 | ул. Молодежная, № 6 (ГВС) |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 28 | ул. Молодежная, № 3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 | ул. Школьная, № 23 (ГВС) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 30 | ул. Нефтяников, д. № 5 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 31 | ул. Нефтяников - ул. Комсомольская (почта России) |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| с. Ныш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 32 | с. Ныш, ул. Кирова, от ТК№1 в районе д. №21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 33 | с. Ныш, ул. Кирова, д.№6 |  |  |  |  |  |  | 25,2 |  |  |  |  |  | 25,2 |
| Всего (по диаметрам) |  |  | 4,5 | 206,2 | 7 | 11,5 | 33 | 28,2 | 0,4 | 41,2 |  |  |  | 332 |
| по группам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО общая протяженность |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 43 – Ремонтные работы на тепловых сетях по контрактам МО «Городской округ Ногликский» за 2020 год

| № | Наименование трассы | № Котельн. | Ø 32 | Ø 40 | Ø 57 | Ø 76 | Ø 89 | Ø 100 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 159 | Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность, в 2-х трубном исчислении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Пограничная от ТК19 до ТК20 | 10 |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 10,5 |
| 35 | ул. Пограничная - ул. Комсомольская от Т1 до 4" | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,5 | 131,5 |
| 36 | ул. Пролетарская | 7 | 11,61 | 16,16 | 163,61 |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  | 299,38 |
| 37 | ул. Советская, д. 15 от ТК8/4 до ввода в здание (администрация) | 10 |  |  |  |  |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  | 21,5 |
| Всего (по диаметрам) |  |  |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 1 |  | 9 | 0 | 131,5 | 462,88 |
| ИТОГО общая протяженность |  |  | 462,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

    - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального образования, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение объектов в городском округе Ногликский осуществляется централизованным и децентрализованным (индивидуальным) способом.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии городского округа Ногликский осуществляется в границах трех населенных пунктов, входящих в состав городского округа Ногликский – поселок городского типа Ноглики, село Вал и село Ныш.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения на территории городского округа Ногликский осуществляют свою деятельность одна теплоснабжающая организация – МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский».

По состоянию на 01.01.2021 в городском округе Ногликский централизованное теплоснабжение осуществляется от 10 котельных. Сведения об источниках тепловой энергии на территории городского округа Ногликский представлены в таблице 44.

Таблица 44 – Сведения об источниках тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Балансовая принадлежность котельной | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Ноглики | Котельная №1 | Администрация городского округа Ногликский | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» |
| 2 | Пгт. Ноглики | Котельная №2 |  |  |
| 3 | Пгт. Ноглики | Котельная №5 |  |  |
| 4 | Пгт. Ноглики | Котельная №7 |  |  |
| 5 | Пгт. Ноглики | Котельная №9 |  |  |
| 6 | Пгт. Ноглики | Котельная №10 |  |  |
| 7 | Пгт. Ноглики | Котельная №16 |  |  |
| 8 | Пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 |  |  |
| 9 | Село Вал | Котельная №15 |  |  |
| 10 | Село Ныш | Мини ГТ ТЭЦ |  |  |

Централизованное теплоснабжение осуществляется от паровых и водогрейных газовых котельных, а также от мини ГТ ТЭЦ, расположенных на территории городского округа Ногликский.

Зоны действия источников тепловой энергии в городском округе Ногликский:

- Котельная №1, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Физкультурная д. 11 и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия Котельной №1 проходит по улицам Первомайская, Репина и частично захватывает улицы Физкультурная, Советская и 15 мая. Котельная обеспечивает теплоснабжением жилые дома, школу, здания МУП «Водоканал», Отдела вневедомственной охраны, ООО «Жилсервис», прачки, бани и др.

- Котельная №2, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Буровиков и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия Котельной №2 проходит по улицам Буровиков и Деповская. Котельная обеспечивает теплоснабжением 4 жилых дома и 5 прочих потребителей.

- Котельная №5, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Советская д. 60а и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия Котельной №5 проходит по улицам Советская, Невельского, частично захватывает улицы Сахалинская, Чехова, Бошняка, Космонавтов, Физкультурная, пер. Спортивный и пер. Северный. Котельная обеспечивает теплоснабжением жилые дома, здания ФГУ ЦГСЭН, Южно-Сахалинского техникума, детского сада «Сказка», пансионата, музея и др.

- Котельная №7, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Пролетарская д. 16 и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия котельной №7 проходит по улицам Пролетарская и 15 мая. Котельная обеспечивает теплоснабжением жилые дома, здания ЦРБ и др.

- Котельная №9, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Физкультурная и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия котельной №9 проходит по улицам Советская, Физкультурная, Лесная, Тымская, Петрова, Невельского и Сахалинская. Котельная обеспечивает теплоснабжением жилые дома и прочих потребителей.

- Котельная №10, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Комсомольская и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия котельной №10 проходит по улицам Советская, Депутатская, Гагарина, Пограничная, Комсомольская, Первомайская и 15 мая, пер. Школьный. Котельная обеспечивает теплоснабжением жилые дома, здания гимназии, общежития «ПМК 6» и нефтегазодобывающее управление «Катанглинефтегаз», районный центр досуга, спорткомплекс, СШ №1, и др.

- Котельная №16, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Строительная и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия котельной №16 проходит по улице Строительная. Котельная обеспечивает теплоснабжением жилые дома, здания МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» и производственные объекты.

- Котельная Ноглики-2, расположенная на территории пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Территория действия котельной Ноглики-2 проходит по улицам Штернберга, квартал 7, квартал 8 и Энергетиков. Котельная обеспечивает теплоснабжением жилые дома, здания ОАО «РЖД», лицей №4, кафе, магазины и др.

- Котельная №15, расположенная на территории с. Вал, ул. Комсомольская и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Котельная № 15 предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов поселка Вал.

- Мини ГТ ТЭЦ, расположенная на территории с. Ныш, ул. Луговая 1а и эксплуатируемая МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Мини ГТ ТЭЦ осуществляет теплоснабжение потребителей жилой и социальной сферы села. Количество подключенных к мини ГТ ТЭЦ зданий – 20, в том числе 5 жилых домов по улицам Кирова и Первомайская.

Зоны действия источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский представлены на рисунках 25-28.

Рисунок 25 – Зоны действия источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

Рисунок 26 – Зоны действия источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

Рисунок 27 – Зоны действия источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

Рисунок 28 – Зоны действия источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

    - Зоны действия источников прочих теплоснабжающих организаций

В городском округе Ногликский централизованное теплоснабжение имеется в пгт. Ноглики, с. Ныш и с. Вал. Отопление жилой застройки в остальных населенных пунктах городского округа, а также в районах вышеперечисленных населенных пунктах, не охваченных системами централизованного теплоснабжения (частные сектора), осуществляется с помощью автономных источников отопления, работающих на природном газе, твёрдом топливе (уголь, дрова), жидком топливе (топочное топливо, дизтопливо) и электроэнергии.

Зонами действия индивидуального теплоснабжения являются: пгт. Ноглики, села Венское, Горячие Ключи, Даги, Катангли, Комрво, Морской Пильтун, Ныш-2, Чайво, Эвай.

  - Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

    - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Прогноз спроса на тепловую энергию (мощность) для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей городского округа Ногликский приведен в таблице 45.

Таблица 45 - Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей в расчетных элементах территориального деления городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | гвс | Всего |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 3,692 | 0,000 | 0,000 | 3,692 |
| 2 | Котельная №2 | 0,596 | 0,000 | 0,000 | 0,596 |
| 3 | Котельная №5 | 2,273 | 0,000 | 0,000 | 2,273 |
| 4 | Котельная №7 | 1,190 | 0,000 | 0,000 | 1,190 |
| 5 | Котельная №9 | 3,037 | 0,000 | 0,000 | 3,037 |
| 6 | Котельная №10 | 9,717 | 0,000 | 0,000 | 9,717 |
| 7 | Котельная №16 | 0,444 | 0,000 | 0,000 | 0,444 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 2,866 | 0,000 | 0,000 | 2,866 |
| с. Вал |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №15 | 1,310 | 0,000 | 0,020 | 1,330 |
| с. Ныш |  |  |  |  |  |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,550 |
| Итого |  | 25,675 | 0,000 | 0,020 | 25,695 |

    - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии городского округа Ногликский представлено в таблице 46.

Таблица 46 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | гвс | Всего |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 5,690 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| 2 | Котельная №2 | 0,879 | 0,000 | 0,000 | 0,879 |
| 3 | Котельная №5 | 3,447 | 0,000 | 0,000 | 3,447 |
| 4 | Котельная №7 | 1,746 | 0,000 | 0,000 | 1,746 |
| 5 | Котельная №9 | 3,677 | 0,000 | 0,000 | 3,677 |
| 6 | Котельная №10 | 11,663 | 0,000 | 0,000 | 11,663 |
| 7 | Котельная №16 | 0,711 | 0,000 | 0,000 | 0,711 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 4,711 | 0,000 | 0,000 | 4,711 |
| с. Вал |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с. Ныш |  |  |  |  |  |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 2,208 | 0,000 | 0,034 | 2,241 |
| Итого |  | 34,732 | 0,000 | 0,034 | 34,766 |

    - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Описание случаев применения отопления жилых помещений в жилых домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии представлено в таблице 47.

Таблица 47 - Реестр квартир, перешедших на индивидуальное отопление

| № | Улица | Дом | Квартира | Ф.И.О. | Площадь, кв. м | Дата расторжения договора на теплоснабжение | решение о согласовании переустройства | постановление о переустройстве | акт приемочной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 Мая | 2 | 11 | Федонюк Н.А. | 57,6 | 30.07.2008 | 26.10.2010 | № 194 от 21.10.10 | 20.12.2010 |
| 2 | 15 Мая | 13 | 6 | Наймановская Е.В. | 59 | 01.12.2010 | 08.12.2010 | № 293 от 07.12.10 | 09.03.2011 |
| 3 | 15 Мая | 14 | 3 | Чабурова И.В. | 87,6 |  | 15.11.2011 |  |  |
| 4 | 15 Мая | 14 | 6 | Ким Дюн Сир | 87,6 |  | 23.09.2010 | № 131 от 21.09.10 |  |
| 5 | 15 Мая | 14 | 12 | Ихсанова | 87,8 | 15.09.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 6 | 15 Мая | 14 | 34 | Ермеева А.Я. | 87,8 | 09.11.2007 | 09.04.2008 | № 202 от 31.03.08 | 07.11.2008 |
| 7 | 15 Мая | 14 | 37 | Вручинская В.В. | 87,3 |  | 12.10.2010 | № 504 от 29.09.11 | 05.04.2011 |
| 8 | 15 Мая | 16 | 15 | Лозовая Т.В. | 55,6 | 01.09.2010 | 21.12.2010 | № 341 от 17.12.10 |  |
| 9 | 15 Мая | 16 | 52 | Родненко В.И. | 56,7 |  | 01.02.2011 | № 5 от 14.01.11 |  |
| 10 | 15 Мая | 18 | 12 | Сосновская Н.Ч. | 89,8 |  | 20.05.2010 | № 701 от 13.10.08 |  |
| 11 | 15 Мая | 18 | 58 | Жигулина А.С. | 92,2 | 24.09.2009 |  |  |  |
| 12 | 15 Мая | 19 | 6 | Балаканова Л.А. | 56,2 | 01.11.2009 | 12.10.2010 | № 221 от 03.11.10 | 01.06.2011 |
| 13 | 15 Мая | 19 | 7 | Некипелов С.П. | 70,1 |  | 12.02.2010 | № 88 от 11.02.10 |  |
| 14 | 15 Мая | 19 | 10 | Мухаметзянова Л.Р. | 57,4 | 10.09.2011 | 09.12.2010 | № 306 от 09.12.10 |  |
| 15 | 15 Мая | 19 | 15 | Полетаев Е.Г. | 69,3 | 01.10.2010 | 01.10.2010 | № 148 от 29.09.15 |  |
| 16 | 15 Мая | 19 | 18 | Трутнев А.Я. | 69,5 | 12.06.2009 | 05.04.2008 | № 504 от 04.08.08 | 05.08.2008 |
| 17 | 15 Мая | 34 | 12 | Касперчик П.Н. | 51,5 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 18 | Бошняка | 2 | 1 | Халецкий А.А. | 104,1 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 138 от 22.09.10 |  |
| 19 | Бошняка | 4 | 2 | Паршуков | 61,5 | 01.10.2007 |  |  |  |
| 20 | Бошняка | 6 | 3 | Куделинская Л.Д. | 55,6 | 01.08.2008 |  |  |  |
| 21 | Вокзальная | 2 | 3 | Тепляков В.С. | 53,8 | 14.08.2008 | 13.10.2008 | № 706 от 13.10.08 |  |
| 22 | Вокзальная | 2 | 4 | Бузуляк | 66 | 05.06.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 23 | Вокзальная | 2а | 2 | Глебов В.И. | 66,9 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 139 от 22.09.10 | 19.10.2010 |
| 24 | Вокзальная | 2а | 4 | Ягниш С.П. | 66,9 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 135 от 22.09.10 | 19.10.2010 |
| 25 | Вокзальная | 2а | 8 | Шиманская | 53,6 | 25.11.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 26 | Гагарина | 1 | 33 | Романов С.Г. | 70,6 | 10.09.2007 |  | № 100 о 14.02.08 | 20.02.2008 |
| 27 | Гагарина | 1 | 48 | Сысоева В.Ф. | 57 | 15.09.2005 |  |  | 20.02.2006 |
| 28 | Гагарина | 1 | 49 | Сысоева В.Ф. | 38,8 | 16.09.2005 |  |  | 20.02.2006 |
| 29 | Гагарина | 1 | 53 | Смирнова М.В. | 70,3 | 01.08.2007 |  | № 24 от 21.01.08 | 10.04.2008 |
| 30 | Гагарина | 1 | 62 | Жиба В.Г. | 84,7 | 01.09.2004 |  |  |  |
| 31 | Гагарина | 1 | 94 | Зуев В.В. | 70,4 |  | 06.11.2010 | № 290 от 02.12.10 |  |
| 32 | Гагарина | 1 | 111 | Мошкина Т.И. | 71,4 | 01.09.2011 | 11.02.2011 | № 356 от 29.12.10 |  |
| 33 | Гагарина | 2 | 21 | Рогозина И.А. | 70,4 | 01.09.2010 | 12.10.2010 | № 218 от 03.11.10 |  |
| 34 | Гагарина | 2 | 25 | Рогозина И.А. | 58,9 | 01.06.2007 | 12.10.2010 | № 217 от 03.11.10 |  |
| 35 | Гагарина | 2 | 51 | Петрушенко Е.В. | 70,2 | 01.10.2008 | 26.09.2008 | № 660 от 26.09.08 | 02.02.2011 |
| 36 | Гагарина | 2 | 58 | Назарченко Г.Г. | 57,9 | 28.09.2009 | 08.04.2009 | № 360 от 20.05.09 | 03.02.2010 |
| 37 | Гагарина | 3 | 25 | Тагильцев А.Н. | 81,7 | 15.09.2008 | 19.09.2008 | № 604 от 11.09.08 | 10.03.2009 |
| 38 | Гагарина | 3 | 52 | Сливкова Т.Г. | 70,7 | 04.08.2007 |  | № 203 от 31.03.08 | 02.06.2008 |
| 39 | Гагарина | 6 | 33 | Котлярова Г.Н. | 71 | 28.07.2009 | 17.07.2009 | № 551 от 15.07.09 | 07.10.2009 |
| 40 | Гагарина | 6 | 34 | Двойнева О.В. | 56,4 | 25.07.2007 | 08.12.2010 | № 294 от 07.12.10 |  |
| 41 | Гагарина | 6 | 36 | Горюнова И.Ю. | 69,7 | 29.12.2010 | 10.12.2010 | № 307 от 09.12.11 | 21.02.2011 |
| 42 | Гагарина | 8 | 42 | Перелетова В.В. | 70 | 20.12.2007 | 18.08.2008 | № 552 от 18.08.08 | 13.10.2008 |
| 43 | Гагарина | 8 | 53 | Ивлиев А.В. | 71 |  | 01.02.2011 | № 6 от 14.01.2011 |  |
| 44 | Депутатская | 4 | 6 | Егорова Н.Н. | 56,9 | 01.06.2010 | 26.04.2010 | № 272 от 20.4.10 | 07.09.2010 |
| 45 | Депутатская | 4 | 25 | Суслов Н.А. | 56,5 | 10.11.2007 |  |  | 20.03.2008 |
| 46 | Депутатская | 6/1 | 4 | Наймановский С.В. | 69,7 | 20.09.2008 | 23.09.2008 | № 643 от 23.09.08 | 28.10.2008 |
| 47 | Депутатская | 6/1 | 9 | Курбатова Я.В. | 57,9 | 21.11.2008 | 05.11.2008 | № 763 от 11.11.08 | 09.12.2008 |
| 48 | Депутатская | 6/3 | 49 | Бадретдинов А.З. | 56,9 | 01.09.2010 | 23.07.2010 | № 32 от 20.07.10 |  |
| 50 | Депутатская | 6/3 | 64 | Варчич А.Е. | 70,4 | 01.07.2007 | 29.07.2008 |  |  |
| 51 | Депутатская | 6/3 | 79 | Ким Л.А. | 83,5 |  | 06.09.2010 | № 96 от 31.08.10 | 13.10.2010 |
| 52 | Квартал 8 | 1 | 6 | Мугапаров Н.С. | 105,4 | 10.08.2007 | 18.09.2008 | № 751 от 23.11.07 |  |
| 53 | Квартал 8 | 1 | 27 | Агутин А.Г. | 52,3 | 15.06.2008 | 15.10.2008 | № 713 от 15.10.08 |  |
| 54 | Квартал 8 | 1 | 50 | Жолудева Е.М. | 54 | 11.06.2009 | 16.10.2008 | № 720 от 16.10.08 |  |
| 55 | Квартал 8 | 1 | 55 | Седых Г.Е. | 85,5 | 01.01.2010 | 07.10.2009 | № 749 от 25.09.09 | 07.12.2011 |
| 56 | Квартал 8 | 2 | 1 | Цикрик Л.П. | 59,9 | 20.08.2010 | 05.08.2010 | № 54 от 02.08.10 |  |
| 57 | Квартал 8 | 2 | 14 | Коновалова Г.В. | 50,8 | 30.11.2009 | 02.11.2009 | № 854 от 30.10.09 | 21.02.2011 |
| 58 | Квартал 8 | 2 | 16 | Яковлева Р.Н. | 93,3 |  | 01.02.2011 | № 7 от 14.01.11 |  |
| 59 | Квартал 8 | 2 | 19 | Юнусов Г.А. | 90,1 |  | 23.07.2010 | № 31 от 20.07.10 | 05.04.2011 |
| 60 | Квартал 8 | 2 | 22 | Уваров П.И. | 90,1 | 10.09.2007 |  |  |  |
| 61 | Квартал 8 | 2 | 26 | Ахметзяноваа Л.А. | 59 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 62 | Квартал 8 | 2 | 28 | Кудрина А.Ю. | 93,1 | 27.08.2010 | 11.10.2010 | № 166 от 07.10.10 | 05.04.2011 |
| 63 | Комсомольская | 39 | 31 | Слесарчук Т.Н. | 54,5 | 14.06.2011 | 24.01.2011 | № 3 от 13.01.11 |  |
| 64 | Комсомольская | 39 | 37 | Крюков Н.С. | 53,1 | 01.10.2009 |  |  |  |
| 65 | Комсомольская | 39 | 49 | Кузнецов А.Н. | 90,4 | 01.07.2009 | 17.10.2008 | № 724 от 17.10.08 |  |
| 66 | Комсомольская | 39 | 55 | Наумова Л.В. | 94,3 | 14.07.2008 | 10.09.2008 | № 601 от 10.09.08 | 09.12.2008 |
| 67 | Космонавтов | 27 | 2 | Северный А.И. | 86,06 |  | 06.09.2007 | № 635 от 19.09.08 | 24.05.2011 |
| 68 | Лесная | 1 | 9 | Решетова М.А. | 68,4 | 15.09.2008 | 04.09.2008 | № 571 от 29.08.08 |  |
| 69 | Лесная | 1 | 15 | Крюков Р.Н. | 54,1 | 15.09.2008 |  |  |  |
| 70 | Лесная | 10 | 1 | Мирошина Т.В. | 26,4 | 04.07.2008 |  |  |  |
| 71 | Мостовая | 5 | 1 | Козырь О.Я. | 31 |  | 20.08.2009 | № 554 от 16.07.09 | 29.11.2010 |
| 72 | Мостовая | 11б | 4 | Спицин В.М. | 62,5 |  | 13.10.2008 | № 704 от 13.10.08 |  |
| 73 | Невельского | 12 | 5 | Гурьянова В.П. | 65,9 | 01.10.2009 | 23.09.2009 | № 729 от 21.09.09 | 24.02.2010 |
| 74 | Невельского | 12 | 12 | Цыбаева Е.М. | 50,3 | 22.10.2008 | 23.03.2009 | № 133 от 06.03.09 | 20.12.2010 |
| 75 | Новая | 4 | 2 | Салимзянова Т.Н. | 79,7 |  | 23.10.2008 | № 647 от 23.09.08 |  |
| 76 | Октябрьская | 1 | 2 | Завалий Е.К. | 70,1 |  | 21.12.2010 | № 302 от 08.12.10 |  |
| 77 | Октябрьская | 1 | 4 | Кулешова В.И. | 71,5 | 13.08.2008 | 18.10.2008 | № 625 от 18.09.08 |  |
| 78 | Октябрьская | 15а | 2 | Максимова М.Ф. | 78,9 |  | 31.03.2010 | № 192 от 30.03.10 |  |
| 79 | пер. Северный | 9 | 4 | Сульдина Л.А. | 56 | 22.06.2008 | 18.09.2008 | № 626 от 18.09.08 |  |
| 80 | Первомайская | 15 | 3 | Шалавина Е.В. | 58,5 | 01.11.2011 | 12.10.2010 | № 219 от 03.11.10 | 05.12.2011 |
| 81 | Первомайская | 15 | 6 | Гончар О.А. | 58,6 | 01.01.2009 | 25.05.2010 | № 384 от 19.05.10 | 06.09.2010 |
| 82 | Первомайская | 15 | 10 | Рябов В.М. | 73,3 | 20.06.2011 | 20.01.2011 | № 361 от 29.12.10 | 13.12.2011 |
| 83 | Первомайская | 17 | 2 | Трутнева Е.Г. | 44,3 | 03.09.2008 | 05.08.2008 | № 504 от 04.08.08 | 13.10.2008 |
| 84 | Первомайская | 21 | 4 | Курьян А.М. | 66,7 | 14.12.2007 |  | № 724 от 15.11.07 | 16.01.2008 |
| 85 | Первомайская | 21 | 6 | Скляров В.В. | 51 | 01.08.2011 | 15.07.2011 | № 344 от 08.07.11 | 14.12.2011 |
| 86 | Первомайская | 21 | 18 | Култышева Е.Е. | 51,6 | 01.07.2009 | 25.06.2009 | № 473 от 24.06.09 | 24.06.2010 |
| 87 | Пограничная | 3 | 7 | Шеховцова Г.В. | 68,2 | 13.08.2008 | 15.10.2008 | № 709 от 14.10.08 | 07.10.2009 |
| 88 | Пограничная | 3 | 10 | Онушенко А.В. | 69,78 | 15.06.2009 |  |  |  |
| 89 | Пограничная | 3 | 16 | Грибкова Г.Ю. | 54,4 | 01.09.2011 | 03.02.2011 | № 2 от 13.01.11 | 22.09.2011 |
| 90 | Пограничная | 3 | 21 | Демина Е.Н. | 69,9 | 01.09.2010 | 13.09.2010 | № 110 от 09.09.10 |  |
| 91 | Пограничная | 3 | 24 | Иванова О.С. | 68,8 | 01.12.2010 | 25.11.2010 | № 265 от 23.11.10 | 05.04.2011 |
| 92 | Пограничная | 19 | 13 | Смирнова С.П. | 67,9 |  | 12.07.2010 | № 9 от 09.07.10 | 29.11.2010 |
| 93 | Пограничная | 19 | 15 | Выскребенцев С.В. | 57,5 | 05.06.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 94 | Пограничная | 19 | 18 | Рычина Н.А. | 58,8 | 01.06.2010 | 31.05.2010 |  |  |
| 95 | Пограничная | 19 | 21 | Плесцова Г.А. | 69,9 |  | 22.10.2010 | № 183 от 19.10.10 |  |
| 96 | Пограничная | 19 | 22 | Гаканаева С.Н. | 57,6 |  | 21.12.2010 | № 318 от 14.12.10 |  |
| 97 | Пограничная | 19 | 34 | Серак М.И. | 70,2 |  | 21.12.2010 | № 305 от 08.12.10 |  |
| 98 | Пограничная | 19 | 37 | Мистер Н.М. | 69,4 | 01.06.2010 | 16.06.2010 | № 457 от 08.06.10 | 07.12.2010 |
| 100 | Пограничная | 19 | 54 | Москвина Ю.С. | 70,5 | 05.06.2008 | 28.05.2009 | № 383 от 28.05.09 | 06.10.2010 |
| 101 | Пограничная | 19 | 57 | Степанов В.Л. | 69,2 | 16.09.2008 | 14.10.2008 | № 707 от 14.10.08 |  |
| 102 | Пролетарская | 8 | 3 | Бикбаева Е.Е. | 53,6 | 01.10.2006 | 05.07.2007 | № 400 от 04.07.07 | 13.10.2008 |
| 103 | Репина | 3 | 2 | Сиденко М.М. | 68,4 | 10.07.2005 | 01.07.2005 |  |  |
| 104 | Репина | 3 | 11 | Середников Г.Г. | 68,8 | 07.07.2008 | 13.09.2008 | № 511 от 05.08.08 |  |
| 105 | Репина | 5 | 2 | Исламов Р.М. | 70,4 | 29.07.2009 | 31.08.2009 | № 642 от 24.08.09 | 24.12.2010 |
| 106 | Репина | 5 | 5 | Краснокутская Н.В. | 70,8 | 29.07.2009 | 31.08.2009 | № 640 от 24.08.09 | 07.04.2011 |
| 107 | Репина | 7 | 4 | Мистер С.Б. | 51,7 | 01.06.2010 | 16.06.2010 | № 458 от 08.06.10 | 07.12.2010 |
| 108 | Репина | 7 | 8 | Жигалова О.В. | 71,4 | 01.06.2010 | 27.05.2010 | № 406 от 25.05.10 | 05.04.2011 |
| 109 | Репина | 10 | 7 | Бирюкова М.И. | 72,3 | 01.08.2007 |  |  |  |
| 110 | Репина | 14 | 6 | Горюнова Л.Л. | 59,3 |  | 15.04.2010 | № 221 от 13.4.10 | 05.04.2011 |
| 111 | Репина | 14 | 7 | Дарчынов М.И. | 73,8 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 116 от 14.09.10 | 03.03.2011 |
| 112 | Репина | 17 | 6 | Кочманюк З.Г. | 59,6 | 01.11.2011 | 11.02.2011 | № 360 от 29.12.10 |  |
| 113 | Репина | 17 | 10 | Бохонько | 59,5 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 114 | Репина | 19 | 3 | Столетняя И.А. | 58,8 | 11.06.2009 | 18.05.2009 | № 348 от 18.05.09 | 25.11.2009 |
| 115 | Репина | 19 | 10 | Лапков С.В. | 59,5 | 18.08.2007 | 17.10.2007 | № 663 от 11.10.07 | 13.10.2008 |
| 116 | Репина | 19 | 11 | Черных О.В. | 57,3 | 05.08.2008 | 20.02.2008 | № 101 от 14.02.08 | 02.06.2011 |
| 117 | Сахалинская | 1 | 6 | Чельцова О.А. | 51,5 | 20.10.2009 | 27.10.2009 | № 832 от 23.10.09 | 09.02.2010 |
| 118 | Советская | 2 | 24 | Заливацкий В.А. | 56,1 | 15.11.2007 |  | № 374 от 03.06.08 | 10.07.2008 |
| 119 | Советская | 2 | 106 | Соколова Г.М. | 55 | 02.09.2010 | 23.09.2010 | № 134 от 22.09.10 | 20.12.2010 |
| 120 | Советская | 2 | 143 | Тулинова Т.Ю. | 57,9 | 01.01.2011 | 10.12.2010 | № 303 от 08.12.10 |  |
| 121 | Советская | 2 | 147 | Татарина О.В. | 39,7 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 112 от 14.09.10 | 29.11.2010 |
| 122 | Советская | 2 | 154 | Давыденкова М.К. | 70,1 | 22.08.2007 | 21.11.2007 | № 726 от 15.11.07 |  |
| 123 | Советская | 2 | 181 | Караваев М.А. | 69,8 | 30.11.2009 | 27.10.2009 | № 833 от 23.10.09 | 24.02.2010 |
| 124 | Советская | 2 | 197 | Омельчак В.Б. | 68,9 | 01.08.2010 | 31.05.2010 | № 409 от 25.05.10 |  |
| 125 | Советская | 20 | 1 | Чуйкова Л.В. | 58,1 | 26.06.2009 |  |  |  |
| 126 | Советская | 22 | 2 | Гаджа В.В. | 43,9 | 21.06.2011 | 20.01.2011 | № 355 от 29.12.10 | 08.11.2011 |
| 127 | Советская | 23 | 13 | Поличенко В.В. | 38,7 | 09.11.2007 | 22.01.2008 | № 27 от 21.01.08 |  |
| 128 | Советская | 23 | 27 | Кимайкин Ю.В. | 54,2 | 01.07.2009 |  |  |  |
| 129 | Советская | 23 | 36 | Сусенко Г.В. | 68,5 | 23.08.2010 | 16.10.2010 | № 113 от 14.09.10 |  |
| 130 | Советская | 23 | 39 | Силич А.Г. | 68 | 01.09.2010 | 16.10.2010 | № 144 от 14.09.10 |  |
| 131 | Советская | 23 | 49 | Приходько Н.В. | 92,6 | 01.07.2009 | 15.04.2010 | № 224 от 13.04.10 | 09.03.2011 |
| 132 | Советская | 23 | 52 | Кононыхина В.Л. | 94,4 |  | 05.08.2010 | № 53 от 02.08.2010 |  |
| 133 | Советская | 25 | 24 | Симонова О.В. | 50,5 | 01.06.2007 | 06.09.2010 | № 101 от 02.09.10 | 20.12.2010 |
| 134 | Советская | 26 | 2 | Шабанова О.В. | 44,7 | 20.06.2011 | 20.01.2011 | № 357 от 29.12.10 |  |
| 135 | Советская | 37 | 3 | Лапика В.Л. | 46,6 | 01.09.2008 |  |  |  |
| 136 | Советская | 47 | 13 | Соколова С.М. | 64 | 10.09.2007 |  |  |  |
| 137 | Советская | 47 | 24 | Стротилов Л.Г. | 50,2 | 29.06.2011 | 24.01.2011 | № 358 от 29.12.10 |  |
| 138 | Советская | 47 | 38 | Воротников Г.А. | 51,3 | 01.10.2009 | 21.10.2009 | № 821 от 20.10.09 |  |
| 139 | Советская | 47 | 47 | Паукер А.В. | 89,6 | 2005 |  |  |  |
| 140 | Советская | 47 | 49 | Казначеевская В.В. | 89,6 | 01.09.2007 |  | № 359 от 29.12.10 |  |
| 141 | Советская | 47 | 53 | Коржуев С.А. | 89,7 | 30.06.2008 | 11.02.2011 | № 354 от 29.12.10 |  |
| 142 | Советская | 47 | 55 | Антонова Е.А. | 92,6 | 21.06.2011 | 01.02.2011 | № 4 от 03.01.11 |  |
| 143 | Советская | 52 | 12 | Кармазин Ф.В. | 52,2 | 19.10.2007 |  | № 660 от 11.10.07 | 04.12.2007 |
| 144 | Советская | 59 | 6 | Дарчынов М.И. | 69,6 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 115 от 14.09.10 | 03.05.2011 |
| 145 | Советская | 13а | 8 | Копанчук А.Б. | 68,7 | 28.07.2009 | 06.07.2010 | № 485 от 26.06.10 | 15.10.2010 |
| 146 | Советская | 29а | 9 | Гарматюк Г.В. | 65,5 | 09.12.2007 | 20.08.2008 | № 543 от 14.08.08 | 07.11.2008 |
| 147 | Советская | 29а | 19 | Романов Г.И. | 65,4 | 10.09.2007 |  |  | 20.02.2008 |
| 148 | Советская | 29а | 21 | Лексутова Т.Е. | 84,4 | 19.08.2009 | 31.08.2009 | № 641 от 24.08.09 |  |
| 149 | Советская | 29а | 22 | Черных О.В. | 65,8 | 27.07.2005 |  |  | 17.04.2008 |
| 150 | Советская | 29а | 52 | Ахметзяноваа Р.Ф. | 65,6 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 151 | Советская | 29а | 57 | Козырь О.О. | 33,3 |  | 17.01.2011 | № 363 от 30.12.10 | 20.12.2011 |
| 152 | Советская | 54а | 1 | Солдаченко С.Н. | 66,4 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 118 от 14.09.10 | 20.12.2010 |
| 153 | Советская | 54а | 3 | Расулов Ф.М. | 69 | 01.11.2010 | 21.12.2010 | № 310 от 09.12.10 | 05.04.2011 |
| 154 | Строительная | 25 | 4 | Захаров С.В. | 53,6 | 01.01.2011 | 21.12.2010 | № 308 от 09.12.10 | 20.12.2011 |
| 155 | Строительная | 1а | 7 | Кениг В.В. | 66,9 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 117 от 14.09.10 | 20.12.2010 |
| 156 | Строительная | 21а | 10 | Казанцева А.И. | 90,2 | 01.09.2010 | 17.10.2010 | № 123 от 16.09.10 |  |
| 157 | Физкультурная | 8 | 6 | Фомин А.М. | 87,7 | 25.04.2009 | 26.05.2010 | № 407 от 25.05.10 | 30.07.2010 |
| 158 | Физкультурная | 8 | 53 | Маслова С.М. | 56,9 | 30.09.2008 | 12.10.2010 | № 220 от 03.11.10 |  |
| 159 | Физкультурная | 8 | 56 | Курьян Л.А. | 53,8 | 14.12.2007 |  | № 725 от 15.11.07 | 16.01.2008 |
| 160 | Физкультурная | 51 | 1 | Свинарчук Н.Н. | 38,7 |  | 28.10.2008 | № 744 от 28.10.08 | 16.12.2008 |
| 161 | Физкультурная | 68 | 1 | Корчев В.И. | 59,6 |  | 08.05.2009 | № 215 от 06.04.09 | 26.08.2009 |
| 162 | Физкультурная | 68 | 4 | Послед В.И. | 70 | 2005 |  |  |  |
| 163 | Физкультурная | 68 | 7 | Облапенко П.С. | 70,8 | 16.06.2005 | 09.04.2008 | № 209 от 31.03.08 | 03.03.2009 |
| 164 | Физкультурная | 68 | 11 | Корчев В.А. | 59,6 | 01.07.2009 | 28.04.2009 |  |  |
| 165 | Штенберга | 1 | 1 | Робак Н.А. | 31,1 |  | 21.12.2010 | № 309 от 09.12.10 |  |
| 166 | Штенберга | 2 | 2 | Минеева В.С. | 44,3 | 25.08.2008 | 16.10.2008 | № 719 от 16.10.08 |  |
| 167 | Штенберга | 2 | 4 | Рыбасов А.А. | 30,1 |  | 11.02.2011 | № 1 от 13.01.11 | 05.12.2011 |
| 168 | Штенберга | 2 | 5 | Бабий Н.Н. | 44,6 |  | 29.09.2010 | № 144 от 27.09.10 | 29.11.2010 |
| 169 | Штенберга | 2 | 9 | Мартыненко Ю.А. | 40,9 | 04.04.2008 | 15.09.2008 | № 595 от 08.09.08 | 28.10.2008 |
| 170 | Штенберга | 3 | 10 | Павлова Л.Н. | 71,6 | 07.08.2008 | 20.05.2008 | № 337 от 14.05.08 |  |
| 171 | Штенберга | 4 | 3 | Халипин В.В. | 58,9 |  | 22.11.2010 | № 261 от 19.11.10 |  |
| 172 | Штенберга | 5 | 13 | Москавец А.В. | 73,1 | 26.10.2007 |  |  | 20.03.2008 |
| 173 | Штенберга | 6 | 10 | Петунина Н.Н. | 72,8 | 01.07.2009 | 23.03.2009 | № 134 от 06.03.09 |  |
| 174 | Штенберга | 7 | 3 | Миронова О.А. | 59 | 31.12.2010 | 06.11.2010 | № 289 от 02.12.10 |  |
| 175 | Штенберга | 7 | 8 | Данишев Д.П. | 45,4 | 11.08.2008 | 15.10.2008 | № 712 от 15.10.08 |  |
| 176 | Штенберга | 7 | 11 | Данилина И.Р. | 44,7 | 15.07.2008 | 17.10.2008 | № 723 от 17.10.08 |  |
| 177 | Штенберга | 8 | 3 | Гарчу А.Н. | 58,8 | 05.07.2008 | 13.11.2008 | № 849 от 13.11.08 |  |
| 178 | Штенберга | 9 | 9 | Нафикова Л.Б. | 58,7 | 01.07.2010 | 29.07.2009 | № 581 от 27.07.09 | 05.04.2011 |
| 179 | Штенберга | 9 | 16 | Панфилова Н.А. | 72,1 | 04.07.2008 | 27.05.2008 | № 346 от 16.05.08 | 13.10.2008 |
| 180 | Штенберга | 9 | 17 | Филина С.С. | 43 |  | 18.09.2008 | № 627 от 18.09.08 |  |
| 181 | Штенберга | 10 | 2 | Котлярова З.В. | 43,9 | 01.09.2010 | 29.03.2010 | № 179 от 23.03.10 | 05.04.2011 |
| 182 | Штенберга | 10 | 14 | Трусова В.П. | 43,6 | 01.10.2010 | 26.10.2010 | № 196 от 21.10.10 | 05.04.2011 |
| 183 | Штенберга | 10 | 17 | Токарева О.И. | 43 | 01.10.2010 | 26.10.2010 | № 197 от 21.10.10 | 05.04.2011 |
| 184 | Юбилейная | 1а | 1 | Пятаков М.В. | 53,6 |  | 03.02.2011 | № 962 от 27.11.09 |  |
| 185 | Физкультурная | 12 | 2 | Шепеленко Елена Владимировна |  |  |  |  |  |
| 186 | Физкультурная | 12 | 14 | Ким Н.В. |  |  |  |  |  |
| 187 | Физкультурная | 12 | 8 | Пидлыпян |  |  |  |  |  |
| с. Вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтяников | 1 | 5 | Емельянов Ю.А. | 69 | 01.06.2005 |  |  | 09.10.2007 |
| 2 | Молодежная | 2 | 1 | Негреев В.Г. | 68,5 | 2005 |  |  |  |
| 3 | Нефтяников | 1 | 3 | Завражин А.А. | 68,7 |  | 12.07.2010 | № 8 от 09.07.10 | 07.10.2010 |
|  | Реестр квартир, перешедших на печное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Буровиков | 10 | 8 | Петров | 36,9 |  |  |  |  |
| 2 | Буровиков | 10 | 9 | Холиков | 27 |  |  |  |  |
| 3 | Буровиков | 12 | 1 | Ким Ман Сиги | 26,4 |  |  |  |  |
| 4 | Октябрьская | 15а | 2 | Максимова М.Ф. | 61,5 |  |  |  |  |
| 5 | Спортивный | 1 | - | Хатмулина А.П. | 100,9 | 01.08.2008 |  |  |  |
| 6 | Строительная | 23 | 10 | Сорокун Г.Е. | 25,3 |  |  |  |  |

    - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за 2020 год в целом представлен в таблице 48.

Таблица 48 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за 2020 год в целом

| № п/п | Наименование котельной | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 11410,47 |
| 2 | Котельная №2 | 1867,99 |
| 3 | Котельная №5 | 6839,84 |
| 4 | Котельная №7 | 2706,26 |
| 5 | Котельная №9 | 8028,51 |
| 6 | Котельная №10 | 29600,59 |
| 7 | Котельная №16 | 1617,41 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 6084,07 |
| 9 | Котельная №15 | 4463,78 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 1594,36 |

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы установлены в соответствии с Приказом министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Сахалинской области от 03.06.2013 №19.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых дома пгт. Ноглики, с. Вал городского округа Ногликский при отсутствии приборов учета представлены в таблице 49.

Таблица 49 - Нормативы потребления коммунальных слуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых дома пгт. Ноглики, с. Вал городского округа Ногликский

| № п/п | Этажность здания | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 8,59 месяца |
| --- | --- | --- |
| В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно |  |  |
| 1. | одноэтажные | 0,05327 |
| 2. | двухэтажные | 0,0542 |
| 3. | трехэтажные | 0,0341 |
| 4. | пятиэтажные | 0,02897 |
| В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года |  |  |
| 5. | трехэтажные | 0,01948 |
| 6. | четырехэтажные | 0,01693 |
| 7. | пятиэтажные | 0,01629 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых дома с. Ныш городского округа Ногликский, при отсутствии приборов учета представлены в таблице 50.

Таблица 50 - Нормативы потребления коммунальных слуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых дома с. Ныш городского округа Ногликский

| № п/п | Этажность здания | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 8,6 месяца |
| --- | --- | --- |
| В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно |  |  |
| 1. | одноэтажные | 0,05364 |
| 2. | двухэтажные | 0,05265 |

    - Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха –30 оС соответствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, установленным в договорах теплоснабжения.

Расчетные тепловые нагрузки с разбивкой по типам потребителей и видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления городского округа Ногликский, представлены в таблице 51.

Таблица 51 - Расчетные тепловые нагрузки с разбивкой по типам потребителей в расчетных элементах территориального деления городского округа Ногликский

| Наименование |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | гвс | Итого |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | население | 3,348 | 0,000 | 0,000 | 3,348 |
|  | бюджет | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 |
|  | прочие | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,157 |
| Итого по Котельной №1 |  | 3,692 | 0,000 | 0,000 | 3,692 |
| Котельная №2 | население | 0,596 | 0,000 | 0,000 | 0,596 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Котельной №2 |  | 0,596 | 0,000 | 0,000 | 0,596 |
| Котельная №5 | население | 1,691 | 0,000 | 0,000 | 1,691 |
|  | бюджет | 0,522 | 0,000 | 0,000 | 0,522 |
|  | прочие | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 |
| Итого по Котельной №5 |  | 2,273 | 0,000 | 0,000 | 2,273 |
| Котельная №7 | население | 0,207 | 0,000 | 0,000 | 0,207 |
|  | бюджет | 0,969 | 0,000 | 0,000 | 0,969 |
|  | прочие | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 |
| Итого по Котельной №7 |  | 1,190 | 0,000 | 0,000 | 1,190 |
| Котельная №9 | население | 2,567 | 0,000 | 0,000 | 2,567 |
|  | бюджет | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,360 |
|  | прочие | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 |
| Итого по Котельной №9 |  | 3,037 | 0,000 | 0,000 | 3,037 |
| Котельная №10 | население | 6,597 | 0,000 | 0,000 | 6,597 |
|  | бюджет | 2,027 | 0,000 | 0,000 | 2,027 |
|  | прочие | 1,092 | 0,000 | 0,000 | 1,092 |
| Итого по Котельной №10 |  | 9,717 | 0,000 | 0,000 | 9,717 |
| Котельная №16 | население | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 0,425 |
|  | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | прочие | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 |
| Итого по Котельной №16 |  | 0,444 | 0,000 | 0,000 | 0,444 |
| Котельная Ноглики-2 | население | 2,155 | 0,000 | 0,000 | 2,155 |
|  | бюджет | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 |
|  | прочие | 0,533 | 0,000 | 0,000 | 0,533 |
| Итого по Котельной Ноглики-2 |  | 2,866 | 0,000 | 0,000 | 2,866 |
| с. Вал |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 | население | 1,012 | 0,000 | 0,018 | 1,031 |
|  | бюджет | 0,236 | 0,000 | 0,002 | 0,237 |
|  | прочие | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
| Итого по Котельной №15 |  | 1,310 | 0,000 | 0,020 | 1,330 |
| с. Ныш |  |  |  |  |  |
| мини ТГ ТЭЦ | население | 0,294 | 0,000 | 0,000 | 0,294 |
|  | бюджет | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,232 |
|  | прочие | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |
| Итого по мини ГТ ТЭЦ |  | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,550 |

    - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки с разбивкой по типам потребителей и видам теплопотребления в расчетных элементах, представлены в таблице 51.

  - Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

    - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Для оценки текущего состояния источников тепловой энергии муниципального образования и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет балансов тепловых нагрузок и мощности. Значения выработки тепловой энергии котельными, затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных, потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных, отпуск тепловой энергии в сеть от котельных МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» приведены в таблицах 52-55.

Таблица 52 - Значения выработки тепловой энергии котельными МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13708,46 |
| 2 | Котельная №2 | 2254,63 |
| 3 | Котельная №5 | 8734,80 |
| 4 | Котельная №7 | 3298,23 |
| 5 | Котельная №9 | 9538,27 |
| 6 | Котельная №10 | 33437,41 |
| 7 | Котельная №16 | 2159,48 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 8353,86 |
| 9 | Котельная №15 | 6904,32 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 2589,99 |

Таблица 53 - Значения затрат тепловой энергии на собственные нужды котельными МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование котельной | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной всего, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 168,27 |
| 2 | Котельная №2 | 56,01 |
| 3 | Котельная №5 | 218,64 |
| 4 | Котельная №7 | 43,65 |
| 5 | Котельная №9 | 137,41 |
| 6 | Котельная №10 | 628,15 |
| 7 | Котельная №16 | 51,58 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 204,57 |
| 9 | Котельная №15 | 407,73 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 7,81 |

Таблица 54 - Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование котельной | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2129,72 |
| 2 | Котельная №2 | 330,63 |
| 3 | Котельная №5 | 1676,31 |
| 4 | Котельная №7 | 548,33 |
| 5 | Котельная №9 | 1372,35 |
| 6 | Котельная №10 | 3208,67 |
| 7 | Котельная №16 | 490,48 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 2065,23 |
| 9 | Котельная №15 | 2032,81 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 996,353 |

Таблица 55 - Отпуск тепловой энергии в сеть котельных МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование котельной | Отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 13540,19 |
| 2 | Котельная №2 | 2198,62 |
| 3 | Котельная №5 | 8516,15 |
| 4 | Котельная №7 | 3254,59 |
| 5 | Котельная №9 | 9400,86 |
| 6 | Котельная №10 | 32809,26 |
| 7 | Котельная №16 | 2107,89 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 8149,3 |
| 9 | Котельная №15 | 6496,59 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 2590,77 |

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии (по договорной и фактической нагрузке) приведены в таблице 56.

Таблица 56 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаем ая мощность, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на СН, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 7,506 | 7,28 | 0,165 | 7,115 | 0,822 | 3,692 |
| Котельная №2 | 1,32 | 0,9 | 0,02 | 0,88 | 0,234 | 0,596 |
| Котельная №5 | 7,15 | 7,15 | 0,162 | 6,988 | 0,966 | 2,273 |
| Котельная №7 | 2,064 | 1,68 | 0,038 | 1,642 | 0,348 | 1,19 |
| Котельная №9 | 5,48 | 3,65 | 0,082 | 3,568 | 0,728 | 3,037 |
| Котельная №10 | 20,64 | 19,05 | 0,431 | 18,619 | 1,775 | 9,717 |
| Котельная №16 | 1,32 | 0,93 | 0,021 | 0,909 | 0,281 | 0,444 |
| Котельная Ноглики-2 | 6,93 | 4,9 | 0,111 | 4,789 | 1,175 | 2,866 |
| Котельная №15 | 6,51 | 6,51 | 0,147 | 6,363 | 0,597 | 1,33 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 2,26 | 2,26 | 0,159 | 2,101 | 0,315 | 0,55 |
| Итого | 61,18 | 54,31 | 1,33 | 52,98 | 7,24 | 25,7 |

    - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности были определены резервы тепловой мощности (таблица 57). На котельной №9 присутсвует дефицит тепловой мощности. На всех остальных источниках тепловой энергии отсутствует дефицит тепловой мощности, это означает, что тепловой мощности достаточно для оказания услуг в сфере теплоснабжения потребителей городского округа Ногликский, что позволяет произвести дополнительное подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов, находящихся в зоне действия этих источников.

Таблица 57 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,601 | 35% |
| Котельная №2 | 0,05 | 4% |
| Котельная №5 | 3,749 | 52% |
| Котельная №7 | 0,104 | 5% |
| Котельная №9 | -0,197 | -4% |
| Котельная №10 | 7,127 | 35% |
| Котельная №16 | 0,184 | 14% |
| Котельная Ноглики-2 | 0,748 | 11% |
| Котельная №15 | 4,436 | 68% |
| Мини ГТ ТЭЦ | 1,236 | 55% |
| Итого | 20,04 | 33% |

    - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника. тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При разработке электронной модели системы теплоснабжения городского округа Ногликский использован программно-расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет Zulu Thermo 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в ПРК Zulu Thermo 8.0.

Результаты расчета гидравлического режима, обеспечивающего передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя представлены в электронной модели и в п. 1.3.8.

    - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой мощности понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергией, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории муниципального образования не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

На котельной №9 пгт. Ноглики наблюдается незначительный дефицит тепловой мощности. Это связано со следующими факторами:

- котельные проектировались под существующую нагрузку без учета перспективы;

- недостаточная теплопроизводительность существующего котельного оборудования;

- присоединение большей нагрузки, чем способна обеспечить котельная;

- влияние тепловых потерь, которые ежегодно увеличиваются вследствие старения изоляции и физического износа трубопровода;

- физически и морально устаревшее оборудование, установленное на котельных.

    - Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В таблице 56 приведены сведения о резервах тепловой мощности нетто источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский.

Дефициты тепловой мощности наблюдаются на Котельной №9 на территории пгт. Ноглики. Возможность расширения технологических зон действия с резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нетто не предполагается.

    - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Часть 7. Балансы теплоносителя

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В городском округе Ногликский действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, количество которой должно соответствовать величинам утечек.

Для подпитки системы теплоснабжения и других технологических нужд котельных городского округа Ногликский используется городская водопроводная вода системы централизованного водоснабжения городского округа.

Типы и производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей по котельным системы теплоснабжения городского округа Ногликский представлены в таблице 58.

Таблица 58 - Оборудование водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на источниках тепловой энергии городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Оборудование ХВО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | кол-во, шт. | производительность |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | установка умягчения воды STF-1865-950 SEM | 2 | 65 м3/ч |
|  |  |  | деаэратор BOSH FBT 1,0 | 1 | 1,0 т/ч |
| 2 | Котельная №2 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 3 | Котельная №5 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 4 | Котельная №7 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 5 | Котельная №9 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 6 | Котельная №10 | пгт. Ноглики | Фильтр натрийкатионитный | 2 | н/д |
| 7 | Котельная №16 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики | Фильтр натрий-катионитный | 2 | н/д |
|  |  |  | Фильтр механический | 1 | н/д |
| 9 | Котельная №15 | с. Вал | отсутствует |  |  |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | ХВО Na-K |  |  |

Котельные №№ 2, 5, 7, 9, 16 пгт. Ноглики, Котельная №15 с. Вал не оборудованы системой химводоподготовки. Подпитка тепловой сети осуществляется из городского водопровода.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на теплоисточниках, и максимально-часовой подпитки тепловых сетей представлен в таблице 59.

Таблица 59 - Баланс производительности водоподготовительных установок, установленных на теплоисточниках, и максимально-часовой расход подпитки тепловой сети

| № п/п | Источник тепловой энергии | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Номинальная производительность | м3/ч | 130,0 |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,88 |
|  |  | нормативная утечка | м3/ч | 0,29 |
|  |  | резерв | м3/ч | 129,1 |
|  |  | то же, в % | % | 99,3 |
| 2 | Котельная №10 | Номинальная производительность | м3/ч | н/д |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 2,09 |
|  |  | нормативная утечка | м3/ч | 0,70 |
|  |  | резерв | м3/ч | - |
|  |  | то же, в % | % | - |
| 3 | Котельная Ноглики-2 | Номинальная производительность | м3/ч | н/д |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,73 |
|  |  | нормативная утечка | м3/ч | 0,24 |
|  |  | резерв | м3/ч | - |
|  |  | то же, в % | % | - |
| 4 | Мини ГТ ТЭЦ с. Ныш | Номинальная производительность | м3/ч | н/д |
|  |  | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | - |
|  |  | нормативная утечка | м3/ч | 0,06 |
|  |  | резерв | м3/ч | - |
|  |  | то же, в % | % | - |

    - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, на которой рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующих котельных представлен в таблице 60.

Таблица 60 - Баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Название источника | Располагаемая производительность ВПУ, м³ | Аварийная утечка теплоносителя, м³ | Резерв, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 130 | 2,7 | 129.5 |
| Котельная №2 | н/д | 0,3 | н/д |
| Котельная №5 | н/д | 2,7 | н/д |
| Котельная №7 | н/д | 0,5 | н/д |
| Котельная №9 | н/д | 1,4 | н/д |
| Котельная №10 | н/д | 6,3 | н/д |
| Котельная №16 | н/д | 0,3 | н/д |
| Котельная Ноглики-2 | н/д | 2,3 | н/д |
| Котельная №15 | н/д | 0,7 | н/д |
| Мини ГТ ТЭЦ | н/д | 0,5 | н/д |

    - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

    - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды основного топлива по источникам тепловой энергии городского округа Ногликский представлены в таблице 61.

Таблица 61 - Виды используемого топлива

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Вид основного топлива | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | газ | дизельное топливо |
| 2 | Котельная №2 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 3 | Котельная №5 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 4 | Котельная №7 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 5 | Котельная №9 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 6 | Котельная №10 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 7 | Котельная №16 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 9 | Котельная №15 | с. Вал | газ | нет |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | газ | дизельное топливо |

В таблице 62 приведены сведения о потреблении природного газа источниками тепловой энергии на территории городского округа Ногликский.

Таблица 62 – Сведения об объёмах потребления природного газа источниками тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Отпуск тепловой энергии в сеть от водогрейных котлов, Гкал | УРУТ на отпуск, кг.у.т./Гкал | Условное топливо, ТУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | 13,54 | 155,06 | 2100,92 |
| 2 | Котельная №2 | пгт. Ноглики | 2,20 | 167,83 | 368,99 |
| 3 | Котельная №5 | пгт. Ноглики | 8,52 | 174,28 | 1484,18 |
| 4 | Котельная №7 | пгт. Ноглики | 3,25 | 161,73 | 526,37 |
| 5 | Котельная №9 | пгт. Ноглики | 9,40 | 166,05 | 1560,98 |
| 6 | Котельная №10 | пгт. Ноглики | 32,81 | 173,58 | 5694,94 |
| 7 | Котельная №16 | пгт. Ноглики | 2,11 | 167,62 | 353,32 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики | 8,15 | 167,44 | 1364,52 |
| 9 | Котельная №15 | с. Вал | 6,50 | 180,51 | 1172,68 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | 2,59 | 193,27 | 500,57 |

    - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо предусмотрено на Котельной №1 в пгт. Ноглики и на мини ГТ ТЭЦ в с. Вал. В качестве резервного топлива на источниках тепловой энергии используется дизельное топливо.

Нормативы запасов топлива на 01.01.2018 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018 год в соответствии с приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области №3.10-25-П от 21.05.2018, представлены в таблице 63.

Расчёт резервного топлива для котельной №1 п. Ноглики приведен в таблице 64.

Таблица 63 – Запасы резервного топлива по предприятию МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс.т | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | неснижаемый запас, тн | эксплуатационн ый запас, тн |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | дизельное зимнее | 30,335 | 30,34 | 0 |
| 2 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | дизельное зимнее | 8,88 | 8,88 | 0 |

Таблица 64 – Расчёт резервного топлива для котельной №1 п. Ноглики

| Резервное топливо для выработки тепловой энергии на котельной №1 п. Ноглики (водогрейные котлы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива дизельное (зимнее) | Средне-суточная выработка тепловой энергии | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Средне-суточный расход топлива | Плотность топлива | Средне-суточный расход топлива | Количество суток для расчета запаса | Резервное топливо |
| Коэффициент перевода условного топлива в натуральное топливо | Гкал | кг.у.т./Гкал | т | л/кг.н.т. | м3 |  | м3 |
| 1,450 | 56,85 | 154,75 | 6,067 | 0,84 | 7,223 | 5 | 36,115 |

    - Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Поставляемое топливо соответствует всем нормам и ГОСТам.

Источниками газа для городского округа Ногликский является газ проекта «Сахалин-3». В настоящее время в пгт. Ноглики произведена реконструкция газораспределительной системы для перевода на газ проекта «Сахалин-3».

В «Сахалин-3» входит четыре блока месторождений: Киринский, Венинский, Айяшский и Восточно-Одоптинский на шельфе Охотского моря. Нужно отметить, что под названием «Сахалин-3» скрыто три огромных нефтегазовых проекта, соразмерных проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Лицензиями на Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский владеет ОАО «Газпром», лицензия на разработку Венинского блока принадлежит компании «Роснефть». Газ месторождений ОАО «Газпром» участка «Сахалин-3» является основной ресурсной базой для наполнения газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Оператором месторождений Киринского блока является ООО «Газпром добыча шельф», на 100 % принадлежащее ПАО «Газпром». Первое из месторождений Киринского блока - Киринское газоконденсатное месторождение - было введено в эксплуатацию в октябре 2013 года.

Оператором месторождений Венинского блока является ООО «Венинефть», совместное предприятие АО «НК «Роснефть» (74,9 %) и Китайской нефтехимической корпорации «Sinopec» (25,1 %).

Источники теплоснабжения городского округа Ногликский, работающие на природном газе, снабжаются природным газом от газораспределительных пунктов, находящихся на территории котельных.

Снабжение газом источников теплоснабжения осуществляется предприятием ОАО «Сахалиноблгаз» без сбоев. На рисунке 29 представлен паспорт на основное топливо источников тепловой энергии городского округа Ногликский.

Рисунок 29 - Паспорт на основное топливо источников теплоснабжения городского округа Ногликский

    - Описание использования местных видов топлива

Использование местных видов топлива в системах теплоснабжения городского округа Ногликский предусматривается, вся информация приведена в п. 1.8.3.

    - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Часть 9. Надежность теплоснабжения

    - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по муниципальному образованию в целом производится по следующим критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кэ = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кэ = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кэ = 0,6.

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кв = 0,8

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кв = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кв = 0,6.

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

до 5,0 Гкал/ч                               Кт = 1,0

св. 5,0 до 20 Гкал/ч                        Кт = 0,7

св. 20 Гкал/ч                               Кт = 0,5.

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

до 10%                                      Кб = 1,0

св. 10 до 20%                               Кб = 0,8

св. 20 до 30%                               Кб = 0,6

св. 30%                                     Кб = 0,3.

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

св. 70 до 90%                               Кр = 0,7

св. 50 до 70%                               Кр = 0,5

св. 30 до 50%                               Кр = 0,3

менее 30%                                   Кр = 0,2.

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

до 10%                                    Кс = 1,0

св. 10 до 20%                             Кс = 0,8

св. 20 до 30%                             Кс = 0,6

св. 30%                                   Кс = 0,5.

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс

Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

Кнад = ----------------------------------,                 (3)

n

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

8. В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные         при Кнад - более 0,9

надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения муниципального образования городской округ Ногликский приведены в таблице 65.

Расчеты показателей (критериев) надежности системы теплоснабжения, выполненные с использованием компьютерной программы ZuluThermo 8.0, представлены в электронной модели.

Таблица 65 - Критерии надежности систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» |
|  | Котельная № 1 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,788 |
|  | Котельная № 2 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,8 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,763 |
|  | Котельная № 5 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,788 |
|  | Котельная № 7 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,788 |
|  | Котельная № 9 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,788 |
|  | Котельная № 10 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,8 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,5 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,5 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,72 |
|  | Котельная № 16 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,7 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,75 |
|  | Котельная Ноглики-2 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,7 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,75 |
|  | Котельная № 15 |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,788 |
|  | Мини ГТ ТЭЦ |  |  |
| 1 | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |
| 2 | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,5 |
| 3 | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 |
| 4 | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |
| 5 | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 |
| 6 | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |
| 7 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: -укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1 |
| 8 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,788 |

Коэффициент надёжности котельных городского округа находится в пределах 0,75-0,89, что соответствует надёжным системам.

    - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Частота отключений потребителей

Значения частоты отключения потребителей определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений определены расчетом надежности в ПРК ZuluThermo 8.0 и представлены в электронной модели систем теплоснабжения, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

    - Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормальной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

    - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»:

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:

а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей.

На территории городского округа Ногликский аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не зафиксированы.

    - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Перерывы в теплоснабжении потребителей жилищно-коммунального сектора в период отопительного сезона на срок 36 часов и более в базовый 2020 год отсутствовали.

    - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

    - Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

В городском округе Ногликский регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский».

На территории городского округа Ногликский обеспечивает выработку и транспортировку тепловой энергии от отопительных котельных до зданий потребителей - МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский».

Основным видом экономической деятельности является «сбор и обработка сточных вод».

Также МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» работает еще по 28 направлениям:

- Добыча камня, песка и глины;

- Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;

- Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки;

- Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений;

- Распиловка и строгание древесины;

- Предоставление услуг по пропитке древесины;

- Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения;

- Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

- Производство деревянной тары;

- Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения;

- Производство, передача и распределение электроэнергии;

- Производство и распределение газообразного топлива;

- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;

- Забор, очистка и распределение воды;

- Строительство жилых и нежилых зданий;

- Подготовка строительной площадки;

- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительномонтажных работ;

- Торговля автотранспортными средствами;

- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

- Деятельность по складированию и хранению;

- Транспортная обработка грузов;

- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;

- Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;

- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

- Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» за 2021 год приведены в таблице 66.

Таблица 66 - Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 87,0188 |
| 2 | Расход т/э на собственные нужды | тыс. Гкал |  | 1,9205 |
| З | Отпуск теплоэнергии с коллекторов | тыс. Гкал |  | 85,0984 |
| 4 | Расход т/э на хоз. нужды ПЭ | тыс. Гкал |  |  |
| 5 | Потери в сетях | тыс. Гкал |  | 13,9151 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | % |  | 0,1635 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 71,1833 |
|  | - структурные подразделения | тыс. Гкал |  | 1,7434 |
|  | - товарный отпуск | тыс. Гкал |  | 69,4399 |
| 7 | Расход условного топлива | т.у.т. |  | 14392,6900 |
| 8 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, о скаемой с коллекто ов источников тепловой эне гии | кг у.т./Гкал |  | 169,1300 |
| 9 | Необходимую валовую выручку, из нее: | тыс. | руб. | 228 757,72 |
| 9.1. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ес сов, холодной воды и теплоносителя | тыс. | руб. | 71 225,35 |
|  | Топливо на технологические цели | тыс. | руб. | 51 759,84 |
|  | Электроэнергия на технологические цели | тыс. | руб. | 16 943,10 |
|  | Электроэнергия на хозяйственные нужды | тыс. | руб. | 107,44 |
|  | Тепловая энергия на хозяйственные нужды | тыс. | руб. | 605,24 |
|  | Вода на технологические цели | тыс. | руб. | 1809,74 |
| 9.2. | Операционные расходы | тыс. | руб. | 112 349,84 |
| 9.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. | руб. | 35 502,51 |
|  | отчисления во внебюджетные фонды | тыс. | руб. | 27519,76 |
|  | то же в % к ФОТ | тыс. | руб. | 29,91 |
|  | амортизация | тыс. | руб. | 2240,25 |
|  | страхование | тыс. | руб. | 21,87 |
|  | пдв | тыс. | руб. | 1,99 |
|  | транспортный напог | тыс. | руб. | 25,15 |
|  | напог на землю | тыс. | руб. | 54,16 |
|  | услуги банка | тыс. | руб. | 542,55 |
|  | налог на имущество | тыс. | руб. | 5096,77 |
|  | недополученный доход | тыс. | руб. | 0,00 |
| 9.4. | Прибыль | тыс. | руб. | 60,46 |
| 10. | Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отионения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. | руб. | 9619,56 |
| 11. | Индекс изменения количества активов (ИКА) | тыс. руб. |  |  |
| 11.1. | производство тетовой энергии | тыс. руб. |  | 0,00 |
| 11.2. | передача тетовой энергии | тыс. руб. |  | 0,00 |

    - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

    - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» приведены в таблице 67.

Таблица 67 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения — пгг. Ноглики, села Вал | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 3026,00 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 3706,58 |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», имеющим право на льготы представлены в таблице 68.

Таблица 68 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», имеющим право на льготы

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения пгг. Ноглики, села Вал | Население и приравненные к нему категории потребителей (та и ы указываются с НДС) <*> |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2344,88 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2433,98 |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). Тарифы установлены в соответствии с пунктом 1 статьи З Закона Сахалинской области от 19 октября 2011 года N9 98-30 установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций».

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» приведены в таблице 69.

Таблица 69 - Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |
| 1. | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения – пгг. Ноглики, села Вал | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 124,82 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 124,82 |

    - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки системы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Тарифы на момент актуализации Схемы теплоснабжения приведены в п.1.11.1.

    - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности теплоснабжающими организациями в 2021 г. отсутствуют.

    - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. Договора на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности с потребителями, подключенными, к централизованной системе теплоснабжения не заключались. Плата не взымалась.

    - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отражены в п. 1.11.4.

  - Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

    - Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения на территории городского округа Ногликский:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов в результате длительной эксплуатации объектов основных средств (в связи с тем, что денежные средства на капитальный ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения не выделялись в достаточном объеме);

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

- снижение или отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет прибыльной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению;

- отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на выходе с котельных;

- сверхнормативные потери тепловой энергии (30-40 %) и удельные расходы ресурсов, увеличивающие производственные расходы на выработку и передачу тепловой энергии;

- избыток мощности источников выработки тепловой энергии на Котельных №10, №5, №15 (более чем в два раза от средней нагрузки), что ведет к повышению расходов ресурсов и дополнительным финансовым расходам;

- на котельной №9 незначительный дефицит располагаемой мощности;

- низкий КПД выработки тепловой энергии;

- отсутствие на большинстве источниках тепловой энергии установки химической водоподготовки;

- отсутствие наладки тепловых сетей, что вызывает разрегулировку всей системы теплоснабжения: «перетопы» у близлежащих зданий и «недотопы» у дальних потребителей;

- несанкционированные сливы теплоносителя, влекут увеличение расхода сетевой воды;

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами на тепловых сетях.

Важнейшей проблемой теплосетей является антропогенные факторы, которые оставляют заметный след на наземных теплосетях. Имеются следы обгорания зашитого кожуха и изоляции теплопровода вследствие, либо умышленного поджога, либо от так называемого весеннего пала, так же есть следы намеренного удаления изоляции с теплопроводов:

- Незаизолированные участки общей протяженностью около 20 метров.

- Повреждения защитного кожуха теплотрассы практически на всём протяжении обследуемых участков, порядка 50% протяжённости теплотрассы имеют повреждённый защитный кожух и около 10-15% от этой протяжённости не имеют его вовсе.

- Замечены проблемы с изолирующими скорлупами. Скорлупы не имеют защитного кожуха и щели между ними ничем не закрыты, что способствует попаданию влаги, что в свою очередь ведёт не только к дополнительным потерям тепла, но и возможным повреждениям теплопровода и скорлуп изоляции, а также крепления изоляции.

    - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Непроизводительные потери тепловой энергии при транспортировке от источника теплоснабжения до потребителя обусловлены:

- изношенностью трубопроводов;

- малым сроком службы минераловатной изоляции;

- потерями теплоносителя с утечкой через неплотности трубопроводов, сальниковые компенсаторы, запорную арматуру.

На момент актуализации Схемы теплоснабжения городского округа Ногликский наблюдаются следующие проблемы организации надежного теплоснабжения:

- Котельная №2 пгт. Ноглики: котлы требуют замены либо капитального ремонта.

- Котельная №7 пгт. Ноглики: котлы требуют замены либо капитального ремонта.

- Котельная №9 пгт. Ноглики: котлы требуют замены;

- Котельная №16 пгт. Ноглики: котлы требуют замены;

- Котельная Ноглики-2 пгт. Ноглики: котлы требуют замены либо капитального ремонта.

- Котельная №15 с. Вал: здание «старой» котельной требует ремонта, либо вывода из эксплуатации с переносом технологического оборудования в здание «новой» котельной.

    - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития системы теплоснабжения связанны с недостатком финансовых средств на модернизацию и развитие системы теплоснабжения, сложным рельефом местности с значительными перепадами высот, значительным количеством скальных пород в грунте.

Так же, проблемой развития системы теплоснабжения городского округа Ногликский является дефицит тепловой мощности на некоторых котельных, т.е. отсутствие возможности обеспечения требуемых мощностей для подключения перспективных потребителей.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг отопления.

    - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

    - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения горордского округа Ногликский, отсутствуют.

    - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

- Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Сведения о базовом уровне потребления тепловой энергии на территории городского округа Ногликский приведено в таблице 70.

Сведения о базовом уровне потребления тепловой мощности на территории городского округа Ногликский приведено в таблице 71.

Таблица 70 - Сведения о базовом уровне потребления тепловой энергии на территории городского округа Ногликский, Гкал

| Потребители | Котельная | №1 (вода и пар) | №2 | №5 | №7 | №9 | №10 | №16 | Ноглики-2 | №15 | Мини ГТ ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Население | 8269,41 | 1867,99 | 5032,40 | 476,52 | 7309,11 | 20553,63 | 1230,56 | 4417,68 | 3026,08 | 787,12 |
|  | Федеральный бюджет | 209,47 | 0,00 | 359,40 | 75,49 | 0,00 | 781,98 | 0,00 | 81,46 | 4,78 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 145,48 | 0,00 | 363,52 | 1648,52 | 2,88 | 975,39 | 0,00 | 0,00 | 142,69 | 87,92 |
|  | Местный бюджет | 1586,26 | 0,00 | 433,76 | 243,19 | 242,92 | 3484,56 | 0,00 | 316,04 | 549,89 | 516,14 |
|  | Сторонние | 804,54 | 0,00 | 650,76 | 14,30 | 331,99 | 3538,06 | 54,28 | 1268,89 | 342,58 | 62,82 |
| ГВС | Население ГВС | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 221,21 | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 91,62 | 0,00 |
|  | Сторонние ГВС | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Структурные | Структурные отопление | 300,16 | 0,00 | 0,00 | 248,24 | 141,61 | 210,28 | 332,57 | 0,00 | 46,44 | 140,36 |
|  | Структурные ГВС | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 0,00 |
| Полезный отпуск ТЭ |  | 11410,47 | 1867,990 | 6839,84 | 2706,26 | 8028,51 | 29600,585 | 1617,41 | 6084,07 | 4463,78 | 1594,36 |

Таблица 71 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаем ая мощность, Гкал/ч | Расчетный расход тепла на СН, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 7,506 | 7,28 | 0,165 | 7,115 | 0,822 | 3,692 | 2,601 | 35% |
| Котельная №2 | 1,32 | 0,9 | 0,02 | 0,88 | 0,234 | 0,596 | 0,05 | 4% |
| Котельная №5 | 7,15 | 7,15 | 0,162 | 6,988 | 0,966 | 2,273 | 3,749 | 52% |
| Котельная №7 | 2,064 | 1,68 | 0,038 | 1,642 | 0,348 | 1,19 | 0,104 | 5% |
| Котельная №9 | 5,48 | 3,65 | 0,082 | 3,568 | 0,728 | 3,037 | -0,197 | -4% |
| Котельная №10 | 20,64 | 19,05 | 0,431 | 18,619 | 1,775 | 9,717 | 7,127 | 35% |
| Котельная №16 | 1,32 | 0,93 | 0,021 | 0,909 | 0,281 | 0,444 | 0,184 | 14% |
| Котельная Ноглики-2 | 6,93 | 4,9 | 0,111 | 4,789 | 1,175 | 2,866 | 0,748 | 11% |
| Котельная №15 | 6,51 | 6,51 | 0,147 | 6,363 | 0,597 | 1,33 | 4,436 | 68% |
| Мини ГТ ТЭЦ | 2,26 | 2,26 | 0,159 | 2,101 | 0,315 | 0,55 | 1,236 | 55% |
| Итого | 61,18 | 54,31 | 1,33 | 52,98 | 7,24 | 25,7 | 20,04 | 33% |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе представлены в таблице 72.

Таблица 72 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по этапам в городском округе Ногликский, м2

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031- 2034 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 200 | 0 | 37 200 |
| Снос жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 200 | 0 | 37 200 |
| Площадь жилфонда, м2 | 238 600 | 238 600 | 238 600 | 238 600 | 238 600 | 275 800 | 275 800 | 275 800 |
| Здания социального, культурного и бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Площадь соцкультбыта, м2 | 100 942 | 101 142 | 101 592 | 101 592 | 101 592 | 101 592 | 101 592 | 101 592 |
| Итого по вводимым площадям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей, м2 | 0 | 200 | 450 | 0 | 0 | 37200 | 0 | 37850 |
| Снос площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей, м2 | 0 | 200 | 450 | 0 | 0 | 37200 | 0 | 37850 |
| Общая площадь, м2 | 339 542 | 339 742 | 340 192 | 340 192 | 340 192 | 377 392 | 377 392 | 377 392 |

Детальные прогнозы прироста тепловых нагрузок в границах городского округа Ногликский представлены в таблице 73.

Таблица 73 - Детальные прогнозы прироста тепловых нагрузок в границах городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта капитального строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление в год, Гкал | Планируемый год ввода в эксплуатацию объекта | Наименование котельной, к которой планируется подключение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Ноглики | КОС-1 | 0,0090 | 28,8 | 2022 | Котельная Ноглики-2 |
| 2 | пгт. Ноглики | КНС-3 | 0,0097 | 31,0 | 2022 | Котельная №9 |
| 3 | пгт. Ноглики | КНС-4 | 0,0035 | 11,3 | 2022 | Котельная №5 |
| 4 | пгт. Ноглики | Музей | 0,1915 | 612,8 | 2022 | Котельная №10 |
| 5 | пгт. Ноглики | Школа искусств | 0,1406 | 450,0 | 2023 | Котельная №10 |
| 6 | пгт. Ноглики | МЖД на 24 кв. - 7 шт. | 0,9090 | 2909,2 | 2030 | Котельная №9 |
| 7 | пгт. Ноглики | МЖД на 24 кв. - 7 шт. | 0,9090 | 2909,2 | 2030 | Котельная №10 |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС представлены в таблице 74.

Таблица 74 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС

| Наименование | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление, кДж/(м²*°С*сутки) | 229,3 | 231,2 | 232,4 | 232,4 | 232,4 | 228,3 | 228,3 |
| Удельный расход тепловой энергии на нужды ГВС, кДж/(м²*°С*сутки) | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В таблицах 75 - 76 представлены прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии.

Таблица 75 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч

| Наименование источника | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  | 0,860 |  |
| Котельная №5 | 0,049 | 0,004 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 |  | 0,010 |  |  |  | 0,909 |  |
| Котельная №10 |  | 0,192 | 0,141 |  |  | 0,909 |  |
| Котельная Ноглики-2 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |

Таблица 76 - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии, Гкал/год

| Наименование источника | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  | 2752 |  |
| Котельная №5 | 224 | 11 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 |  | 31 |  |  |  | 2909 |  |
| Котельная №10 |  | 613 | 450 |  |  | 2909 |  |
| Котельная Ноглики-2 |  | 29 |  |  |  |  |  |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Сведения о приростах объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не предполагается.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения отсутствуют.

  - Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Объекты теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения за 2020 год, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отсутствуют.

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной системе теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в Главе 2, п. 2.2.

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии городского округа Ногликский представлено в таблице 77.

Таблица 77 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | гвс | Всего |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 5,690 | 0,000 | 0,000 | 5,690 |
| 2 | Котельная №2 | 0,879 | 0,000 | 0,000 | 0,879 |
| 3 | Котельная №5 | 3,447 | 0,000 | 0,000 | 3,447 |
| 4 | Котельная №7 | 1,746 | 0,000 | 0,000 | 1,746 |
| 5 | Котельная №9 | 3,677 | 0,000 | 0,000 | 3,677 |
| 6 | Котельная №10 | 11,663 | 0,000 | 0,000 | 11,663 |
| 7 | Котельная №16 | 0,711 | 0,000 | 0,000 | 0,711 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | 4,711 | 0,000 | 0,000 | 4,711 |
| с. Вал |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| с. Ныш |  |  |  |  |  |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | 2,208 | 0,000 | 0,034 | 2,241 |
| Итого |  | 34,732 | 0,000 | 0,034 | 34,766 |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Сводный групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии на расчетный год представлен в таблице 78.

Таблица 78 - Сводный групповой норматив удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии на расчетный год

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Отпуск тепловой энергии в сеть от водогрейных котлов, Гкал | УРУТ на отпуск, кг.у.т./Гкал | Условное топливо, ТУТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | 13,54 | 155,06 | 2100,92 |
| 2 | Котельная №2 | пгт. Ноглики | 2,20 | 167,83 | 368,99 |
| 3 | Котельная №5 | пгт. Ноглики | 8,52 | 174,28 | 1484,18 |
| 4 | Котельная №7 | пгт. Ноглики | 3,25 | 161,73 | 526,37 |
| 5 | Котельная №9 | пгт. Ноглики | 9,40 | 166,05 | 1560,98 |
| 6 | Котельная №10 | пгт. Ноглики | 32,81 | 173,58 | 5694,94 |
| 7 | Котельная №16 | пгт. Ноглики | 2,11 | 167,62 | 353,32 |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики | 8,15 | 167,44 | 1364,52 |
| 9 | Котельная №15 | с. Вал | 6,50 | 180,51 | 1172,68 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | 2,59 | 193,27 | 500,57 |

- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 8.0. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Результаты тепло-гидравлических расчетов, выполненных в программе Zulu Thermo 8.0. по каждому элементу системы теплоснабжения приведены в виде пьезометрических графиков на рисунках в п. 1.3.8.

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

  - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального образования, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального образования, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов представлены в Приложении к Обосновывающим материалам.

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населенного пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топоснове муниципального образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топоснова населенного пункта;

•	адресный план населенного пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населенного пункта;

•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населенного пункта;

•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

  - Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспорт объектов системы теплоснабжения представлен в электронной модели.

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

  - Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Паспорт объектов системы теплоснабжения представлен в электронной модели.

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

  - Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК Zulu Thermo 8.0 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков в п. 1.3.8.

  - Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

  - Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

  - Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 8.0. на основании приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому индивидуальному тепловому пункту (ИТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в Microsoft Excel.

  - Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

  - Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов систем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

  - Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

  - Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, отсутствуют.

- Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения (актуализации системы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский, приведены в таблице 79.

Таблица 79 – Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 7,51 | 7,51 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,28 | 7,28 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 7,12 | 7,12 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Отопление, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Отопление, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,04 | 0,04 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,27 | 2,27 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Отопление, Гкал/ч | 2,27 | 2,27 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 3,75 | 3,75 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,52 | 0,52 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |  |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,64 | 1,64 | 1,64 |  |  |  |  |  |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |  |  |  |  |
| Отопление, Гкал/ч | 1,19 | 1,19 | 1,19 |  |  |  |  |  |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,48 | 5,48 |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,65 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 3,57 | 3,57 |  |  |  |  |  |  |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,73 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 3,04 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |
| Отопление, Гкал/ч | 3,04 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | -0,20 | -0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | -0,04 | -0,04 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 18,62 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| Отопление, Гкал/ч | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 7,13 | 7,13 | 7,13 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Отопление, Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,14 | 0,14 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная Ноглики-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,93 | 6,93 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,90 | 4,90 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 4,79 | 4,79 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 2,87 | 2,87 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| Отопление, Гкал/ч | 2,87 | 2,87 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,11 | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Котельная № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 | 6,36 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Отопление, Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Мини ГТ ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Отопление, Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| БМК (бассейн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |  |  | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч |  |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отопление, Гкал/ч |  |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| ГВС, Гкал/ч |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), Гкал/ч |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-), % |  |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

В результате гидравлического расчета было определено, что температурный график 90/70 оС позволит осуществить качественное теплоснабжение потребителей. Пониженный температурный напор при таком графике приводит к увеличению расхода воды в системе теплоснабжения, но располагаемый напор у конечного потребителя составляет не менее 9 м. в. ст., что позволит обеспечить необходимый расход теплоносителя. В электронной модели представлены результаты расчета в виде пъезометрических графиков до самого удаленного потребителя.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности были определены резервы тепловой мощности (таблица 80).

На котельной №9 присутсвует дефицит тепловой мощности. На всех остальных источниках тепловой энергии отсутствует дефицит тепловой мощности, это означает, что тепловой мощности достаточно для оказания услуг в сфере теплоснабжения потребителей городского округа, что позволяет произвести дополнительное подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов, находящихся в зоне действия этих источников.

Таблица 80 - Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения

| Наименование котельной | Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 2,601 | 35% |
| Котельная №2 | 0,05 | 4% |
| Котельная №5 | 3,749 | 52% |
| Котельная №7 | 0,104 | 5% |
| Котельная №9 | -0,197 | -4% |
| Котельная №10 | 7,127 | 35% |
| Котельная №16 | 0,184 | 14% |
| Котельная Ноглики-2 | 0,748 | 11% |
| Котельная №15 | 4,436 | 68% |
| Мини ГТ ТЭЦ | 1,236 | 55% |
| Итого | 20,04 | 33% |

- Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке системы теплоснабжения)

Разработка сценариев развития систем теплоснабжения городского поселения и выбор рекомендованного варианта основывались на общих принципах организации отношений в сфере теплоснабжения, установленных Статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с учетом обязательных критериев принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения, установленных частью 8 Статьи 23 указанного Закона.

На перспективу развития системы теплоснабжения на территории городского округа Ногликский рассмотрим два варианта:

Вариант 1:

- Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7).

- Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150.

- Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (6,372 Гкал/ч). Существующая установленная мощность теплообменников ОВ по воде составляет 3,956 Гкал/ч. Дефицит мощности составит – 2,416 Гкал/ч.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9).

- Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250.

- Строительство АИТ (БМК), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/ч), для теплоснабжения здания бассейна.

- Вывод из эксплуатации котельных №7 и №9.

- Новое строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

Cхема тепловых сетей по переводу потребителей котельных №7 и №9 на котельные №10 и №1 (сценарий развития №1) приведена на рисунке 30.

Рисунок 30 - Cхема тепловых сетей по переводу потребителей котельных №7 и №9 на котельные №10 и №1 (сценарий развития №1)

Вариант 2:

- Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей.

- Реконструкция котельной №10 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (18,350 Гкал/ч). Модернизация сетевых и котловых насосов. Расчетная производительность сетевых насосов: расход 680 м3/ч, напор 45 м. Количество насосов и параметры котловых насосов определяется проектом.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду250 протяженностью 20 м от УТ-34 (котельная №10) до УТ-16 (котельная №1).

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной №10 до УТ-33 протяженностью 225 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду350.

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной до УТ-34 протяженностью 155 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду300.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7).

- Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети от УТ-15/4 (котельная №1) до УТ17/4 (котельная №10) (Ду200; L=82м).

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9).

- Вывод из эксплуатации кот. №1, №7 и №9.

- Новое строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

Схема тепловых сетей по переводу потребителей котельных №1, №7, №9 на котельную №10 (сценарий развития №2) приведена на рисунке 31.

Рисунок 31 - Схема тепловых сетей по переводу потребителей котельных №1, №7, №9 на котельную №10 (сценарий развития №2)

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

Капитальные вложения по 1 варианту составят 474 599,15 тыс. руб., в том числе:

1. Строительство блочно-модульной котельной № 2 мощностью 1,72 Гкал/ч – 34 069,03 тыс. руб.

2. Строительство блочно-модульной котельной №16 мощностью 0,86 Гкал/ч – 24 737,11 тыс. руб.

3. Строительство блочно-модульной котельной Ноглики-2 мощностью 5,16 Гкал/ч – 53 422,05 тыс. руб.

4. Строительство АИТ (БМК), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/ч), для теплоснабжения здания бассейна – 35 610,25 тыс. руб.

5. Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (6,372 Гкал/ч)	 – 1 087,14 тыс. руб.

6. Переподключение нагрузки от котельной №9 на котельную №1 с выводом из эксплуатации котельной №9 – 12 800,00 тыс. руб.

7. Переподключение нагрузки от котельной №7 на котельную №10 с выводом из эксплуатации котельной №7 – 15 462,57 тыс. руб.

8. Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках – 10 500,00 тыс. руб.

9. Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на всех котельных – 7 500,00 тыс. руб.

10. Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей – 102 905,00 тыс. руб.

11. Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7) – 48 560,00 тыс. руб.

12. Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150 – 52 012,00 тыс. руб.

13. Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9) – 50 362,00 тыс. руб.

14. Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250 – 25 572,00 тыс. руб.

Капитальные вложения по 2 варианту составят 581 759,76тыс. руб., в том числе:

- Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей – 102 905,00 тыс. руб.

- Реконструкция котельной №10 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (18,350 Гкал/ч). Модернизация сетевых и котловых насосов – 65 560,00 тыс. руб.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду250 протяженностью 20 м от УТ-34 (котельная №10) до УТ-16 (котельная №1) – 10 340,00 тыс. руб.

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной №10 до УТ-33 протяженностью 225 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду350 – 40 380,00 тыс. руб.

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной до УТ-34 протяженностью 155 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду300 – 55 162,00 тыс. руб.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7) – 48 560,00 тыс. руб.

- Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150 – 52 012,00 тыс. руб.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети от УТ-15/4 (котельная №1) до УТ17/4 (котельная №10) (Ду200; L=82м) – 5 310,00 тыс. руб.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9) – 50 362,00 тыс. руб.

- Вывод из эксплуатации кот. №1, №7 и №9 – 38 940,57 тыс. руб.

- Строительство блочно-модульной котельной № 2 мощностью 1,72 Гкал/ч – 34 069,03 тыс. руб.

- Строительство блочно-модульной котельной №16 мощностью 0,86 Гкал/ч – 24 737,11 тыс. руб.

- Строительство блочно-модульной котельной Ноглики-2 мощностью 5,16 Гкал/ч – 53 422,05 тыс. руб.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Капитальные вложения по 1 варианту составят 474 599,15 тыс. руб.

Капитальные вложения по 2 варианту составят 581 759,76тыс. руб.

В связи с тем, что объём капитальных вложений по варианту 1 ниже, чем в варианте 2, предлагается принять к развитию системы теплоснабжения вариант 1.

- Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

  - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 81.

Таблица 81 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Потери теплоносителя в тепловых сетях, куб. м. |
| --- | --- |
| Итого | 13 899 |
| Котельная №1 | 2073 |
| Котельная №2 | 183 |
| Котельная №5 | 2073 |
| Котельная №7 | 366 |
| Котельная №9 | 1036 |
| Котельная №10 | 4816 |
| Котельная №16 | 244 |
| Котельная Ноглики-2 | 1768 |
| Котельная №15 | 549 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 792 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского округа Ногликский открытая система теплоснабжения отсутствует.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на источниках теплоснабжения отсутствуют.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 82.

Согласно СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Таблица 82 - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды

| Наименование источника тепловой энергии | Нормативные потери теплоносителя, т/ч | Потери теплоносителя в аварийном режиме, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Итого | 2,28 | 2,28 |
| Котельная №1 | 0,34 | 2,72 |
| Котельная №2 | 0,03 | 0,24 |
| Котельная №5 | 0,34 | 2,72 |
| Котельная №7 | 0,06 | 0,48 |
| Котельная №9 | 0,17 | 1,36 |
| Котельная №10 | 0,79 | 6,32 |
| Котельная №16 | 0,04 | 0,32 |
| Котельная Ноглики-2 | 0,29 | 2,32 |
| Котельная №15 | 0,09 | 0,72 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 0,13 | 1,04 |

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Рассчитанный в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 Свод правил Тепловые сети Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 баланс производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей по действующим котельным по каждому этапу рассматриваемого периода в схеме теплоснабжения представлен в таблице 83.

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для закрытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема теплосети.

Таблица 83 - Существующие и перспективные потери теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031- 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Котельная №2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №5 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная №7 | 0,06 | 0,06 | * | * | * | * | * |
| Котельная №9 | 0,17 | * | * | * | * | * | * |
| Котельная №10 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Котельная №16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная Ноглики-2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная №15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| БМК (бассейн) | * | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

- Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с пп. 108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Для каждого предложения должна быть выполнена оценка финансовых потребностей (капитальных затрат) в реализации разработанного предложения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, приведен в п.7.15 данной главы.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.) при отсутствии выданных условий подключения на его подключение к СЦТ на момент разработки схемы теплоснабжения.

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжения.

Основными достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:

•	отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;

•	снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение потерь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;

•	значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудования;

•	полная автоматизация режимов потребления.

Перспективные балансы тепловой мощности формировались с учетом эффективного радиуса теплоснабжения, определяющий целесообразность или нецелесообразность подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение зон перспективной застройки, подключение которых к существующим системам централизованного теплоснабжения, приведет к увеличению совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, предусматривается от индивидуальных источников.

Поскольку в соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном в целях разработки схемы теплоснабжения, многоквартирные здания, планируемые к вводу до 2034 года, попадают в зоны централизованного теплоснабжения, применение поквартирного отопления в строящихся объектах не предусматривается.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городского округа Ногликский ранее не принимались.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации, на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На расчетный срок схемы теплоснабжения планируется провести реконструкцию котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (6,372 Гкал/ч), вывод из эксплуатации котельной №9 на котельную №1. В связи с дефицитом тепловой мощности котельной №1, возникающим в результате этого переключения, планируется строительство БМК для здания бассейна, подключенного на момент разработки схемы теплоснабжения к сетям котельной №9. Срок реализации мероприятия – 2022 г.

Так же, на расчетный срок схемы теплоснабжения планируется провести переключение потребителей тепловой энергии существующей котельной №7 на котельную №10 с последующей ликвидацией котельной №7. Срок реализации мероприятия – 2023 г.

На котельной №15 рекомендуется вывести из эксплуатации котел Импак-3 мощностью 3 Гкал/ч в связи со 100% износом оборудования и избыточной мощностью котельной.

Новое строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В связи со 100% износом основного и вспомогательного оборудования котельных №2, №16, №9, №7, Ноглики-2 на расчетный срок схемы теплоснабжения планируется осуществить вывод из эксплуатации данных котельных.

Потребителей тепловой энергии котельной №9 планируется переключить на существующую котельную №1. В связи с дефицитом тепловой мощности котельной №1, возникающим в результате этого переключения, планируется строительство БМК для здания бассейна, подключенного на момент разработки схемы теплоснабжения к сетям котельной №9. Срок реализации мероприятия – 2022 г.

Так же, на расчетный срок схемы теплоснабжения планируется провести переключение потребителей тепловой энергии существующей котельной №7 на котельную №10 с последующей ликвидацией котельной №7. Срок реализации мероприятия – 2023 г.

Новое строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального образования, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами.

Согласно генеральному плану пгт Ноглики основную часть малоэтажной индивидуальной застройки предполагается сосредоточить на участке территории микрорайона № 1 в южных границах улиц Пионерская, Гагарина и Ключевая, а также на территории квартала 15.

В связи со сложностями технического обслуживания и аварийных ремонтов тепловых сетей в зонах частной застройки пгт Ноглики, для теплоснабжения перспективной индивидуальной жилой застройки планируется предусмотреть установку индивидуальных газовых котлов непосредственно у потребителей тепловой энергии. Подключение данных объектов к существующим сетям систем централизованного теплоснабжения приведет к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Теплообеспечение малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) теплогенераторов.

Отопление и горячее водоснабжение сохраняемой и проектируемой малоэтажной застройки намечается от автономных источников тепла. К автономным источникам тепла относятся газовые теплогенераторы, устанавливаемые в индивидуальных жилых домах, а также поквартирные газовые теплогенераторы настенного типа в многоквартирных жилых домах.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа Ногликский определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения. Этот расчет представлен в Главе 4 данной книги.

В Главе 6 данной книги указаны балансы теплоносителя в каждой из систем теплоснабжения городского округа Ногликский.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным топливом для источников систем централизованного теплоснабжения городского округа Ногликский является природный газ проекта «Сахалин-3».

Источники теплоснабжения городского округа Ногликский, работающие на природном газе, снабжаются природным газом от газораспределительных пунктов, находящихся на территории котельных. Природный газ, используемый на источниках тепловой энергии, является местным видом топлива. Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального образования, города федерального значения

Определение условий организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования производится в соответствии с п. 108 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

В соответствии с информацией, полученной от администрации городского округа Ногликский, на расчетный период схемы теплоснабжения строительство новых производственных объектов с подключением их к тепловым сетям зон действия централизованного теплоснабжения не запланировано.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения в равной степени зависит как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Радиусы эффективного теплоснабжения источников городского округа Ногликский на период разработки схемы и представлены в таблице 84.

Таблица 84 –Радиусы эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения городского округа Ногликский

| Источник тепловой энергии | Предельный радиус действия тепловых сетей Rпред., км | Оптимальный радиус теплоснабжения Rопт., км |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,8 | 1,2 |
| Котельная №2 | 0,4 | 0,2 |
| Котельная №4 | 1,4 | 0,5 |
| Котельная №5 | 2,0 | 0,8 |
| Котельная №7 | 1,1 | 0,6 |
| Котельная №9 | 1,2 | 0,9 |
| Котельная №10 | 2,2 | 1,3 |
| Котельная №16 | 1,1 | 0,9 |
| Котельная Ноглики-2 | 1,4 | 1,0 |

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективные тепловые нагрузки, не обеспеченные тепловой мощностью, отсутствуют.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского округа Ногликский функционирует мини ГТ ТЭЦ в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Сведения о выработке электрической энергии отсутствуют в связи с тем, что вся выработанная электрическая энергия расходуется на собственные нужды мини ГТ ТЭЦ.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективная загрузка источников теплоснабжения представлена в главе 4 п.4.1.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Основным топливом для источников систем централизованного теплоснабжения городского округа Ногликский является природный газ проекта «Сахалин-3».

Источники теплоснабжения городского округа Ногликский, работающие на природном газе, снабжаются природным газом от газораспределительных пунктов, находящихся на территории котельных. Природный газ, используемый на источниках тепловой энергии, является местным видом топлива. Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

- Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Для переключения существующих потребителей тепловой энергии ликвидируемых котельных №2, №16 и Ноглики-2 на новые блочно-модульные котельные необходимо произвести строительство головных участков тепловых сетей от проектируемых котельных до перспективной врезки в существующие тепловые сети. Месторасположение новых источников тепловой энергии, перспективной точки врезки головных участков в существующие тепловые сети, длина, диаметр и конфигурация головных участков тепловых сетей будет определяться на стадии разработки проекта новых БМК.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки во вновь осваиваемых районах городского округа в схеме теплоснабжения в течение рассматриваемого периода предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

В виду отсутствия в генеральном плане городского округа экспликации зданий и сооружений во вновь осваиваемых районах, с привязкой потребителей, планируемых к подключению, к тепловым сетям на местности и отсутствия проектной документации на эти районы застройки, гидравлический расчет внутриквартальных тепловых сетей в электронной модели системы теплоснабжения городского округа не производился. Расчет необходимо выполнить на стадии разработки проектной документации после комплексного утверждения решений по застраиваемым территориям.

Перечень предлагаемых мероприятий по строительству участков тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа, приведен ниже:

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (кот. №10) до ТК8 (кот. №7).

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время существует возможность поставки тепловой энергии потребителям котельной №9 от котельной №1 и потребителям котельной №7 от котельных №10 и №5 по существующим перемычкам. В дальнейшем с помощью этих перемычек будет произведено переключение потребителей тепловой энергии котельной №9 на котельную №1 и котельной №7 на котельную №10. Котельные №9 и №7 будут выведены из эксплуатации.

Строительство дополнительных тепловых сетей (перемычек), обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой предусматриваются следующие мероприятия:

1. Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (кот. №10) до ТК8 (кот. №7).

2. Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150.

3 Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (кот. №1) до УТ7 (кот. №9).

4. Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250.

Для переключения существующих потребителей тепловой энергии ликвидируемых котельных №2, №16 и Ноглики-2 на новые блочно-модульные котельные необходимо произвести строительство головных участков тепловых сетей от проектируемых котельных до перспективной врезки в существующие тепловые сети. Месторасположение новых источников тепловой энергии, перспективной точки врезки головных участков в существующие тепловые сети, длина, диаметр и конфигурация головных участков тепловых сетей будет определяться на стадии разработки проекта новых БМК.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» надежность теплоснабжения определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется  тремя показателями (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [], живучести [Ж].

•Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

• Коэффициент готовности (качества) системы [] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

• Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

1. Безотказность тепловых сетей обеспечивается за счет определения

• мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

• расчета достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

• определения необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

• определения очередности ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

• необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

2. Готовность системы к исправной работе определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу нерасчетных температур наружного воздуха.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе  принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

• готовность СЦТ к отопительному сезону;

• достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

• максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

• температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

3. Живучесть

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

• организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

• спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

• прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

• проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

• обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

• временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

4. Резервирование тепловых сетей должно производиться за счет

- резервирование тепловых сетей смежных районов;

- устройства резервных насосных и трубопроводных связей;

- установки местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных) для потребителей первой категории со 100%-ной подачей тепла при отказах от централизованных тепловых сетей,

- установки местных источников тепла для резервирования промышленных предприятий.

5. Резервирование на источниках тепловой энергии предусматривается за счет

- применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- установки на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

- организации совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты

В связи с вышеперечисленными требованиями предлагается включить в схему теплоснабжения городского округа Ногликский с подведомственной территорией следующие мероприятия по реконструкции тепловых сетей: замена ветхих сетей, указанных в пункте 8.4.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в п. 8.4.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Схемой предусматриваются следующие мероприятия:

- Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150.

- Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250.

  - Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

В настоящее время в системах теплоснабжения городского округа Ногликский повысительные насосные станции не предусмотрены. Требуемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, установленным на котельных городского округа. Для обеспечения возможности подключения объектов перспективного строительства на срок до 2034 г. строительство новых насосных станций не предусматривается.

- Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В городском округе Ногликский функционирует закрытая система горячего водоснабжения. В связи с этим предложения по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения отсутствуют.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения при переменном в течение суток расходе.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Ногликский, фактическое регулирование отпуска тепловой энергии на котельных на нужды отопления абонентов осуществляется качественным способом - температурой теплоносителя при постоянном расходе.

Отпуск тепловой энергии от Котельных №1, №2, №5, №7, №9, №10, №16 и Ноглики-2 в пгт. Ноглики осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику. Утвержденный температурный график для котельных 95/70 °С.

Отпуск тепловой энергии от Котельной №15 с. Вал осуществляется качественноколичественным регулированием по отопительному графику. Расчетные и фактические параметры теплоносителя системы отопления на Котельной №15 - 95-70 оС, системы горячего водоснабжения 62-45 оС.

Отпуск тепловой энергии от мини ГТ ТЭЦ в с. Ныш осуществляется качественноколичественным регулированием по отопительному графику. Утвержденный температурный график - 95/70 °С.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется. Системы централизованного теплоснабжения городского округа Ногликский - закрытые.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на территории городского округа Ногликский не требуется.

  - Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение потребителей тепловой энергии на территории городского округа Ногликский не предусмотрено. Режим работы источников централизованного теплоснабжения – сезонный. Исключение составляет котельная №15 с. Вал. Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей услуги с. Вал осуществляется в теплообменниках непосредственно на котельной. Системам теплоснабжения относительно котельной – закрытая.

  - Предложения по источникам инвестиций

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на территории городского округа Ногликский не требуется.

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального образования, города федерального значения

Газоснабжение существующих и вновь размещаемых потребителей на территории поселения будет осуществляться по газопроводам высокого Р < 1,2; 0,6 МПа, среднего Р < 0,3 МПа и низкого давления. По газопроводам высокого и среднего давления газ будет подаваться к существующим и вновь проектируемым источникам тепла, к крупным объектам коммунальнобытового назначения и на вновь проектируемые ГРП; по газопроводам низкого давления после ГРП - в жилые дома и на мелкие объекты коммунально-бытового и культурного обслуживания.

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально не изменится.

Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории поселения сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех уровней давления.

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии городского округа Ногликский на конец расчетного периода 2034 год представлены в таблицах 85 - 86.

Таблица 85 - Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива на 2034 г.

| Название источника | Вид топлива | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031- 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | газ | м³/ч | 773,7 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 775,0 | 895,5 | 895,5 |
| Котельная №2 | газ | м³/ч | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 210,7 | 210,7 |
| Котельная №5 | газ | м³/ч | 451,8 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 |
| Котельная №7 | газ | м³/ч | 191,4 | 191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 | газ | м³/ч | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №10 | газ | м³/ч | 2070,3 | 2098,7 | 2319,3 | 2319,3 | 2319,3 | 2454,0 | 2454,0 |
| Котельная №16 | газ | м³/ч | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
| Котельная Ноглики-2 | газ | м³/ч | 478,8 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Котельная №15 | газ | м³/ч | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 317,8 |
| Мини ГТ ТЭЦ | газ | м³/ч | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| БМК (бассейн) | газ | м³/ч | 0,0 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 | 168,2 |

Таблица 86 - Перспективные годовые расходы основного топлива на 2034 г.

| Название источника | Вид топлива | Ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031- 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | газ | тыс.м³ | 2183,2 | 2187,3 | 2187,3 | 2187,3 | 2187,3 | 2572,8 | 2572,8 |
| Котельная №2 | газ | тыс.м³ | 302,3 | 302,3 | 302,3 | 302,3 | 302,3 | 671,4 | 671,4 |
| Котельная №5 | газ | тыс.м³ | 1356,8 | 1358,5 | 1358,5 | 1358,5 | 1358,5 | 1358,5 | 1358,5 |
| Котельная №7 | газ | тыс.м³ | 455,6 | 455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 | газ | тыс.м³ | 1352,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №10 | газ | тыс.м³ | 6330,5 | 6421,4 | 6970,6 | 6970,6 | 6970,6 | 7401,9 | 7401,9 |
| Котельная №16 | газ | тыс.м³ | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 | 289,6 |
| Котельная Ноглики-2 | газ | тыс.м³ | 1120,2 | 1124,0 | 1124,0 | 1124,0 | 1124,0 | 1124,0 | 1124,0 |
| Котельная №15 | газ | тыс.м³ | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 | 1064,4 |
| Мини ГТ ТЭЦ | газ | тыс.м³ | 443,4 | 443,4 | 443,4 | 443,4 | 443,4 | 443,4 | 443,4 |
| БМК (бассейн) | газ | тыс.м³ | 0,0 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) на ТЭЦ складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Нормативные запасы топлива по каждому источнику тепловой энергии городского округа Ногликский на конец расчетного периода 2034 г. представлены в таблице 87.

Таблица 87 - Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии

| Название источника | Часовой расход в январе, т/ч | 5-ти суточный расход, т | 5-ти суточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,468 | 56,2 | 65,3 |
| Котельная №2 | 0,062 | 7,4 | 8,6 |
| Котельная №5 | 0,273 | 32,8 | 38,1 |
| Котельная №7 | 0,116 | 13,9 | 16,1 |
| Котельная №9 | 0,301 | 36,1 | 42,0 |
| Котельная №10 | 1,400 | 168,1 | 195,4 |
| Котельная №16 | 0,052 | 6,3 | 7,3 |
| Котельная Ноглики-2 | 0,308 | 37,0 | 43,0 |
| Котельная №15 | 0,193 | 23,2 | 27,0 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 0,099 | 11,9 | 13,8 |
| БМК (бассейн) | 0,102 | 12,2 | 14,2 |
| Итого | 3,374 | 404,915 | 470,831 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным топливом для источников систем централизованного теплоснабжения городского округа Ногликский является природный газ проекта «Сахалин-3». В настоящее время в пгт. Ноглики произведена реконструкция газораспределительной системы для перевода на газ проекта «Сахалин-3».

Источники теплоснабжения городского округа Ногликский, работающие на природном газе, снабжаются природным газом от газораспределительных пунктов, находящихся на территории котельных. Природный газ, используемый на источниках тепловой энергии, является местным видом топлива. Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

Виды основного и резервного топлив, потребляемые источниками тепловой энергии городского округа Ногликский, представлены в таблице 88.

Таблица 88 - Виды топлива для источников тепловой энергии городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Вид основного топлива | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | газ | дизельное топливо |
| 2 | Котельная №2 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 3 | Котельная №5 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 4 | Котельная №7 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 5 | Котельная №9 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 6 | Котельная №10 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 7 | Котельная №16 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 8 | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики | газ | нет |
| 9 | Котельная №15 | с. Вал | газ | нет |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | газ | дизельное топливо |
| 11 | БМК (бассейн) | пгт. Ноглики | газ | дизельное топливо |

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии отсутствуют.

- Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Метод расчета средней частоты отказов участков тепловых сетей принят в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 N 565/667. Описание метода представлено в п.1.9 настоящей схемы. Результаты расчета представлены в базе электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Метод расчета среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей принят в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 N 565/667. Описание метода представлено в п.1.9 настоящей схемы. Результаты расчета представлены в базе электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Метод расчета вероятности отказа принят в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 N 565/667. Описание метода представлено в п.1.9 настоящей схемы. Результаты расчета представлены в базе электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности:

- источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

- минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения

- исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

На территории городского округа Ногликский на базовый период схемы теплоснабжения нарушений в подаче тепловой энергии потребителям не отмечалось, продолжительность прекращений подачи тепловой энергии стремится к нулевым значениям.

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Метод расчета недоотпуска тепловой энергии принят в соответствии требованиям методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 N 565/667. Описание метода представлено в п.1.9 настоящей схемы. Результаты расчета представлены в базе электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящей схемы.

  - Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Для обеспечения надежности систем теплоснабжения предлагается в котельных городского округа Ногликский применить Автоматизированную систему управления технологическим процессом производства тепловой энергии (АСУ ТПК), которая позволит

- автоматизировать процессы нагрева воды и получения пара соответственно в водяных и паровых котлах,

- повысить эффективность котлов путем более точного регулирования соотношения газ/воздух,

- повысить эффективность системы сетевой воды путем применения частотного регулирования при управлении сетевыми и подпиточными насосами,

- ввести телесигнализацию аварийных событий и привязку их к единому астрономическому времени с заданной точностью,

- создать условия безопасного ведения технологического процесса производства тепловой энергии,

- создать инструментальные средства воздействия на процессы посредством Человека-Машинного интерфейса (диалог Оператор-Система), обеспечивающих централизованное или местное управление котлами и насосами.

    - Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на источниках тепловой энергии городского округа Ногликский не предусмотрена.

В случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории городского округа Ногликский оставшиеся котлы смогут обеспечить отпуск тепла потребителям первой категории:

- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

- на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории, не нормируется.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организовать совместную работу нескольких источников тепловой энергии на территории городского округа Ногликский невозможно, ввиду их значительного удаления друг от друга.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального образования, города федерального значения

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа Ногликский осуществить невозможно, ввиду значительного удаления отдельных систем централизованного теплоснабжения друг от друга.

    - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не предусматривается.

    - Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов горячей воды не предусматривается.

- Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В таблице 90 представлен ориентировочный объем инвестиций, необходимых для строительства и реконструкции источников тепловой энергии, который будет уточнен после проектирования.

Стоимость поставки оборудования определена на основе укрупнённой ведомости оборудования.

Расчёт стоимости проектных работ, услуг по пуско-наладочным работам выполнен ресурсным методом.

Расчёт стоимости работ по монтажу оборудования выполнен на базе укрупнённых расценок на монтаж или в процентах от стоимости оборудования. Указанные расценки базируются на нашем опыте ранее выполненных проектов.

К стоимости оборудования, полученной из указанных источников, дополнительно применены следующие единые для всех позиций дополнительные затраты:

- затраты на транспортировку до площадки строительства, включая обработку и хранение груза – в размере 5% от стоимости (для всех позиций, кроме тех, по которым базис поставки: DDP, площадка);

- затраты на расходные материалы и запасные части на период пуско-наладочных работ – в размере 1,5% от стоимости оборудования.

Для расчета инвестиций по указанным мероприятиям на каждый год применяются индексы-дефляторы, представленные в таблице 89, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

Таблица 89 - Прогноз индексов-дефляторов до 2034 года (в %, за год к предыдущему году)

| Наименование | ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс-дефлятор МЭР | % | 105,1 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 102,5 | 102,5 |

Общая потребность в финансировании проектов по источникам теплоснабжения и по тепловым сетям на расчетный период (до 2034 года) составляет 474 599,15 тыс. руб.

Таблица 90 - Ориентировочный размер необходимых инвестиций в реализацию предлагаемых мероприятий по группам проектов, тыс. руб.

| Сметы проектов | Итого | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Группа проектов «Новое строительство источников теплоснабжения» | 147 838,44 |  | 16718,00 | 124965,44 | 4805,00 | 1350,00 |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной № 2 мощностью 1,72 Гкал/ч | 34 069,03 |  | 5199,00 | 27170,03 | 1250,00 | 450,00 |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной №16 мощностью 0,86 Гкал/ч | 24 737,11 |  | 2092,00 | 21415,11 | 780,00 | 450,00 |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной Ноглики-2 мощностью 5,16 Гкал/ч | 53 422,05 |  | 6077,00 | 45170,05 | 1725,00 | 450,00 |  |  |
| Строительство АИТ (БМК), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/ч), для теплоснабжения здания бассейна | 35 610,25 |  | 3350,00 | 31210,25 | 1050,00 |  |  |  |
| - Группа проектов «Реконструкция источников теплоснабжения и повышение энергоэффективности системы теплоснабжения» | 47 349,71 |  | 31 437,14 | 15 512,57 | 400,00 |  |  |  |
| Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (6,372 Гкал/ч) | 1 087,14 |  | 1087,14 |  |  |  |  |  |
| Переподключение нагрузки от котельной №9 на котельную №1 с выводом из эксплуатации котельной №9 | 12 800,00 |  | 12350,00 | 450,00 |  |  |  |  |
| Переподключение нагрузки от котельной №7 на котельную №10 с выводом из эксплуатации котельной №7 | 15 462,57 |  |  | 15062,57 | 400,00 |  |  |  |
| Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках | 10 500,00 |  | 10500,00 |  |  |  |  |  |
| Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на всех котельных | 7 500,00 |  | 7500,00 |  |  |  |  |  |
| - Группа проектов «Строительство и реконструкция тепловых сетей» | 279 411,00 |  | 95 223,00 | 70 433,00 | 20 581,00 | 20 581,00 | 54731,00 | 17862,00 |
| Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей | 102 905,00 |  | 20581,00 | 20581,00 | 20581,00 | 20581,00 | 20581,00 |  |
| Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7) | 48 560,00 |  | 24280,00 | 24280,00 |  |  |  |  |
| Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150 | 52 012,00 |  |  |  |  |  | 34 150,00 | 17862,00 |
| Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9) | 50 362,00 |  | 50362,00 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250 | 25 572,00 |  |  | 25572,00 |  |  |  |  |

  - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории муниципальных образований Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов, предусмотренных вариантом развития:

- собственные средства теплоснабжающих организаций, сторонних инвесторов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней (в том числе в виде платы концедента при заключении концессионных соглашений).

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-Э, а именно:

метода экономически обоснованных расходов (затрат);

метод индексации установленных тарифов;

метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

С 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов). Решение о выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения принимается органом регулирования с учетом предложения организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Возврат инвестиций при формировании тарифа методом индексации установленных тарифов может осуществляться следующим способом:

- за счет включения в тариф ускоренной амортизации (неподконтрольные расходы - п.39 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-Э), варьируемым параметром в данном случае является коэффициент уменьшаемого остатка, который может принимать значения от 1 до 3 (в соответствии с п. 43 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета);

- за счет включения в тариф расходов по выплате займов и кредитных договоров средства, которых направляются на капитальные вложения (за вычетом амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования капитальных вложений), включая проценты по займам и кредитным договорам (неподконтрольные расходы - п.39 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-Э);

- за счет устанавливаемого нормативного уровня прибыли, учитывающего, в том числе необходимость в осуществлении инвестиций (устанавливаемая прибыль - п.41 приказа Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-Э).

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала в необходимую валовую выручку регулируемой организации включается возврат инвестированного капитала и доход на инвестированный капитал. Для применения метода обеспечения доходности инвестиционного капитала необходимо соблюдение целого ряда условий:

- регулируемая организация не является государственным или муниципальным унитарным предприятием;

- имеется утвержденная в установленном порядке схема теплоснабжения;

- соответствие одному из критериев:

- регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании источниками тепловой энергии, производящими тепловую энергию (мощность) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- регулируемая организация владеет производственными объектами на основании концессионного соглашения;

- установленная тепловая мощность источников, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 10 Гкал/ч;

- протяженность тепловых сетей, которыми регулируемая организация владеет на праве собственности или на ином законном основании, составляет не менее 50 км в 2-трубном исчислении.

При формировании тарифа с помощью метода обеспечения доходности инвестированного капитала окупаемость инвестиций может достигаться за счет вариативности нормы доходности инвестированного капитала, а также срока возврата инвестиций (применимо толь-ко при заключении концессионного соглашения, т.к. в соответствии с п. 8 «Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем, определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, срок возврата инвестированного капитала устанавливается равным 20 годам, если иной срок не предусмотрен концессионным соглашением).

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы. Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Также бюджетные средства могут быть использованы для субсидирования разницы между экономически обоснованным значением тарифа на тепловую энергию (сформированного с учетом возврата капитальных затрат на реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения) и тарифом установленным регулирующим органом с учетом предельных уровней тарифов на тепловую энергию.

Одним из способов целевого бюджетного финансирования может выступать плата концедента, направленная на покрытие расходов по реконструкции и техническому перевооружению передаваемых в концессию объектов систем теплоснабжения.

  - Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность инвестиций оценена на основании простого срока окупаемости проекта, который определяется, как соотношение затрат на выполнение мероприятия и ожидаемого экономического эффекта в стоимостном выражении.

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных настоящей схемой для повышения эффективности работы системы теплоснабжения городского округа Ногликский, в таблице 91 представлен расчет экономического эффекта.

Таблица 91 - Оценка эффективности инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ориентировочный размер необходимых инвестиций в реализацию предлагаемых мероприятий по группам проектов | 474 599,15 | 35 200 | 13,5 |

  - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации мероприятий настоящей схемы, проводится на основании и с учетом следующих нормативных документов:

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 г. (от 25.03.2013 г.);

Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013 г.);

Индексы-дефляторы на регулируемый период, утв. Министерством экономического развития Российской Федерации от 12.04.2013 г.;

Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 г.».

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения на территории городского округа Ногликский представлены в таблице 92.

Таблица 92 – Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения на территории городского округа Ногликский

| Наименование | Доп. | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 103,7 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | ед. | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | 50% | ед. | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | 70% | ед. | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Индекс-дефлятор МЭР |  | % | 107,3 | 105,1 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, с учетом инфляции | 0% | руб/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 30% | руб/Гкал | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | 0,76 |
|  | 50% | руб/Гкал | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 1,01 | 1,14 | 1,26 |
|  | 70% | руб/Гкал | 0,92 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 | 1,42 | 1,60 | 1,77 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию |  | руб/Гкал | 2455,00 | 2550,75 | 2650,22 | 2753,58 | 2860,97 | 2972,55 | 3330,48 | 3731,52 | 4086,84 |
| Тариф с учетом индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 0% | руб/Гкал | 2 455,00 | 2 550,75 | 2 650,22 | 2 753,58 | 2 860,97 | 2 972,55 | 3 330,48 | 3731,52 | 4086,84 |
|  | 30% | руб/Гкал | 2455,39 | 2551,16 | 2650,66 | 2754,05 | 2861,46 | 2973,07 | 3331,09 | 3732,20 | 4087,60 |
|  | 50% | руб/Гкал | 2455,65 | 2551,43 | 2650,95 | 2754,35 | 2861,79 | 2973,42 | 3331,50 | 3732,66 | 4088,11 |
|  | 70% | руб/Гкал | 2455,92 | 2551,71 | 2651,24 | 2754,66 | 2862,12 | 2973,76 | 3331,90 | 3733,12 | 4088,61 |

В будущем включение всех затрат в тариф на тепловую энергию приведет к росту экономически обоснованного тарифа в среднем на 57% относительно уровня цен на тепло в соответствии с прогнозом МЭР. Таким образом, реализация за счет тарифа на тепловую энергию предложенного комплекса мероприятий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях потребует бюджетного субсидирования.

- Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения

  - Общая часть

Для комплексной оценки эффективности развития системы теплоснабжения городского округа Ногликский, в рамках актуализации схемы теплоснабжения городского округа Ногликский до 2034 года и в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 №405, в данной Главе разработчиком представлены существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования;

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования;

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) муниципального образования.

В данной работе также применялись основные положения «Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения...» (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 N 452).

Источниками сведений для расчета вышеуказанных индикаторов являются:

- материалы статистической отчетности теплоснабжающих организаций;

- информационные материалы, предоставленные администрациями теплоснабжающих организаций;

- данные сети Интернете.

В данном проекте использовался метод сравнений, как наиболее простой, но вместе с тем адекватно отражающий исследуемые системы. Сущность оценки состоит в сравнении фактических и плановых показателей выступающих в качестве индикаторов (основных параметров), характеризующих процессы и явления, и используемых при формировании планов, программ развития систем теплоснабжения.

Все индикаторы (показатели) рассматривались с учетом реализации проектов ранее утвержденных схем теплоснабжения, информативных для рассматриваемых систем теплоснабжения городского округа Ногликский.

Для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:

1. Показатель эффективности производства тепловой энергии

- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

2. Показатель надежности объектов теплоснабжения

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения).

3. Прочие показатели

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам теплоснабжающих организаций г городского округа Ногликский.

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях приведено в таблице 93.

Таблица 93 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Показатель | Ед. изм | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| Число аварий на сетях | ед. | 1073,8 | 400 | 150 | 50 | 20 | 0 | 0 |

  - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии – 0 ед./(Гкал/ч) (в год).

  - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлены в таблице 94.

Таблица 94 - Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 155,16 |
| Котельная №2 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Котельная №5 | 174,28 | 174,28 | 174,28 | 174,28 | 174,28 | 174,28 | 174,28 |
| Котельная №7 | 161,73 | 161,73 | * | * | * | * | * |
| Котельная №9 | 166,05 | * | * | * | * | * | * |
| Котельная №10 | 173,58 | 173,58 | 173,58 | 173,58 | 173,58 | 173,58 | 173,58 |
| Котельная №16 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Котельная Ноглики-2 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Котельная №15 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 | 180,5 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 |
| БМК (бассейн) | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |

  - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлен в таблице 95.

Таблица 95 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника тепловой энергии | Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,45 | 1,45 |
| Котельная №2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №5 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная №7 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 1212,0 | 1212,0 |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 366,4 | 366,4 |  |  |  |  |  |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 2532,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 794,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 6176,6 | 6176,6 | 7388,5 | 7388,5 | 7388,5 | 7388,5 | 7388,5 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 4881,4 | 4881,4 | 5247,8 | 5247,8 | 5247,8 | 5247,8 | 5247,8 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 2,27 | 2,30 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,71 | 2,71 |
| Котельная №16 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная Ноглики-2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная №15 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мини ГТ ТЭЦ | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| БМК (бассейн) | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

  - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности в % как отношение величины подключенной нагрузки к установленной тепловой мощности источников теплоснабжения представлен в таблице 96.

Таблица 96 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031- 2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная №2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,33 | 0,33 |
| Котельная №5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная №7 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №16 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Котельная Ноглики-2 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Мини ГТ ТЭЦ | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| БМК (бассейн) |  | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

  - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке показана в таблице 97.

Таблица 97 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| Наименование источника тепловой энергии | Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 | 5392,8 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 | 2529,5 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Котельная №2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 | 813,6 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 | 179,1 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная №5 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 | 3360,5 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 | 1108,5 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная №7 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 1212,0 | 1212,0 |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 366,4 | 366,4 |  |  |  |  |  |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| Котельная №9 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 2532,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 794,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 6176,6 | 6176,6 | 7388,5 | 7388,5 | 7388,5 | 7388,5 | 7388,5 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 4881,4 | 4881,4 | 5247,8 | 5247,8 | 5247,8 | 5247,8 | 5247,8 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 2,27 | 2,30 | 2,54 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Котельная №16 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 | 977,5 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 | 233,5 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная Ноглики-2 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 | 4087,6 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 | 932,8 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная №15 | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 | 2075,8 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 | 770,8 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мини ГТ ТЭЦ | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 | 1096,1 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 | 826,1 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| БМК (бассейн) | Величина технологических потерь тепловой энергии, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери теплоносителя, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Материальная характеристика сети, км2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

  - Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа) составляет на протяжении всего действия схемы около 2 процентов, а именно в 2020 г -2,1 % к 2034 году 1,8 %.

  - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на протяжении всего действия схемы не изменяется и составляет 370 гут/кВт·ч.

  - Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) на протяжении всего действия схемы не изменяется и составляет 31 %.

  - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии представлена в таблице 98.

Таблица 98 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| Название источника | Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | население | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
|  | Бюджетные организации | 45 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) представлен в таблице 99.

Таблица 99 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

| Показатель | Ед. изм | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031-2034 гг. |
| Средневзвешенный срок эксплуатации | лет | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 25 | 15 |

  - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения муниципального образования)

Доля реконструируемых сетей в общем объеме менее 1 года.

  - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной системе теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, представлено в таблице 100.

Таблица 100 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм | Прогноз |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031- 2034 гг. |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  | -5%* |  |  |  | 4,7% |  |

- Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей систем теплоснабжения представлены в п.12.4 настоящей схемы.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей систем теплоснабжения представлены в п.12.4 настоящей схемы.

  - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей при различных значениях инвестиционной составляющей представлены в п.12.4 настоящей схемы.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» приведены в таблице 101.

Таблица 101 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения — пгг. Ноглики, села Вал | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 3026,00 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 3706,58 |

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», имеющим право на льготы представлены в таблице 102.

Таблица 102 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», имеющим право на льготы

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения пгг. Ноглики, села Вал | Население и приравненные к нему категории потребителей (та и ы указываются с НДС) <*> |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2344,88 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2433,98 |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). Тарифы установлены в соответствии с пунктом 1 статьи З Закона Сахалинской области от 19 октября 2011 года N9 98-30 установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций».

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», приведены в таблице 103.

Таблица 103 - Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский»

| п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |
| 1. | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения – пгг. Ноглики, села Вал | Одноставочный, руб./куб.м | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 124,82 |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 124,82 |

- Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в системе теплоснабжения в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения в границах городского округа Ногликский – описание систем централизованного теплоснабжения с указанием теплоснабжающей организации, занятой в сфере централизованного теплоснабжения на законном основании по населенным пунктам в составе городского округа представлен в таблице 104.

Таблица 104 - Реестр ЕТО на территории городского округа Ногликский

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Описание системы теплоснабжения | Наименование эксплуатирующей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Ноглики | Котельная №1 | Система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №1 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» |
| 2 | Пгт. Ноглики | Котельная №2 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №2 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 3 | Пгт. Ноглики | Котельная №5 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №5 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 4 | Пгт. Ноглики | Котельная №7 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №7 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 5 | Пгт. Ноглики | Котельная №9 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №9 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 6 | Пгт. Ноглики | Котельная №10 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №10 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 7 | Пгт. Ноглики | Котельная №16 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №16 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 8 | Пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной Ноглики-2 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в пгт. Ноглики |  |
| 9 | Село Вал | Котельная №15 | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от отопительной котельной №15 до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в с. Вал |  |
| 10 | Село Ныш | Мини ГТ ТЭЦ | система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от Мини ГТ ТЭЦ до присоединенных к тепловым сетям вводов в здания потребителей тепла в с. Ныш |  |

  - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице 104.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми каждая теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального образования.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального образования лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

  - Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки (актуализации) проекта системы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В городском округе Ногликский деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет единолично - МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Учитывая указанное положение, то, что МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» владеет на законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в зоне деятельности ограниченной территорией городского округа Ногликский, а также то, что не подано заявок на присвоение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации администрации городского округа Ногликский предлагается, руководствуясь статьей 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» наделить МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения городского округа Ногликский. Решение необходимо оформить Постановлением администрации городского округа Ногликский.

МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», являясь единой теплоснабжающей организацией, обязано:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

  - Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский», являясь единой теплоснабжающей организацией на территории городского округа Ногликский, будет осуществлять деятельность в сфере централизованного теплоснабжения в следующих зонах деятельности:

- пгт. Ноглики: системы теплоснабжения, ограниченные тепловыми сетями от отопительных котельных №1, №2, №5, №7, №9, №10, №16, Ноглики-2 до присоединенных к системам вводов в здания потребителей тепла;

- с. Вал: системы теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от котельной №15 до присоединенных к системе вводов в здания потребителей тепла;

- с. Ныш: система теплоснабжения, ограниченная тепловыми сетями от Мини ГТ ТЭЦ до присоединенных к системе вводов в здания потребителей тепла.

- Глава 16. Реестр проектов системы теплоснабжения

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в Главе 7 настоящей схемы.

  - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Главе 8 настоящей схемы.

  - Перечень и стоимость мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлен в Главе 9 настоящей схемы.

- Глава 17. Замечания и предложения к проекту системы теплоснабжения

  - Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации системы теплоснабжения

Раздел заполняется после проведения публичных слушаний Схемы теплоснабжения.

  - Ответы разработчиков проекта системы теплоснабжения на замечания и предложения

Раздел заполняется после проведения публичных слушаний Схемы теплоснабжения.

  - Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы системы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к системе теплоснабжения

Раздел заполняется после проведения публичных слушаний Схемы теплоснабжения.

- Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной системы теплоснабжения

  - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную Схему теплоснабжения

Изменения, внесенных в доработанную и (или) актуализированную Схему теплоснабжения показаны в таблице 105.

Таблица 105 - Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную Схему теплоснабжения

| № п/п | Описание изменений |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

  - Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной Схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения Схемы теплоснабжения