ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

Сахалинской области на период с 2019 до 2034 года

Актуализация на 2025 год

Том 2 Обосновывающие материалы

2024 г.

Оглавление

Введение	16

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	18

Сокращения	20

Характеристика Муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области	21

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	24

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	24

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения	24

1.1 Зоны действия производственных котельных	24

1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	25

1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	25

Часть 2 Источники тепловой энергии.	26

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	29

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	30

2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	30

2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	31

2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	31

2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	32

2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	33

2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	35

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	35

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	36

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	36

2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	36

2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	36

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них	37

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	37

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	38

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	38

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	69

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	79

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	79

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	79

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	79

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	80

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	80

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	80

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	80

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	82

3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	82

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	84

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	84

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	84

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	86

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	86

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	87

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	87

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	87

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	89

3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	90

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	91

4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	91

4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения округа	93

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	95

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	95

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	95

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	95

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	107

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	107

5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	108

5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	108

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	109

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	109

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	110

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	110

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	110

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	110

6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	111

Часть 7 Балансы теплоносителя	112

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	112

7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	113

7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	114

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	115

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	115

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	115

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	116

8.4 Описание использования местных видов топлива	116

8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	118

8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	118

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса округа	118

8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	118

Часть 9 Надежность теплоснабжения	119

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	125

9.2 Частота отключений потребителей	125

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	125

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	125

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	125

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части	126

9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	126

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	127

10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	127

10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения округа, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	129

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	130

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	130

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	133

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	133

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	134

11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	135

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	135

11.7 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	136

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа	137

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	137

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	137

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	138

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	138

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	138

12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения	138

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	139

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	139

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	139

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	140

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	142

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	143

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	143

2.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	143

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	144

2.7.2 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	144

2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	144

2.7.4 Фактический расход теплоносителя в отопительный и летний периоды	144

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения округа	145

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа и с полным топологическим описанием связности объектов	146

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	147

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	153

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	154

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.	155

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	156

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	156

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения.	156

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.	157

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	158

3.11 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	176

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	178

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	178

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	181

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	181

4.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	181

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения округа	182

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа	182

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа	185

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения округа	185

5.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	185

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	187

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	187

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	188

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	188

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии	189

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	191

6.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	191

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	192

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	192

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	194

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	194

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	195

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)	195

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	195

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	195

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	195

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	196

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	196

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями	196

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа	197

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	197

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа	197

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	198

7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	199

7.16.1 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.	199

7.16.2 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	199

7.16.3 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке.	200

7.16.4 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.	200

7.16.5 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	200

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	201

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	201

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа	201

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	202

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	202

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	202

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	203

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	203

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	204

8.9 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	204

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	205

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	205

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	205

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	205

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	205

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	205

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	205

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы	206

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа	206

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	212

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	214

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	214

10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в округа	214

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса округа	214

10.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	214

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения	215

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	215

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	216

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	217

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	217

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	218

11.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	218

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	219

11.6.2 Установка резервного оборудования	219

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	219

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов	219

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	219

11.6.6 Установка баков–аккумуляторов	219

11.6.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения	219

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	220

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	220

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	221

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	222

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	222

12.5 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	222

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа	223

13.1 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	227

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия	228

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	228

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	232

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	232

14.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	232

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	233

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	233

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	233

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	233

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	236

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	236

15.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	236

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	238

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	238

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	239

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	239

16.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	239

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	240

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	240

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	240

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	240

ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	241

18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	241

18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	244

Перечень приложений

Приложение 1 – Схема теплоснабжения пгт. Ноглики (Котельная №1, Котельная №5, Котельная №9, Котельная №10);

Приложение 2 – Схема теплоснабжения пгт. Ноглики (Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики-2, Котельная Дет.сада «Ромашка»);

Приложение 3 – Схема теплоснабжения с. Вал;

Приложение 4 – Схема теплоснабжения с. Ныш.

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

4) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

5) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

6) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

7) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

1) Генеральный план развития муниципального образования;

2) материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения;

3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

6) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;

7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами При разработке схемы являются:

1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

5) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращении.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

Характеристика Муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» входит в состав Сахалинской области России. Административный центр – поселок городского типа Ноглики.

В настоящее время городской округ Ногликский объединяет 12 населенных пунктов, где примерно проживает 11222 человек:

- село Вал;

- село Венское;

- село Горячие Ключи;

- село Даги;

- село Катангли;

- село Комрво;

- село Морской Пильтун;

- поселок городского типа Ноглики;

- село Ныш;

- село Ныш-2;

- село Чайво;

- село Эвай.

Схема территориального планирования городского округа Ногликский Сахалинской области России представлена на рисунке 1.

Теплоснабжение объектов в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» в Сахалинской области России осуществляется централизованным и децентрализованным (индивидуальным) способом.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии ГО Ногликский осуществляется в границах 3-ех населенных пунктов, входящих в состав городского округа Ногликский. В таблице 1 представлен перечень населенных пунктов с централизованным теплоснабжением и указанием теплоснабжающей организации, оказывающей на территории населенного пункта услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания.

Таблица 1 – Перечень теплоснабжающих/теплосетевых организаций, действующих на территории ГО Ногликский

| № п/п | Населенный пункт | Наименование котельной | Балансовая принадлежность котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Ноглики | Котельная №1 | Администрация городского округа Ногликский | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» |
| 2 | пгт. Ноглики | Котельная №2 |  |  |
| 3 | пгт. Ноглики | Котельная №5 |  |  |
| 4 | пгт. Ноглики | Котельная №9 |  |  |
| 5 | пгт. Ноглики | Котельная №10 |  |  |
| 6 | пгт. Ноглики | Котельная №16 |  |  |
| 7 | пгт. Ноглики | Котельная Ноглики-2 |  |  |
| 8 | пгт. Ноглики | Котельная Дет.сада «Ромашка» |  |  |
| 9 | с. Вал | Котельная №15 |  |  |
| 10 | с. Ныш | Мини ГТ ТЭЦ |  |  |

Централизованное теплоснабжение осуществляется от паровых и водогрейных газовых котельных, а также от мини ГТ ТЭЦ, расположенных на территории городского округа.

Отпуск тепловой энергии производится на нужды отопления и горячего водоснабжения, транспортировка теплоносителя от котельных осуществляется по распределительным (квартальным) тепловым сетям, проложенным подземным (канальным и бесканальным) и надземным способом. Присоединение абонентских вводов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на котельных качественным методом.

Рисунок 1 – Схема территориального планирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области России

Климатическая характеристика

Территория находится в северо-восточной части острова Сахалин в сфере действия муссона. Зимний муссон приносит холодный континентальный воздух, вызывает суровую, с частыми метелями зиму. С летним муссоном связано влажное и прохладное лето, с частыми дождями и туманами. В течение года проходит много циклонов, вызывающих усиление ветра, пасмурную с осадками погоду.

Самым тѐплым месяцем является август со среднемесячной температурой плюс 14,4 ºC. Абсолютный температурный максимум плюс 37 ºС был зафиксирован в августе 1955 года.

Средняя температура самого холодного месяца – января минус 20,2 ºС. Абсолютный температурный минимум минус 48 °С.

Среднегодовое количество осадков − 613 мм (по данным метеостанции пгт. Ноглики). В зимние месяцы выпадает лишь около 80-90 мм осадков. Минимальное их количество приходится на февраль. Снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится в течение примерно 190 дней до середины мая. Продолжительность безморозного периода – 179 дней. Глубина промерзания грунта около 2 м.

Зимой муссоны вызывают сильные метели и обильные снегопады. Максимальная продолжительность метелей достигает 3-4 суток. Высота снежных заносов может достигать 1 м. Характерным является большое количество дней с туманом. Количество их увеличивается от апреля к маю, максимум их повторений приходится на июнь-июль. За год отмечается в среднем 66 дней с туманами. Прохождение циклона вызывает потепление зимой и похолодание летом.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в зимний период ветров западных направлений; превалирующим направлением ветра в холодный период является юго-западный ветер. В летний период доминируют ветры юго-западного, юго-восточного и северо-восточного направлений.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1 Зоны действия производственных котельных

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем теплоснабжения осуществляется МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский.

Краткая характеристика источников теплоснабжения приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень источника теплоснабжения

| Наименование котельной | Адрес объекта | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Основной вид топлива / резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная,11 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 7,506 | Природный газ/дизельное топливо |
| Котельная №2 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Буровиков | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 1,320 | Природный газ |
| Котельная №5 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Советская,60А | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 7,150 | Природный газ |
| Котельная №9 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 5,480 | Природный газ |
| Котельная №10 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики. ул. Комсомольская | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 20,640 | Природный газ |
| Котельная №16 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Строительная | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 1,320 | Природный газ |
| Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Штернберга | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 6,930 | Природный газ |
| Котельная Дет.сада «Ромашка» | пгт. Ноглики | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 0,215 | Природный газ |
| Котельная №15 (с. Вал) | с. Вал, ул. Комсомольская | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 6,510 | Природный газ |
| Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | с. Ныш | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» | 1,378 | Природный газ/дизельное топливо |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.

1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В состав округа входит 12 населенных пунктов. Централизованное теплоснабжение осуществляется в пгт. Ноглики, с. Вал и с. Ныш. Зоны действия централизованного теплоснабжения распространяются не на всю территорию населенных пунктов и ограничиваются несколькими кварталами или домами.

К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Котельная №3, расположенная на территории пгт. Ноглики территория канализационных очистных сооружений (КОС), эксплуатируется МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Котельная является индивидуальным источником теплоснабжения здания КОС.

Котельная д/с «Ромашка», расположенная на территории пгт. Ноглики по ул. Вокзальная, 20А, эксплуатируется МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский». Котельная д/с Ромашка является индивидуальным источником теплоснабжения здания детского сада.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (утверждена в 2023 г.) были выполнены работы по закрытию котельных №4 и №7 (пгт. Ноглики) с переводом потребителей на котельную №10 (пгт. Ноглики). На котельную №10 (пгт. Ноглики) также была переведена часть тепловой нагрузки котельной №1 (пгт. Ноглики).

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 2 Источники тепловой энергии.

На территории муниципального образования действует десять источников теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории округа

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 7,506 | 3,452 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 1,320 | 0,594 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 7,150 | 2,482 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 5,480 | 2,068 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 20,640 | 11,102 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 1,320 | 0,297 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 6,930 | 2,480 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 0,215 | 0,044 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 6,510 | 1,267 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | 1,378 | 0,514 |

Котельная №1 (пгт. Ноглики) введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность котельной – 7,506 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – дизельное.

Регулирование отпуска теплоты – качественное. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное.

Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №1 составляют водогрейные и паровые котлы различных типов (моделей) и мощности.

Котельная №2 (пгт. Ноглики) введена в эксплуатацию в 1983 году. Установленная мощность котельной – 1,32 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №2 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности.

Котельная №5 (пгт. Ноглики) введена в эксплуатацию в 2010 году. Установленная мощность котельной –7,15 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №5 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности.

Котельная №9 (пгт. Ноглики) введена в эксплуатацию в 1976 году. Установленная мощность котельной – 5,48 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №9 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности.

Котельная №10 (пгт. Ноглики) введена в эксплуатацию в 2013 году. Установленная мощность котельной – 20,64 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №10 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности.

Котельная №16 (пгт. Ноглики) введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность котельной – 1,32 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной №16 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности.

Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность котельной – 6,93 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - сезонный.

Структура основного оборудования Котельной Ноглики-2 составляют водогрейные котлы различных типов (моделей) и мощности.

Котельная №15 (с. Вал) введена в эксплуатацию в 1987 году. Установленная мощность котельной – 6,51 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное. Режим работы котельной - круглогодичный.

Котельная № 15 предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов с. Вал. В настоящее время котельная № 15 состоит из двух частей, т.н. «новая котельная» и «старая котельная». Здание «старой котельной» в значительной степени изношено, требует реконструкции, капитального ремонта

Температурный график работы котельной 95-70 °С. Параметры работы технологического оборудования определены по оперативному журналу. Основной вид топлива природный газ. в осенне-зимний период отопление и горячее водоснабжение п. Вал осуществляется котельными агрегатами «новой котельной». В зимний период при минимальных значениях наружной температуры для соблюдения температурного графика работы котельной, подключаются котельные агрегаты «старой котельной».

Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность котельной – 2,26 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла мини ГТ ТЭЦ относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – дизельное.

Регулирование отпуска теплоты – качественное. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС. Схема присоединения потребителя к тепловым сетям – непосредственное.

Режим работы котельной – сезонный.

На мини ГТ ТЭЦ установлены два водогрейных котла и три газотурбинных агрегата C200, общей электрической мощностью 600 кВт.

В качестве основного источника электроснабжения является газотурбинная электростанция Capstone C600, в качестве резервного - существующая ДЭС (дизельная электростанция).

В здании установлен контейнер (шумовлагозащитный корпус), состоящий из 5 отсеков. Два отсека предусмотрены для возможности установки двух дополнительных энергомодулей С200 для возможности увеличения общей мощности оборудования до 1,0 МВт. Необходимый запас резервного жидкого топлива для работы трех котлов в течение пяти суток – 17281,7 кг.

На мини-ТЭС реализована двухконтурная схема теплоснабжения, при которой греющая вода от УТ-65 и водогрейных котлов (смешиваются два потока) подаётся на пластинчатые теплообменники ЭТ-021с-16-61 (вода с температурой 105ºС - 80ºС).

Сетевая (нагреваемая) вода второго контура после теплообменников ЭТ-021с-16-61 подаётся в теплосеть (вода с температурой 95ºС - 70ºС).

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 4 - Структура основного (котлового) оборудования

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию | Тип основного оборудования |  |  |  | Параметры теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип котла | кол-во | производительность, МВт/Гкал (т/час) |  |  |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 2015 | Котел водогрейный BOCSH UT-L18 | 3 | 2,5/2,15 | 95/70 |  |
|  |  |  | Котел паровой BOCSH UHD800 | 2 | 0,528 |  |  |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1981;1982 | Котел водогрейный ПКН - 2С | 2 | 0,66 | 95/70 |  |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2015 | Котел водогрейный BOSCH UNIMAT UT-L18 | 1 | 2,15 | 95/70 |  |
|  |  | 2010 | Котел паровой BOV-2500G | 2 | 2,5 |  |  |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 1980 | Котел водогрейный АВА | 1 | 2,64 | 95/70 |  |
|  |  | 1971 | Котел водогрейный Вулкан | 1 | 1,85 |  |  |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 2013 | Котел водогрейный VITOMAX 200-LW | 3 | 6,88 | 95/70 |  |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1980, 1986 | Котел водогрейный ПКН - 2С | 2 | 0,66 | 95/70 |  |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 1979 | Котел водогрейный ДКВР 4-13 | 1 | 2,64 | 95/70 |  |
|  |  | 1991 | Котел водогрейный КЕ 6,5-14 | 1 | 4,29 |  |  |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 2008 | Котел водогрейный ЗИОСАБ-125 | 2 | 0,1075 | 95/70 |  |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1975, 2014 | Котел водогрейный Vitoplex 200 SX2A | 3 | 0,95 | 95/70 |  |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 2015 | УТ-65(утилизатор) | 1 | 0,75/0,65 | 95/70 |  |
|  |  |  | Котел водогрейный Logano SK625тип410 | 2 | 0,42/0,364 |  |  |

Оборудование источника тепла, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.

На подающих трубопроводах котельной, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.

В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование СЦТ | УТМ | РТМ | Расход тепла на собственные нужды источника | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,506 | 7,280 | 0,093 | 7,187 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1,320 | 0,900 | 0,022 | 0,878 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,150 | 7,150 | 0,081 | 7,069 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 5,480 | 3,650 | 0,078 | 3,572 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 20,640 | 19,050 | 0,369 | 18,681 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1,320 | 0,930 | 0,012 | 0,918 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 6,930 | 4,900 | 0,089 | 4,811 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,215 | 0,215 | 0,001 | 0,214 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,510 | 6,510 | 0,058 | 6,452 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | 1,378 | 0,029 | 1,349 |

2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

На котельных ГО Ногликский имеются ограничения установленной тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного оборудования.

В таблице 6 приведены значения располагаемой мощности котельных ГО Ногликский с разбивкой по населенным пунктам, в соответствии с данными режимных карт котельного оборудования.

Таблица 6 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование СЦТ | УТМ | РТМ | Ограничения тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ч |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,506 | 7,280 | 0,226 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 0,9 | 0,420 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,15 | 7,15 | 0,000 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 5,48 | 3,65 | 1,830 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 20,64 | 19,05 | 1,590 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 0,93 | 0,390 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 6,93 | 4,9 | 2,030 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,215 | 0,215 | 0,000 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,51 | 6,51 | 0,000 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | 1,378 | 0,000 |

2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребностей каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на растопку котлов;

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных емкостях;

- расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование СЦТ | РТМ, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Отношение собственных нужд котельных к расчетной тепловой мощности. % | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,280 | 0,087 | 1,191 | 287,9 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,900 | 0,020 | 2,227 | 66,6 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,150 | 0,075 | 1,045 | 248,2 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 3,650 | 0,072 | 1,971 | 238,9 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 19,050 | 0,342 | 1,797 | 1137,0 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,930 | 0,011 | 1,227 | 37,9 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 4,900 | 0,082 | 1,684 | 274,0 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,215 | 0,001 | 0,560 | 4,0 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,510 | 0,054 | 0,828 | 179,0 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | 0,027 | 1,976 | 90,4 |

2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса приведены в таблице 3.

2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории села Ныш источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых объектов и объектов соцкультбыта комбинированный является источник тепловой и электрической энергии:

- мини ГТ ТЭЦ, установленной мощностью 2,26 Гкал/ч.

Мини ГТ ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность котельной – 2,26 Гкал/ч. По надёжности отпуска тепла мини ГТ ТЭЦ относится ко 2-й категории.

Основной вид топлива – природный газ, резервное топливо – дизельное.

На мини ГТ ТЭЦ установлены два водогрейных котла и три газотурбинных агрегата C200, общей электрической мощностью 600 кВт:

- электроагрегат С600 представляющий собой кластер из трех энергомодулей С200, каждый имеет свои блоки турбонагревателя, силовой электроники, топливной подсистемы, объединенные общей системой управления и установленные в единый шумовлагозащищенный корпус;

- утилизатор тепла;

- газовые котлы Buderus Logano SK625-410 кВт – 2 котла;

- газовые горелки Weishaupt – 2 горелки;

- ГРУ.

В качестве резервного источника электроснабжения используется существующая ДЭС.

В здании установлен контейнер (шумовлагозащитный корпус), состоящий из 5 отсеков. Два отсека предусмотрены для возможности установки двух дополнительных энергомодулей С200 для возможности увеличения общей мощности оборудования до 1,0 МВт.

Необходимый запас резервного жидкого топлива для работы трех котлов в течении пяти суток – 17281,7 кг.

Выработка тепловой и электрической энергии на мини-ТЭС предусмотрена установкой:

- блока из 3-х микротурбин С200 (далее – С200) с максимальной мощностью на валу одного генератора 200 кВт (без учёта мощности потребляемой блоком силовой электроники) с возможностью утилизации тепла уходящих газов от микротурбин;

- утилизационного теплообменника УТ-65, циркуляционного насоса ТР65-180/2 первого контура (мощностью электродвигателя 1,5 кВт);

- двух водогрейных котлов Logano SK 645, циркуляционных насосов котлов ТР50- 180/2 первого контура (мощностью электродвигателя 0,75 кВт на каждый котёл);

- двух пластинчатых теплообменников ЭТ-021с-16-61, двух насосов сетевой воды ТР65-340/2 второго контура (один в резерве, мощностью электродвигателя 5,5 кВт каждый насос);

- двух насосов подпиточной воды CR 1-4 (один в резерве, мощностью электродвигателя 0,37 кВт);

- двух насосов исходной воды CR 1-4 (один в резерве, мощностью электродвигателя 0,37 кВт).

В теплофикационном режиме на мини-ТЭС полностью используется возможности утилизации уходящих газов. При необходимости поддержания температурного графика сетевой воды в автоматическом режиме включаются резервные котлы Logano SK 645.

При прекращении поступления газа на мини-ТЭС включается резервное оборудование:

- на дизельной электростанции дизельгенератор Caterpilar 3406 для обеспечения необходимого отпуска электроэнергии с шин предприятия и обеспечения собственных нужд по электроэнергии на мини-ТЭС и ДЭС;

- на мини-ТЭС котлы Logano SK 645 переводятся на резервное дизельное топливо (возможности комбинируемой модулируемой горелки WM-GL 10/2-А на два вида топлива газ/дизельное топливо) для обеспечения необходимого отпуска тепловой энергии с теплового коллектора предприятия и расхода тепловой энергии на собственные нужды мини-ТЭС.

Технологическое решение использования отходящих газов от оборудования С600 через утилизатор тепла позволяют экономить потребление газа на двух отопительных котлах Buderus Logano SK625-410 кВт (267-353 Гкал/час) работающих в комплекте с комбинированными горелками марки Weishaupt.

2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям

Отпуск тепловой энергии от Котельных №1, №2, №5, №7, №9, №10, №16 и Ноглики-2 в пгт. Ноглики осуществляется качественным регулированием по отопительному графику, утвержденный температурный график для котельных 95/70 °С.

Отпуск тепловой энергии от Котельной №15 с. Вал осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Расчетные и фактические параметры теплоносителя системы отопления на Котельной №15 - 95-70°С, системы горячего водоснабжения 62 – 45°С.

Отпуск тепловой энергии от мини ГТ ТЭЦ в с. Ныш осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Утвержденный температурный график для котельных 95/70°С

Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 95/70ºС |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 95/70ºС |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 95/70ºС |

Расчетные значения температур сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Температурный график отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии МУП «ВДК» в ГО Ногликский

2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность | Выработка тепла | Число часов использования УТМ | Среднегодовая загрузка оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | час | % |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,51 | 9595,0 | 1278,3 | 21,6 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 2219,0 | 1681,1 | 28,4 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,15 | 8273,0 | 1157,1 | 19,5 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 5,48 | 7964,0 | 1453,3 | 24,5 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 20,64 | 37900,0 | 1836,2 | 31,0 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 1263,0 | 956,8 | 16,1 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 6,93 | 9132,0 | 1317,7 | 22,2 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,22 | 181,0 | 841,9 | 14,2 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,51 | 5965,0 | 916,3 | 15,5 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,38 | 2591,5 | 1880,6 | 31,7 |

2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Узлы учета тепловой энергии осуществляют:

-	учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;

-	измерение давления в трубопроводах;

-	измерение температуры в трубопроводах;

-	регистрацию нештатных ситуаций;

-	автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.

Сведения о приборах учета тепла, установленных на котельных, приведены в таблице 10.

Таблица 10 Учет тепла, отпущенного в тепловые сети

| № п/п | Наименование котельной | Наличие УУТЭ | Марка и модель узла учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Установлен | ТВ-7-04 №19-080109 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | Установлен | ТВ-7-04 №13-010164 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | Установлен | ТВ-7-04 №13-008396 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | Установлен | ТВ-7-04 №13-010167 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | Установлен | ТЭМ-104 №1552722 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | Установлен | ТВ-7-04 №13-008250 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | Установлен | ТВ-7-04 №13-007705 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Установлен | ВКТ-7 №223612 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | Установлен | ТЭМ-104 №1555141 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | Установлен | ТВ-7-04 №13-010164 |

При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории ГО Ногликский существует один единственный источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш), который не относится к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (утверждена в 2018 г.) были выполнены работы по закрытию котельных №4 и №7 (пгт. Ноглики) с переводом потребителей на котельную №10 (пгт. Ноглики). На котельную №10 (пгт. Ноглики) также была переведена часть тепловой нагрузки котельной №1 (пгт. Ноглики)

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Тепловые сети котельных пгт. Ноглики включают в себя подземную и частично воздушную прокладку с диаметрами трубопроводов от D=40 мм до D=219 мм. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, гидроизоляцией служит рубероид, местами используется скорлупы из ППУ. Значительная часть проложенных трубопроводов находится без теплоизоляции. Трубы в тепловых камерах и каналах частично, а местами и полностью, находятся в воде, песке и грязи. Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота.

Для транспортировки тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения к потребителям с. Вал предназначены надземные и подземные тепловые сети из стальных трубопроводов. Система теплоснабжения - 4-х трубная. Изоляция тепловых сетей в надземном исполнении выполнена асбестоцементной смесью или минеральной ватой. Тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии. Тепловые сети в подземном исполнении выполнены в непроходных каналах, изоляция тепловых сетей частично выполнена минеральной ватой. Тепловые сети в подземном исполнении частично неизолированы. Гидроизоляция подземных непроходных каналов нарушена. Подземные каналы замыты песком, частично заполнены водой. Попутный дренаж подземных каналов не предусмотрен.

Теплоснабжение потребителей села Ныш осуществляется по 2-х трубной системе от теплового коллектора, расположенного в здании старой угольной котельной.

Тепловой коллектор запитан по перемычкам от сетевых насосов на мини-ТЭС. От теплового коллектора трубопроводы прямой и обратной сетевой воды проходят транзитом через гараж Предприятия. Система теплоснабжения – водяная двухтрубная. Система горячего водоснабжения – отсутствует.

Краткая характеристика тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведена в таблице ниже.

Таблица 11 – Общая характеристика тепловых сетей

| Наименование котельной | Диаметр, мм | Протяженность, км | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |
| Котельная №1 | до 100 мм | 1,464 | ППУ, минвата | подземный/надземный |
|  | свыше 100-300 мм | 2,166 |  |  |
| Итого по Котельной №1 |  | 3,630 |  |  |
| Котельная №2 | до 100 мм | 0,4755 | минвата | подземный |
|  | свыше 100-300 мм | 0,398 |  |  |
| Итого по Котельной №2 |  | 0,874 |  |  |
| Котельная №5 | до 100 мм | 1,5695 | минвата | подземный (непроходной канал) |
|  | свыше 100-300 мм | 2,157 |  |  |
| Итого по Котельной №5 |  | 3,727 |  |  |
| Котельная №9 | до 100 мм | 1,757 | минвата, энергофлекс | надземный/ подз емный (непроходной канал) |
|  | свыше 100-300 мм | 1,3565 |  |  |
| Итого по Котельной №9 |  | 3,114 |  |  |
| Котельная №10 | до 100 мм | 1,6488 | ППУ, минвата | надземный/ подз емный (непроходной канал) |
|  | свыше 100-300 мм | 5,244 |  |  |
|  | свыше 300 мм | 0,663 |  |  |
| Итого по Котельной №10 |  | 7,555 |  |  |
| Котельная №16 | до 100 мм | 0,218 | минвата | надземный/ подз емный (непроходной канал) |
|  | свыше 100-300 мм | 0,618 |  |  |
| Итого по Котельной №16 |  | 0,836 |  |  |
| Котельная Ноглики- 2 | до 100 мм | 1,486 | минвата | надземный/ подз емный (непроходной канал) |
|  | свыше 100-300 мм | 2,7257 |  |  |
| Итого по Котельной Ноглики-2 |  | 4,212 |  |  |
| с. Вал |  |  |  |  |
| Котедьная №15 | до 100 мм | 2,497 | н/д | подземный |
|  | свыше 100-300 мм | 1,142 |  |  |
| Итого по Котельной №15 |  | 3,639 |  |  |
| с. Ныш |  |  |  |  |
| мини ГТ ТЭЦ | до 100 мм | 0,442 | н/д | подземный |
|  | свыше 100-300 мм | 1,288 |  |  |
| Итого по мини ГТ ТЭЦ |  | 1,730 |  |  |

3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей, расположенных на территории округа, приведены в приложении к настоящей Схеме.

3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети.

Тепловые сети выполнены в надземной, подземной канальной и бесканальной прокладке. Подводка трубопроводов к зданиям выполнена как подземным, так и надземным способами. Теплоизоляция выполнена минеральной ватой с наружным покрытием стеклопластиком, стеклотканью, пенополиуретан в оболочке из полиэтилена высокой прочности. Компенсация температурных удлинений теплопроводов осуществляется П-образными компенсаторами. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания тепловых сетей и проверка на плотность.

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях ближних к источнику потребителей превышают расчетные значения, а дальние от источника потребители не получают расчетного тепла, что приводит к перерасходу топлива и электроэнергии.

Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 12 - Характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка тепловой сети | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность сети в двухтрубном исчислении, м | Глубина заложения, м | Г од ввода в эксплуатацию (перекладка) | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - ПАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная№ 1 -прачка+баня (Физкультурная, 17 а) | 76 | 65 |  | 1989 | минвата+стеклоткань | П-образный компенсатор, углы поворота 1*90°, 1*110° | надземная (паровое) | 95/70 |
| 2 | Прачка+баня (Физкультурная, 17а)-АДМ- (Физкульт.,17б) | 57 | 36 |  | 1989 | минвата+стеклоткань | нет | надземная (паровое) | 95/70 |
|  | Всего |  | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ6-гаражи Россельхознадзор (Физкультурная, 7б) | 57 | 75 | 1,2 | 2008 | минвата+стеклоткань | Угол поворота 3*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 2 | Котельная№ 1-УТ7 | 219 | 13 |  | 1989 | минвата+стеклоткань | Угол поворота 2*90° | надземная | 95/70 |
| 3 | УТ№7-УТ7/1 | 89 | 57 | 1,2 | 2016 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 4 | УТ7-УТ6 | 219 | 46 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ6-КНС1 | 57 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ6-УТ5 | 219 | 31 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | УТ5-СА по Рыболовству | 114 | 31 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ5-УТ4 | 219 | 150 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90°,П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ4-Физкультурная,3 | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ4-УТ1 | 219 | 24 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ 1 -ОВО(Физкультурная, 1) | 57 | 33 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | ОВО-гараж ОВО (Физкультурная, 1) | 57 | 18 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ1-УТ2 | 219 | 35 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ2-здание МФЦ (Физкультурная) | 57 | 20 | 1,2 | 2012 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ2-УТ20/4 | 219 | 56 | 1,2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90°,1+130 | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ20/4-УТ21/4 | 114 | 16 | 1,2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ21/4-Пограничная, 1 | 114 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ20/4-УТ19/4 | 219 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | УТ19/4-УТ23/4 | 159 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | УТ23/4-Библиотека | 114 | 5 | 1,2 | 2012 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ23/4-УТ24/4 | 159 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ24/4- д/с "Светлячек" | 159 | 79 | 1,2 | 2012 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ23/4-УТ22/4 | 89 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ22/4-Банк (Физкультурная,6) | 89 | 60 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ19/4-УТ18/4 | 219 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ18/4-Пограничная, 3 | 89 | 39 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ18/4-УТ17/4 | 219 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ17/4-УТ15/4 | 219 | 130 | 1,2 | 2012 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ15/4-УТ16/4 | 159 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ15/4-УТ14/4 | 219 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | УТ14/4-Гаражи почты | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | УТ14/4-филиал Ростелекома | 114 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 33 | УТ14/4-13/4 | 219 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | УТ13/4-Суд (Пограничная,8) | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | УТ13/4-УТ12/4 | 219 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | УТ 12/4-Цервовь(Советская, 17) | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | УТ12/4-УТ9 | 219 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | УТ9/4-УТ10/4 | 89 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | УТ10/4-УТ11/4 | 89 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 40 | УТ11/4-гараж налоговой | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | УТ10/4-гараж прокуратуры | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 42 | УТ9/4-гараж прокуратуры | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 43 | УТ9/4-УТ8/4 | 219 | 0 | 1,2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 44 | УТ8/4-Администрация (Советская,15) | 89 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | УТ8/4-УТ7/4 | 219 | 0 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 46 | УТ7/4-Советская, 13а | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | УТ7/4-ОМВД (Советская,11а) | 76 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ7/4-6/4 | 159 | 0 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 49 | 6/4-УТ5/4 | 159 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 50 | УТ5/4-Советская,11 | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 51 | УТ5/4-УТ4/5 | 159 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ4/4- гараж ОМВД(Свободный,3) | 76 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 53 | УТ4/4-УТ3/4 | 159 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 54 | УТ4"/4-м-н Новинка(Советская) | 57 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ3/4 -пермычка кот№10) | 159 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 56 | УТ3/4-УТ2/4 | 114 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 57 | УТ2/4-пожарная часть (Свободный,12) | 89 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 58 | УТ2/4-УТ1/4 | 89 | 0 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ7-УТ8 | 219 | 84 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ8-УТ9 | 114 | 90 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | УТ9-УТ9' | 57 | 7 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ9-Физкультурная, 19 "Жилсервис" | 57 | 14 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | УТ9'- Мастерская "Жилсервис" | 57 | 85 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ9-УТ10 | 76 | 26 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 65 | УТ10-Физкультурная, 21А | 76 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ9-Физкультурная, 23 | 57 | 144 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | УТ8-УТ11 | 219 | 70 | 1,2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 68 | УТ 11 -Первомайская,5 | 57 | 36 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 69 | УТ11-УТ11А | 114 | 45 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 70 | УТ11А-Первомайская,2 | 57 | 18 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ11А-Физкультурная, 12 | 57 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ11А-Первомайская,4 | 57 | 26 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 73 | УТ11-УТ12 | 219 | 95 | 1,2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 74 | УТ12-Первомайская, 6 | 76 | 60 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 4*90° | бесканально | 95/70 |
| 75 | УТ12-УТ12а | 89 | 23 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 76 | УТ 12а-Первомайская,7 | 57 | 27 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 77 | УТ12а-УТ12б | 57 | 27 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ 12б-Первомайская,9 | 57 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 79 | УТ 12б-Советская,33 | 57 | 68 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ12-УТ14 | 219 | 64 | 1,2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 81 | УТ14-УТ15 | 114 | 33 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 82 | УТ15 -Первомайская, 8 | 57 | 17 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 83 | УТ 15-Аптека№28 | 89 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | УТ14-14" | 219 | 50 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 85 | 14''-УТ14а | 219 | 31 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 86 | УТ 14а-Советская,20 | 57 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | УТ14а-УтТ16 | 219 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | 14С-Советская,22 | 76 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 89 | УТ8-УТ17 | 219 | 105 | 1,2 | 2016 | ППУ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 90 | УТ17- Физкультурная,27 | 57 | 72 | 1,2 | 2010 | минвата | Углы поворота 3*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 91 | УТ17-УТ17а | 159 | 51 | 1,2 | 1989 | минвата | Углы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 92 | УТ17а-Физкультурная,26 | 57 | 4 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 93 | УТ17а-УТ18 | 159 | 62 | 1,2 | 1989 | минвата | Углы поворота 2*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 94 | УТ18-Репина,4а | 57 | 13,5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 95 | УТ18-Репина,1 | 57 | 12 | 1,2 | 1985 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 96 | УТ18-УТ19 | 159 | 59 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 97 | УТ19-Репина,4 | 57 | 7,5 | 1,2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 98 | УТ19-УТ20 | 159 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 99 | УТ20-Репина,6 | 57 | 8 | 1,2 | 1985 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 100 | УТ20-УТ21 | 159 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 101 | УТ21-УТ22 | 159 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 102 | УТ22-Советская,35 | 57 | 31 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 103 | УТ21-УТ26 | 114 | 65 | 1,2 | 1967 | минвата | Углы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 104 | УТ22-Репина,8А | 57 | 8 | 1,2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 105 | УТ26-Советская,37 | 57 | 13,5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 106 | УТ26-УТ27 | 114 | 7,5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 107 | УТ27-Репина,11 | 57 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 108 | УТ17-УТ29 | 159 | 48 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 109 | УТ29-УТ30 | 159 | 42 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 110 | УТ30-УТ31 | 159 | 70 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 111 | отпай на Репина,3 | 89 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 112 | УТ31 -Репина,5+7+9 | 114 | 31,5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 113 | Репина,5;7 | 76 | 39 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 114 | Репина,7;9 | 57 | 46 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 115 | УТ31-УТ32 | 159 | 30 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 116 | УТ32-АДС МУП "ВДК" | 57 | 34 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 117 | УТ32-УТ33 | 159 | 110 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 118 | УТ33-УТ34 | 159 | 24 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 119 | УТ34-Советская,41 в(УСП) | 57 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 120 | УТ34-УТ35 | 159 | 63 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 121 | УТ35-СОШ2(Советская,41) | 57 | 14 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 122 | УТ35-УТ36 | 114 | 60 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 123 | УТ36-столовая СОШ2(Советская,41) | 114 | 18 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 124 | УТ36-36' | 76 | 21 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 125 | 36'-школа | 57 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 126 | 36'-МУП "ВДК" (Советская,41е) | 57 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
|  | Всего |  | 3630 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной №2 пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная№2-УТ 1 | 159 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 2 | УТ1-УТ1А | 114 | 65 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | УТ1-УТ7 | 159 | 158 | 1,2 | 2013 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 4 | УТ6 до ввода Вокзальная, 1а | 57 | 17,5 | 1,2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 5 | УТ1А-Буровиков,8 | 57 | 14 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ1А-УТ2 | 114 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | УТ2-Буровиков, 14 | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ2-УТ3 | 114 | 35 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ3-до ввода в дом Буровиков,12 | 57 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ3-УТ4 | 114 | 30 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | минвата+рубероид | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ4 до ввода в дом Буровиков,10 | 114 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 12 | УТ2-УТ5 | 57 | 81 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ5 - Деповская, 17 | 32 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*190° | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ5 - Деповская, 3,4а,15,16 | 57 | 23,5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | Деповская,16 | 32 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | Деповская,15-16 | 57 | 16 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | Деповская,15 | 32 | 9,5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | Деповская, 15,4а+3 | 57 | 19 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | Деповская,4а | 32 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | Деповская,3 | 32 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ8 до ввода в дом Буровиков,4 | 57 | 80 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ8-УТ7 | 159 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ7 до ввода в дом Вокзальная, 1 | 57 | 37 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ8-УТ9 | 89 | 21 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
|  |  | 108 | 28 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ9 до ввода в дом Вокзальная,2 | 57 | 1,5 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ9-УТ10 | 76 | 20 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ10 до ввода в дом Вокзальная,2а | 57 | 6 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ10 до ввода в дом Вокзальная,1а | 57 | 27,5 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
|  | Всего |  | 874 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной №5 пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УТ21- УТ24 | 89 | 134 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 2 | УТ24-гараж Некипелова по ул. Бошняка | 57 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | УТ24-Бошняка,20 | 57 | 45 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | Бошняка,20- Бошняка,22(обогрев водовода) | 57 | 39 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ24-УТ25 | 76 | 95 | 1,2 | 2015 | ППМ | Углы поворота 1*90° 1*110°; П-образный компенсатор-(2шт) | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ25-Бошняка,16 | 76 | 11 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | Котельная№5 -УТ23 | 273 | 13 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ23-УТ21 | 273 | 31 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ21-УТ22 | 114 | 30 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ22-Советская,60(музей) | 89 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата +стеклоткань | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ22- Советская,60(библиотека) | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата+стеклоткань | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ21-УТ20 | 273 | 41 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ20-магазин ООО Восток | 57 | 16 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ20-УТ19 | 273 | 123 | 1,2 | 1989 | минвата +рубероид | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ19-Советская,54а | 89 | 53 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ 19-Советская,63 | 57 | 14 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ19-УТ16 | 273 | 120 | 1,2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ 16-Советская,59 | 57 | 16 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | Советская,61 | 57 | 20 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | Северный,9 | 76 | 126,5 | 1,2 | 1980 | минвата | Уголы поворота 2*90°1*110, П- образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ16-УТ17 | 114 | 48 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ17-Советская, 52а | 57 | 19 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ17-Советская, 54 | 57 | 20 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ17-Бошняка,11а | 57 | 53 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ17-Бошняка,12 | 57 | 77 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ16-УТ14 | 273 | 57 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ 14-Советская,57а | 57 | 20 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ 14-Советская,52 | 89 | 72 | 1,2 | 1977 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ14-УТ7 | 273 | 108 | 1,2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ7-УТ7" | 114 | 3 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | УТ7"-Советская,57 | 76 | 26 | 1,2 | 1979 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | УТ7-УТ10 | 114 | 49 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 33 | УТ10-д/с "Сказка"(Невельского,9) | 114 | 36 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | УТ10-ФГУ ЦГ и Э+гараж | 114 | 76 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | ФГУ ЦГ и Э-гараж | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | УТ7-разветвл.на Советс.,48 и Бошняка,6 | 89 | 26 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | ответвл. На Советск.,48 | 57 | 34 | 1,2 | 1981 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | разветвл. На Советск.,48 и Бошняка,6-УТ9 | 57 | 29 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | УТ9-Бошняка,6 | 32 | 9 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 40 | УТ7-УТ2 | 273 | 59 | 1,2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | УТ2-УТ3 | 114 | 24 | 1,2 | 2015 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 42 | УТ3-разветвл. На Бошняка,2+4 | 57 | 46 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 43 | Бошняка,2 | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 44 | Бошняка,4 | 57 | 42 | 1,2 | 1989 | минвата | Уголы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | УТ2-УТ1 | 219 | 150 | 1,2 | 1989 | минвата +рубероид | Уголы поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ1-разветвл. на меб.маг-н УТ1а | 57 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | Мебельный м-н ул. Невельского -Советск. | 57 | 25 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ2-УТ4 | 159 | 29 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 49 | УТ4-Невельского,11 | 57 | 4 | 1,2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 50 | УТ4-Невельского, 13 | 57 | 8 | 1,2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 51 | УТ4-УТ6 | 159 | 194 | 1,2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ6-УТ6а | 89 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 53 | УТ 6а-Невельского, 5 | 57 | 9 | 1,2 | 1974 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 54 | УТ6а-УТ6б | 89 | 50 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ 6б-Невельского, 3 | 57 | 10 | 1,2 | 1974 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 56 | УТ6-УТ12 | 114 | 29 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 57 | УТ 12-Сахалинская,4 | 57 | 35 | 1,2 | 2015 | ППМ | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 58 | УТ12-УТ13 | 114 | 70 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ13-Чехова,1 | 57 | 36 | 1,2 | 1986 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ13-Чехова,3 | 57 | 35 | 1,2 | 1976 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | УТ20-УТ26 | 219 | 117 | 1,2 | 2015 | ППМ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ26-гараж | 114 | 54 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | УТ26-УТ28 | 219 | 55 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 64 | УТ28-д/с "Берёзка" | 108 | 31 | 1,2 | 2013 | минвата | нет | непроходной канал | 95/71 |
| 65 | УТ28-УТ30 | 159 | 144 | 1,2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 66 | УТ30 отпай в сторону УТ31 | 159 | 30 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 67 | в сторонуУТ31 | 89 | 51 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 68 | УТ31 -Космонавтов, 19 | 57 | 4 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 69 | отпай в сторону УТ31-УТ32 | 159 | 74 | 1,2 | 2014 | ППУ | П-образный компенсатор | бесканально | 95/70 |
| 70 | УТ32-УТ33 | 114 | 48 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ33 -Фзкультурная,68 | 89 | 16 | 1,2 | 1990 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ34-Фзкультурная,66а | 57 | 9 | 1,2 | 2014 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 73 | УТ33-УТ34 | 114 | 55 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 74 | УТ34-Физкультурная,66 | 57 | 16 | 1,2 | 1988 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 75 | УТ34-Физкультурная,64а | 57 | 21 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 76 | УТ32-УТ35 | 114 | 259 | 1,2 | 1989 | минвата | Углы поворота 2*110°п-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 77 | УТ35- ОРТЦ | 89 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ35-АКХ | 57 | 78 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
|  | Всего |  | 3726,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной №9 пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №9-УТ31 | 89 | 170 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор, углы поворота 1*90°, 1*110° | бесканально | 95/70 |
| 2 | УТ31-Октябр., 1а | 57 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 3 | УТ31-УТ32 | 89 | 120 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор, угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 4 | Котельная №9-УТ7 | 219 | 25 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ7-УТ6 | 219 | 60 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ6-Лесная,1 | 57 | 6 | 1,2 | 1992 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | УТ6-УТ5 | 114 | 56 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ5-Лесная,2 | 57 | 14 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ5-Лесная,2а | 57 | 14 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ5-УТ4 | 114 | 38 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | УТ4-УТ3 | 114 | 23 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ3-УТ3А | 108 | 11 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ3А-УТ2А | 108 | 25,7 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ2А-Лесная,4А | 76 | 3 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ2А-Лесная,6А | 76 | 9 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ2А-УТ2 | 108 | 12,3 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 17 | УТ2-Лесная, 8 | 57 | 44 | 1,2 | 1967 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ2-УТ1 | 57 | 23 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | УТ1-Лесная, 10 | 40 | 13 | 1,2 | 1968 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | УТ6-УТ6А | 219 | 50 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ6А-Лесная, 3 | 57 | 11 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ6А-УТ8 | 219 | 54 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ8-Лесная, 5 | 57 | 17 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ8-УТ9А | 114 | 80,5 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 4*90° | бесканально | 95/70 |
| 25 | УТ9А-УТ9 | 159 | 11 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ9 - 1 -ый тепловой узел Советск.,47 (ж/д) | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ9-ответвл.на 2-ой теплой узел Советск.,47 (ж/д) | 89 | 16 | 1,2 | 1993 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | отпай на 2-ой тепловой узел Советск.,47 (ж/д) | 89 | 11 | 1,2 | 1993 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ8-УТ10 | 114 | 26 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ10-Бассейн | 57 | 18,5 | 1,2 | 2012 | Минвата | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 31 | УТ10-Советс.,49 | 57 | 64 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | УТ10-УТ11 | 114 | 56 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 33 | УТ11-Тымская, 7 | 57 | 20 | 1,2 | 1963 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | УТ11-Советс.,51 | 57 | 61 | 1,2 | 1965 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | УТ11-УТ12 | 114 | 50 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | УТ12-Советск.,53 | 57 | 43 | 1,2 | 1967 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | УТ7-УТ7А | 219 | 28 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | УТ7А- Тымская, 2 | 57 | 12 | 1,2 | 2013 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | УТ7А-УТ17 | 219 | 4 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 40 | УТ17-КНС | 57 | 32 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | УТ17-УТ17А | 219 | 57 | 1,2 | 2017 | ППУ | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 42 | УТ7А- Тымская, 3 | 57 | 12 | 1,2 | 2013 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 43 | УТ17А-УТ18А | 219 | 21 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 44 | УТ18А-(черезУТ18)-Тымская, 1 | 57 | 32 | 1,2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | УТ18А-УТ14 | 159 | 52 | 1,2 | 2013 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ14-УТ15 | 159 | 33 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | УТ15-Петрова, 4 | 57 | 29 | 1,2 | 1964 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ15-Петрова, 6 | 57 | 37 | 1,2 | 1967 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 49 | УТ13-Петрова, 8а | 57 | 25 | 1,2 | 2015 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 50 | УТ15-УТ16 | 159 | 60 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 51 | УТ16-Петрова, 5 | 57 | 25 | 1,2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ16-Петрова, 7 | 57 | 38 | 1,2 | 1975 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 53 | УТ16-Невельс, 12 | 57 | 70 | 1,2 | 2013 | минвата + стеклоткань | Углы поворота 1*90° 1*110° | непроходной канал | 95/70 |
| 54 | УТ16-Невельс, 12а | 57 | 15 | 1,2 | 2015 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ18А-УТ19 | 219 | 52 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 56 | УТ19-УТ20 | 114 | 51 | 1,2 | 2013 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 57 | УТ20-Петрова,4а | 57 | 20 | 1,2 | 2017 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 58 | УТ20-УТ20Б | 57 | 18 | 1,2 | 1977 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ20Б-Невельского, 8 | 57 | 4 | 1,2 | 1977 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ20Б-Невельского, 10 | 57 | 46 | 1,2 | 2014 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 61 | УТ20-УТ20А | 76 | 38 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | ТК20А-Невельского,4 | 76 | 63 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | ТК20Б-Невельского, 6 | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ19-отпай в сторону УТ21 | 159 | 58 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 65 | отпай в сторону УТ21-УТ21 | 57 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ21-Петрова, 1 | 57 | 33 | 1,2 | 1977 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | отпай в сторону УТ21-УТ22 | 159 | 37 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 68 | УТ22-УТ23 | 114 | 56 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 69 | УТ23-Физкульт.,46 | 57 | 34 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 70 | УТ23-Физкульт.,48-1 | 57 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ23-УТ24 | 114 | 14 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ24-УТ24А | 57 | 27 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 73 | УТ24А-Физкультурная, 48-2 | 57 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 74 | УТ24А-УТ25 | 57 | 30 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 75 | УТ25-Физкультурная, 50-1 | 57 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 76 | УТ25-Физкультурная, 50-2 | 57 | 23 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 77 | ТК24-ТК26 | 114 | 97 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ26-Физкул.,53а (ж/д) | 57 | 26 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 79 | УТ26-УТ27 | 89 | 80 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ27-Октябрьс.,1 | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 81 | УТ22-УТ28 | 159 | 64 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 82 | УТ28-Невельс.,2 | 76 | 35 | 1,2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 83 | УТ28-отпай на Невельск.,1 | 159 | 51 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | отпай-Невельс., 1 | 57 | 34 | 1,2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 85 | отпай на Невельс.,1-УТ29 | 159 | 43 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 86 | УТ29-отпай на Сахалин., 1, 2, 3 | 76 | 4 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | Сахалинская, 2 | 76 | 25 | 1,2 | 1976 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | УТ29-Сахалин.,6 | 57 | 27 | 1,2 | 1985 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 89 | УТ29-отпай на Сахал. 1 и 3 | 76 | 58 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 90 | Сахалин.,1 | 57 | 25 | 1,2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 91 | Сахалин.,3 | 57 | 20 | 1,2 | 1977 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
|  | Всего |  | 3114 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной №10 пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная№ 10-УТ1 | 325 | 10 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 2 | УТ1-УТ29 | 273 | 83 | 1,2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | УТ29-15Мая,16 | 114 | 58 | 1,2 | 2015 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | Мая,14 | 114 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | подвальная | 95/70 |
| 5 | УТ29-УТ29' | 159 | 78 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ29'-Отпай на лыжную базу | 159 | 286 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 2*130° П- образный компенсатор-2шт | надземная | 95/70 |
| 7 | Отпай на лыжную базу- Поликлиника ЦРБ | 159 | 240 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 6*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | Отпай на лыжную базу-лыжная база | 76 | 158,3 | 1,2 | 2008 | ППУ | П-образный компенсатор-2шт | бесканально | 95/70 |
| 9 | УТ29-УТ30 | 273 | 75 | 1,2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ30-УТ31 | 159 | 4 | 1,2 | 2011 | минвата | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 11 | УТ30-Первомайская,21 | 114 | 25 | 1,2 | 1988 | минвата + рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ31 -Комсом. ,39 | 159 | 110 | 1,2 | 1985 | минвата + рубероид | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ31-УТ32 | 273 | 50 | 1,2 | 1992 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 14 | УТ32-15Мая,18 | 114 | 60 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | подвальная | 95/70 |
| 15 | УТ32-УТ33 | 273 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ33-УТ43 | 114 | 86 | 1,2 | 2010 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ43-15Мая,34 | 57 | 7 | 1,2 | 1979 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 18 | УТ43-УТ44 | 114 | 68 | 1,2 | 2010 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 19 | УТ44-15Мая,19 | 57 | 18 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 20 | УТ44-УТ45 | 89 | 77 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90°П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | УТ45-15Мая,36а | 57 | 26 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ45-УТ46 | 89 | 34 | 1,2 | 1968 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТ46-15Мая,36б | 57 | 32 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | УТ33-УТ34 | 273 | 155 | 1,2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | Угол поворота 1*90°; П-образный компенсатор-2шт | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ34-УТ35 | 273 | 88 | 1,2 | 1989 | минвата+сетка рабица в асбесте | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ35-УТ36 | 159 | 95 | 1,2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ36-СОШ1-столовая | 76 | 54 | 1,2 | 1990 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | УТ36-УТ36' | 76 | 25,5 | 1,2 | 1991 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | УТ35-УТ37 | 219 | 45 | 1,2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | УТ37-СОШ1 центр.вход | 114 | 14 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | УТ37-УТ37' | 219 | 43 | 1,2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | УТ37'-УТ38 | 219 | 57,1 | 1,2 | 2012 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 33 | УТ38-м-н "Хозяюшка" Советская,25 | 57 | 39 | 1,2 | 2012 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | УТ38-Советская,27 | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | УТ38-УТ39 | 219 | 58 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | УТ39-Советск,29 | 114 | 13 | 1,2 | 1983 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | УТ39-Советск,29а | 114 | 15 | 1,2 | 1984 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | УТ39-УТ40 | 219 | 25 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | УТ40-УТ41 | 114 | 108 | 1,2 | 2012 | минвата + рубероид | П-образный компенсатор+Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 40 | УТ40-Советск.,23 | 114 | 22 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | УТ40-Советск.,25 | 57 | 10 | 1,2 | 1991 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 42 | УТ41 -Физкульт., 8 | 114 | 18 | 1,2 | 1986 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 43 | УТ41-УТ42 | 159 | 64 | 1,2 | 1967 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 44 | УТ42-Стомот., Физкульт.,10 | 89 | 16 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | УТ1-УТ3 | 325 | 64 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ3-УТ31/4 | 114 | 109 | 1,2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | УТ3 -Комсомольск. ,29 | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ3-УТ4 | 325 | 55 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 49 | УТ4-Пограничная, 19 | 114 | 70 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 50 | УТ4'-Комсомольская,25 | 46 | 17 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 51 | УТ4-Комсомольская,склад ВДК | 46 | 46 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ4-УТ4'' | 325 | 68 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 53 | УТ4''-УТ7 | 325 | 157,5 | 1,2 | 2014 | ППУ | п-образный компенсатор-2шт | бесканально | 95/70 |
| 54 | УТ7-15Мая,2 | 89 | 13 | 1,2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ7-Спорткомплекс | 114 | 102 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 56 | УТ7-УТ9 | 325 | 50 | 1,2 | 1989 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 57 | УТ9-УТ9' | 89 | 132 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 3*110° | надземная | 95/70 |
| 58 | УТ9'-КНС | 89 | 80 | 1,2 | 1989 | минвата | ,П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | УТ9-УТ10 | 325 | 54 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ10-Депутатск.,6 | 114 | 13 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | УТ10-УТ10а | 273 | 83 | 1,2 | 1989 | типа изопрофлекс | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ10а-УТ11 | 273 | 138 | 1,2 | 2012 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | УТ10а-Г агарина, 12 | 76 | 44 | 1,2 | 2010 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ11-Гагарина,3 | 114 | 8 | 1,2 | 1988 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 65 | УТ11-Гагарина,6 | 114 | 60 | 1,2 | 2002 | минвата + рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ11-УТ12 | 89 | 117 | 1,2 | 2007 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | УТ12 -Гагарина, 10 | 57 | 15 | 1,2 | 2007 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 68 | УТ11-УТ13 | 219 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 69 | УТ13-Гагарина,1 | 159 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 70 | УТ13-УТ14 | 159 | 23 | 1,2 | 2013 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 71 | УТ14-Гагарина,4 | 114 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ13-УТ15 | 159 | 110 | 1,2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 73 | УТ15-Гагарина,2 | 114 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 74 | УТ15-УТ16 | 114 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 75 | УТ16-Гагарина,8 | 114 | 17 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 76 | УТ10-УТ17 | 325 | 108 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 77 | УТ17-Депутатск.,6 | 114 | 11 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 78 | УТ17-УТ18 | 159 | 44 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 79 | УТ18-Депутатск.,3 | 89 | 4 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ18-УТ19 | 114 | 32 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 81 | УТ19-УТ20 | 114 | 26 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 82 | УТ20-РЦД (Пограничная,8) | 114 | 28 | 1,2 | 2011 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 83 | УТ17-УТ21 | 325 | 20 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | УТ21-УТ22 | 325 | 36 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 85 | УТ22-УТ23 | 325 | 40 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 86 | УТ23-Депутатск.,4 | 114 | 12 | 1,2 | 2017 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | УТ23-УТ25 | 219 | 91 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | УТ25-Гимназия | 114 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 89 | УТ25-УТ26 | 114 | 28 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 90 | УТ26-Советск.,2а | 114 | 25 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 91 | УТ23-УТ27 | 219 | 36 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 92 | УТ27-Советск.,2 | 159 | 20 | 1,2 | 2012 | ППУ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 93 | УТ27-УТ28 | 159 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 94 | УТ16/4-УТ25/4 | 159 | 137 | 1,2 | 1989 | минвата | П-образный компенсатор,Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 95 | УТ16/4-УТ40 | 219 | 135 | 1,2 | 2012 | ППУ | Уголы поворота 2*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 96 | УТ25/4-УТ26/4 | 114 | 27 | 1,2 | 2013 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 97 | УТ26/4-м-н Семьсот | 57 | 20 | 1,2 | 2013 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 98 | УТ26/4-УТ27/4 | 114 | 46 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 99 | УТ27/4-УСП,Сов.,10 | 76 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 100 | УТ27/4-м-н Старт | 89 | 31 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 101 | УТ28/4-УТ30/4 | 114 | 76 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 102 | УТ28/4-м-н Алазань | 46 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 103 | УТ30/4-УТ31/4 | 114 | 35 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° | бесканально | 95/70 |
| 104 | УТ28/4-Рынок,8а | 76 | 53 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 105 | УТ30/4-д/с Ласточка (Школьный,5) | 57 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 106 | УТ31/4-здание пер.Школьный,8 | 114 | 21 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 107 | УТ16-16С | 114 | 107 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 108 | 16С-Первомайская, 15 | 57 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 109 | 16С-16Г | 114 | 36 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 110 | 16Г-Первомайская, 17 | 57 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 111 | 16Г-16Ж | 114 | 58 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 112 | 16Ж-15Мая,13 | 57 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 113 | УТ16-УТ23 | 159 | 105 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 114 | УТ23-Советская,24 | 57 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | бесканально | 95/70 |
| 115 | УТ23-УТ28 | 76 | 40 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 116 | УТ28-Советская,26 | 57 | 3 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 117 | УТ23-УТ24 | 159 | 38 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*110° | бесканально | 95/70 |
| 118 | УТ24-Репина,10 | 57 | 5 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 119 | УТ24-Репина,12+14 | 76 | 65 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 120 | УТ24-УТ25а | 89 | 35 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 121 | УТ25а-Репина,17 | 57 | 4 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 122 | УТ25а-Репина,19 | 57 | 6 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 123 | ТК44 – ТК8 (кот. №7) | 150 | 350 |  | 2023 | ППУ | нет | надземная | 95/70 |
| 124 | Котельная №7-Гараж | 159 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 125 | Котельная №7-Диз.эл. | 57 | 16 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 126 | Котельная №7-УТ9 | 159 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 127 | УТ9-УТ8 | 159 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 128 | УТ8-УТ7 | 159 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 129 | УТ7 до ввода в инф екц.отделение | 89 | 8 | 1,2 | 2015 | ППУ | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 130 | УТ9-УТ9А | 159 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 131 | УТ9А-до ввода в гараж | 57 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 132 | УТ9А-УТ10 | 159 | 67 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 133 | УТ10 до ввода в гараж(автоклав) | 57 | 33 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 134 | УТ10-до инфек.отд.старая | 57 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 135 | УТ8-до педиатрического отделения | 159 | 25 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 136 | УТ10-УТ11 | 159 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 137 | УТ11 до ввода в терапию | 114 | 5 | 1,2 | 2009 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 138 | УТ11-УТ12 | 159 | 153 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 139 | УТ7-УТ6 | 114 | 65 | 1,2 | 1989 | минвата+гидроизол. | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 140 | УТ6- гинекология, хирургия | 114 | 8 | 1,2 | 2009 | минвата+гидроизол. | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 141 | УТ6-УТ5 | 114 | 58 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 142 | УТ-до ввода в дом Пролетарская, 13 | 57 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 143 | УТ5А-УТ4 | 114 | 12 | 1,2 | 1989 | изоляция отсутствует | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 144 | УТ6А до ввода в здание Мировых судей | 32 | 50 | 1,2 | 2017 | ППУ | Угол поворота 2*90° | бесканально | 95/70 |
| 145 | УТ4-до ввода в дом 15Мая,31 | 57 | 46 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 146 | УТ4-УТ3 | 114 | 27 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 147 | УТ3 до ввода в дом Пролетарская, 11 | 57 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 148 | УТ3 до ввода в дом Пролетарская, 10 | 57 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 149 | УТ3-УТ2 | 114 | 41 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 150 | УТ2 до ввода в дом Пролетарская,9 | 57 | 7 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 151 | УТ2 до ввода в дом Пролетарская,8 | 57 | 13 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 152 | УТ2-до ввода в дом Пролетарская,7 | 57 | 41 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 153 | УТ7А-УТ13 | 114 | 120 | 1,2 | 2012 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 154 | УТ13-УТ13А | 57 | 8 |  | 2014 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 155 | УТ13-База ХЭГ гараж, склад, админ.здание | 114 | 110 |  | 2012 | минвата+гидроизол. | нет | надземная | 95/70 |
| 156 | УТ13А до гаража(а) | 114 | 4 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 157 | УТ13А до гаража(б) | 57 | 6 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 158 | гараж-сторожка | 76 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 159 | медпункт -механик | 76 | 6 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
|  | Всего |  | 7555,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной №16 пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная№16 -УТ4 | 76 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 2 | УТ4а-до ввода в кунзю | 48 | 2 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 3 | УТ4- сварочная+кузня | 57 | 26 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 4 | Котельная№16 -дизельная | 57 | 8 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 5 | Котельная№16 -администр.здан. | 114 | 26 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 6 | УТ4б-УТ7 | 114 | 56 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 7 | УТ7-заправка | 57 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | УТ7-бокс | 114 | 50 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 9 | УТ7а -ввод токарку+гаражи | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | Котельная№16 -емкость | 57 | 5 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | Котельная№16 -УТ5 | 159 | 3 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ5-УТ3 | 114 | 36 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 13 | УТ5-админ.здание | 57 | 27 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 14 | УТ3-УТ1 | 114 | 143 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 15 | УТ1 до ввода в дом Строительная,21а | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 16 | УТ5-УТ6 | 159 | 14 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 17 | УТ6-УТ6а | 159 | 28 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | УТ 6а-Строительная,22а | 57 | 13 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*130° | надземная | 95/70 |
| 19 | УТ6а-УТ6б | 159 | 51 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | УТ6б-УТ6г | 114 | 48 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 21 | УТ66-УТ8 | 159 | 34 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | УТ8-Строительная,32а | 57 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | УТР8-УТ9 | 114 | 69 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 24 | УТ9-Стрительная,34а | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | УТ9-УТ10 | 114 | 36 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ 10-Строительная,22 | 32 | 24 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | УТ10-УТ11 | 114 | 24 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 28 | УТ11-Строительная,24 | 48 | 13 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 29 | УТ11-УТ12 | 76 | 37 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 2*90° | надземная | 95/70 |
| 30 | УТ12 до ввода в Строительная,43 | 76 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
|  | Всего |  | 836 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной Ноглики-2 пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Ноглики-2 УТ4 | 219 | 6 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 2 | УТ4-УТ3 | 219 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 3 | УТ3-УТ1 | 76 | 72 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | УТ1-разветвление на ПЧ, гараж | 76 | 24 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | УТ1-столярка | 57 | 29 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 6 | УТ4-пристрой | 46 | 10 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 7 | УТ4-УТ5 | 114 | 26 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 8 | УТ5-УТ7 | 114 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | УТ7-УТ8 | 76 | 30 | 1,2 | 1989 | минвата | Угол поворота 1*130° | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | УТ4-УТ6' | 219 | 121 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 11 | УТ6'-УТ10 | 219 | 27 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | УТ10-здание связи | 57 | 24 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 13 | УТ10-УТ11 | 219 | 25 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 14 | УТ11-квартал 8, 65 | 46 | 11 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 15 | УТ11-УТ12 | 114 | 64 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 16 | УТ 12'-квартал8-67 | 32 | 8 | 1,2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | УТ12'-УТ12" | 114 | 7 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | УТ12"-Квартал,8-68а | 32 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 19 | УТ12"-УТ12''' | 114 | 58 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | УТ12''' - ж/д квартал 8, 72 | 32 | 5 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 21 | УТ12'''-УТ13 | 114 | 14 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 22 | УТ13-отпай на ж/д квартал,73+74 | 46 | 20 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 23 | врезка на ж/д квартал 8, 73 | 32 | 4 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 24 | квартал 8, 73-отпай на ж/д квартал,74 | 32 | 13 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 25 | УТ13- ж/д квартал 8, 94 | 32 | 8 | 1,2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | УТ13-УТ13' | 114 | 26 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 27 | УТ13'-отпай на квартал, 8 78+79 | 32 | 2 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 28 | врезка на ж/д квартал 8, 77 | 32 | 2 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 29 | квартал 8, 77-отпай на ж/д квартал,78+79 | 32 | 19 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 30 | врезка на ж/д квартал 8, 78 | 32 | 3 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 31 | квартал 8, 73-отпай на ж/д квартал,79 | 32 | 11 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 32 | УТ13'-УТ13''' | 114 | 36 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 33 | УТ13"'-квартал 8-84 | 32 | 6 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 34 | УТ13'''-УТ14 | 114 | 28 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 35 | УТ14-квартал 8, 100+101+102+103+104+109 | 114 | 27 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 36 | квартал 8, 100-отпай на ж/д квартал,101 | 114 | 10 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 37 | квартал 8, 101-отпай на ж/д квартал,102 | 114 | 11 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 38 | врезка на ж/д квартал 8,102 | 32 | 4 |  | 1989 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 39 | квартал 8, 102-отпай на ж/д квартал,103 | 114 | 10 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 40 | врезка на ж/д квартал 8,103 | 32 | 4 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 41 | квартал 8, 103-отпай на ж/д квартал,104 | 114 | 11 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 42 | врезка на ж/д квартал 8,104 | 32 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 43 | квартал 8, 104-отпай на ж/д квартал,109 | 114 | 7 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 44 | врезка на ж/д квартал 8,109 | 57 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 45 | врезка на ж/д квартал 8,109 | 32 | 22 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 46 | УТ14-УТ14А | 114 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 47 | УТ14А-квартал 8-3 | 76 | 96 | 1,2 | 2010 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 48 | УТ14А-УТ14Б | 114 | 14 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 49 | УТ14Б-квартал 8, 2 | 76 | 7 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 50 | УТ14Б-УТ14В | 114 | 46 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 51 | УТ14В-квартал 8,1 | 114 | 18 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 52 | УТ4-УТ5а | 219 | 64 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 53 | УТ5а-УТ9 | 219 | 367 |  | 2016 | ППУ-ОЦ | П-образный компенсатор- 2шт | надземная | 95/70 |
| 54 | УТ9-Штернберга, 1а | 57 | 53 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 55 | УТ9-УТ16" | 219 | 72 |  | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | нет | надземная | 95/70 |
| 56 | УТ16"-УТ16 | 114 | 22 | 1,2 | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 57 | УТ16-вокзал | 89 | 95 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота1*90° | надземная | 95/70 |
| 58 | УТ16-УТ18 | 114 | 290 |  | 2010 | ППУ-ОЦ | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 59 | УТ18-УТ18" | 114 | 72 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | УТ18"-здание И.П. Игумнов | 57 | 20 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 61 | УТ 18А-квартал,7,+4+гараж | 57 | 41 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 62 | УТ18а-Ут18б | 89 | 58 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 63 | Ут18б-Квартал,7-7 | 57 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 64 | УТ18а-УТ18к | 114 | 42 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 65 | УТ18к-Квартал,7-12 | 57 | 56 | 1,2 | 1991 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 66 | УТ18к-УТ18с | 57 | 17 | 1,2 | 1989 |  |  | непроходной канал | 95/70 |
| 67 | УТ18с-Квартал,7-11 | 57 | 9 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 68 | УТ18с-Квартал,7-10 | 57 | 35 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 69 | УТ16"-УТ15 | 219 | 42 | 1,2 | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 70 | УТ15-УТ17 | 159 | 18 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 71 | УТ17-УТ17" | 159 | 17 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 72 | УТ17"-УТ17а | 159 | 25 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 73 | УТ 17а-Штернберга, 10 | 57 | 13 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 74 | УТ17а-УТ17"а | 159 | 14 |  | 1989 | минвата+сетка рабица с асбестом | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 75 | УТ17"а-УТ17""а | 159 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 76 | УТ17""а-УТ17б | 159 | 32 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 77 | УТ 17б-Штернберга,9 | 76 | 13 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 78 | УТ17б-УТ17с | 114 | 21 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 79 | УТ17с-УТ17у | 114 | 18 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 80 | УТ17у-УТ17г | 114 | 49 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 81 | УТ 17г-Штернберга,8 | 57 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 82 | УТ17г-УТ17г' | 114 | 21 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 83 | УТ17г'-УТ17д | 89 | 11 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | П-образный компенсатор | непроходной канал | 95/70 |
| 84 | УТ17д-Квартал,7-9 | 57 | 22 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 85 | УТ17д-УСП | 76 | 28 |  | 1989 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | надземная | 95/70 |
| 86 | УТ17д"-Квартал7,-17,18 | 57 | 47 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 87 | Квартал,7 ввод в д.17,18 | 32 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 88 | УТ15-УТ15А | 219 | 17 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 89 | УТ 15А-Штернберга, 1 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 90 | УТ15А-УТ15А' | 219 | 4 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 91 | УТ15А'-м-н Штернберга,1б | 57 | 20 | 1,2 | 2008 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 92 | УТ15А'-УТ15Б | 159 | 42 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 93 | УТ15Б-Штернберга,2 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 94 | УТ15Б-УТ15Б' | 159 | 47 |  | 1989 | минвата+рубероид | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 95 | УТ15Б'-отпай на здание Дома отдыха локомотивных бригад | 114 | 41 | 1,2 | 2006 | минвата+рубероид | Угол поворота 1*90° | непроходной канал | 95/70 |
| 96 | здание Дома отдыха локомотивных бригад | 57 | 8 | 1,2 | 2006 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 97 | отпай на здание Дома отдыха локомотивных бригад - УТ 15" | 114 | 25 | 1,2 | 2006 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 98 | УТ15"- ГИБДД | 57 | 8 | 1,2 | 2006 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 99 | УТ15"- ж/д Квартал 8, д.4 | 57 | 53 | 1,2 | 2012 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 100 | УТ15Б'-УТ15В | 159 | 7 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 101 | УТ15В -Штернберга, 3 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 102 | УТ15В-УТ15В' | 159 | 38 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 103 | УТ 15В'-Штернберга,4а | 89 | 23 | 1,2 | 2010 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 104 | УТ15В'-УТ15Д | 159 | 8 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 105 | УТ 15Д-Штернберга,4 | 76 | 5 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 106 | УТ15Д-УТ15Ж | 159 | 93 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 107 | УТ15Ж-Штернберга,5 | 76 | 2 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 108 | УТ15Ж-УТ19А | 159 | 27 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 109 | УТ 15З-Штернберга,6 | 76 | 2 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 110 | УТ15З-УТ15И | 114 | 33 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 111 | УТ15И-Штернберга,7 | 89 | 9 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 112 | УТ19А-УТ19 | 114 | 82 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 113 | УТ19А-УТ20 | 114 | 230 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 114 | УТ19-Вагон | 46 | 12 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 115 | УТ20-Энергнетиков, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+1 4 | 114 | 116,7 | 1,2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 116 | Энергетиков,1 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 117 | Энергетиков,4 | 57 | 20 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 118 | Энергетиков,12 | 46 | 37 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 119 | Энергетиков,3 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 120 | Энергетиков,6 | 57 | 8 | 1,2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 121 | Энергетиков,5 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 122 | Энергетиков,8 | 57 | 10 | 1,2 | 2016 | ППМ | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 123 | Энергетиков,14 | 46 | 36 |  | 1989 | минвата+руберои | нет | надземная | 95/70 |
| 124 | Энергетиков,7 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 125 | Энергетиков,9 | 46 | 10 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 126 | Энергетиков,11 | 57 | 8 |  | 2016 | ППМ | нет | надземная | 95/70 |
| 127 | УТ20-УТ21 | 89 | 24 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 128 | УТ21 -Энергетиков, 11-1 | 57 | 7 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 129 | УТ21 -Энергетиков, 11 -2 | 57 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 130 | УТ20-УТ22 | 114 | 36 | 1,2 | 1989 | минвата+рубероид | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 131 | УТ22-УТ23 | 114 | 49 |  | 1989 | минвата+рубероид | Углы поворота 3*90 | надземная | 95/70 |
| 132 | УТ23 - отпайСклад№1,№2 | 89 | 40 |  | 1989 | минвата+рубероид | Углы поворота 3*91 | надземная | 95/70 |
| 133 | Склад№1 | 76 | 6 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
| 134 | Склад№2 | 76 | 61 |  | 1989 | минвата+рубероид | нет | надземная | 95/70 |
|  | Всего (м): |  | 4211,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельной №15 с. Вал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Вал-У1 | 219 | 17 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 2 | У1-У3 | 219 | 32 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 3 | У1-У2 | 114 | 97 |  | 1989 | минвата | 1*130 | надземная | 95/70 |
| 4 | У2-МУП "ВДК" ОС | 57 | 45 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 5 | У3-Приямок опуска тс | 89 | 52 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 6 | Приямок опуска тс-ТК4 | 89 | 8 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | ТК4-ТК4-1 | 89 | 30 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | ТК4-1 -Нефтяников, 1 | 89 | 14 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 9 | ТК4-1 -Нефтяников,3 | 89 | 6 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 10 | ТК4-ТК5 | 89 | 15 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 11 | ТК5- Нефтяников,5 | 89 | 34 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 12 | ТК5 -Нефтяников,7 | 114 | 86 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 13 | УТ3- ст.кот1 | 159 | 18 |  | 2017 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 14 | Ст.кот1-Ст.кот2 | 159 | 8 |  | 2017 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 15 | Ст.кот2-УТ6 | 159 | 21 |  | 2017 | ППУ-ОЦ | нет | надземная | 95/70 |
| 16 | УТ6-ДЭС | 89 | 17 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 17 | УТ6-УТ6' | 159 | 34 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | У6'-Школа | 89 | 86 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 19 | УТ6'-Приямок опуска тс | 159 | 16 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | Приямок опуска тс-ТК7 | 159 | 20 | 1,2 | 2014 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | ТК7-ТК7-1 | 114 | 20 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | ТК7-1 - СДК | 57 | 26 | 1,2 | 2013 | минвата | углы поворота 2*90 | непроходной канал | 95/70 |
| 23 | ТК7-1-ТК8 | 114 | 40 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 24 | ТК8-ТК9 | 114 | 16 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 25 | ТК9-ТК9-2 | 114 | 30 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 26 | ТК9-2-Вал-1 Сибтрубопроводстрой | 114 | 66 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | ТК-8-ТК8-1 | 57 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 28 | ТК-8-1 -Почта+проч. | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 29 | ТК8'-Амбулатория МУЗ ЦРБ+гараж | 57 | 94 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 30 | ТК7-ТК10 | 114 | 80 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 31 | ТК10-ТК11 | 114 | 62 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 32 | ТК11-ТК12 | 89 | 36 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 33 | ТК12 -Молодежная, 7 | 89 | 44 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 34 | ТК 12-Комсомольская,4 | 57 | 52 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 35 | ТК11-Молодежная,3 | 89 | 38 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 36 | ТК10-ТК10-1 | 114 | 27 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 37 | ТК10-1- Молодежная,1 | 57 | 5 | 1,2 | 2011 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 38 | ТК10-1-ТК10-2 | 89 | 9 | 1,2 | 2011 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 39 | ТК10-2- Д/с "Олененок" | 57 | 29 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 40 | ТС10-2-Приямок подъема тс | 89 | 26 | 1,2 | 2011 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 41 | Приямок подъема тс-У 10-3 | 89 | 26 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 42 | У- 10-3 У- 10-31 | 89 | 14 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 43 | У-10-31 -Молодежная,4 | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 44 | У-10-31 -Молодежная,2 | 57 | 38 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 45 | У-10-3-У10-32 | 89 | 18 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 46 | У-10-32-Молодежная, 6 | 57 | 12 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 47 | У10-32-У-10-33 | 89 | 29 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 48 | У-10-33 -Молодежная, 8 1ввод | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 49 | У-10-33-У-10-34 | 89 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 50 | У-10-34-Молодежная,8 2ввод | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 51 | У-10-34-У-10-35 | 89 | 32 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 52 | У -10-35 -Молодежная, 10 | 57 | 7 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 53 | У -10-35 -Молодежная, 12 | 57 | 39 |  | 2011 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 54 | Котельная с. Вал-У13 | 114 | 62 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 55 | У13-Внешторбанк, ип Гаджа | 57 | 46 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 56 | УТ13-У13' | 114 | 32 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 57 | У14-Администр.здание | 114 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 58 | У13'-У-14 | 114 | 38 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 59 | У-13'-Управление ООО "РН- СМНГ" | 57 | 48 | 1,2 | 1989 | минвата | углы поворота 1*90 | непроходной канал | 95/70 |
| 60 | У-14-Приямок опуска тс | 89 | 79 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 61 | Приямок опуска тс-У-15 | 89 | 217 |  | 1989 | минвата | углы поворота 3*90 | надземная | 95/70 |
|  | Всего |  | 3639 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мини ГТ ТЭЦ с. Ныш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная -У1 | 273 | 110 |  | 1989 | минвата | Угол поворота 2*120° +П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 2 | У1 - У1-1 | 108 | 93 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 3 | У1-1 - Кирова, 21А | 57 | 52 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 4 | У1-1 - У1-2 | 108 | 12 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 5 | У1 -2 - Пожарная часть | 108 | 100 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 6 | У1-2 - ТК-У1 | 108 | 226 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 7 | ТК-У1 - Кирова, 35 | 57 | 10 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 8 | У1 - У2 | 273 | 104 |  | 1989 | минвата | П-образный компенсатор | надземная | 95/70 |
| 9 | У2 - У2-1 | 57 | 100 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 10 | У2-1 - Кирова, 19 | 57 | 2 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 11 | У2-1 - Кирова, 21 | 57 | 37 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 12 | У2 - ТК1 | 273 | 14 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 13 | ТК1 - У3 | 159 | 13 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 14 | У3 - Кирова, 15 | 57 | 3 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 15 | У3 - У3' | 159 | 48 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 16 | У3' - У4 | 159 | 28 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 17 | У4 - Советская, 11 | 89 | 142 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 18 | У4 - Первомайская, 6 | 89 | 35 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 19 | ТК1 - П1 | 108 | 64 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 20 | П1 - ТК1-1 | 108 | 79 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 21 | ТК1-1 - П2 | 108 | 9 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 22 | П2 - ТК1-2 | 108 | 70 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 23 | ТК1-2 - Первомайская, 14 | 57 | 27 | 1,2 | 2014 | ППУ | нет | бесканально | 95/70 |
| 24 | ТК1-2 - П3 | 108 | 136 | 1,2 | 2014 | ППУ | Угол поворота 1*90° +2П-образных компенсатора | бесканально | 95/70 |
| 25 | П3 - ТК2 | 108 | 40 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
| 26 | ТК2 - СОШ Советская, 27 | 108 | 62 | 1,2 | 1989 | минвата | нет | непроходной канал | 95/70 |
| 27 | Котельная- Гараж РММ | 57 | 34 |  | 1989 | минвата | нет | надземная | 95/70 |
|  | Всего: |  | 1730 |  |  |  |  |  |  |

Тепловые сети выполнены как надземным, так и подземным способом. В качестве тепловой изоляции используются минеральная вата. Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов теплотрассы.

Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются.

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлено в таблице 13.

Таблица 13- Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях ГО Ногликский

| Номер тепловой камеры | Исполнение (Н-надземное, П- подземное) | Внутренние размеры, мм |  |  |  | Толщина стенки, мм | Материал стенки (ж/б- железобетон, к-кирпич), мм | Наличие неподвижных опор | Наличие гидроизоляции | Конструкция перекрытия | Задвижки (вентиль) |  |  |  |  | Шаровые краны (дисковые затворы) |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажная арматура |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота | Длина | Ширина | Диаметр |  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чугунных | Стальных |  |  |  | Стальные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С ручным приводом | С электроприводо | С гидроприводом |  | С ручным приводом | С электроприводо | С гидроприводом |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | п | 2200 | - | - | 1500 | - | ж/б | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| УТ2 | п | 2500 | - | - | 2000 | - | ж/б кольца | - | - | ж/б плита перекрытия |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ3 | п | 2200 | 2500 | 2400 | - | - | бетон.блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 200 100 | - | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 40 | 2 2 |
| УТ4 | п | 1950 | - | - | 1500 | - | ж/б,кольца | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 |
| УТ5 | п | 1950 | - | - | 1500 | - | ж/б,кольца | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ6 | п | 1950 | - | - | 1500 | - | ж/б, кольца | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ7 | п | 2800 | 3300 | 2700 | - | 240 | ж/б блоки и блоки из керамзитобетона | - | - | ж/б плита перекрытия | 200 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 50 | 1 2 |
| УТ8 | п | 1800 | 3000 | 2000 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 200 150 100 | 1 | 1 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 40 | 2 3 |
| УТ9 | п | 1300 | 1500 | 1700 | - | - | доски | - | - | Деревянные доски | 100 50 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| УТ11 | п | 2200 | 1800 | 2800 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ12 | п | 1500 | 1700 | 2600 | - | - | бетон.блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ14 | п | 1600 | - | - | 1500 | - | ж/б кольцо | - | - | Сколочен. доски | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15 | п | 2200 | 2500 | 2150 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | 80 50 | 2 2 | - | - | - | - | 25 | 4 |
| УТ16 | п | 1500 | - | - | 2000 | - | ж/б блоки | - | - | Деревянная дверь на железобетонной плите | 150 100 80 | 2 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 25 | 2 2 |
| УТ17 | п | 2000 | - | - | 2000 | - | ж/б кольца | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ17А | п | 1600 | 1800 | 2200 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ18 | п | 1600 | 1800 | 2200 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ19 | п | 1400 | 800 | 1000 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ20 | п | 1400 | 800 | 100 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ21 | п | 1700 | - | - | 1500 | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ22 | п | 1700 | - | - | 2000 | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ24 | п | 1500 | 1800 | 1800 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 50 | 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 15 | 1 2 |
| УТ25 | п | 1500 | 1800 | 1800 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ26 | п | 1600 | 2000 | 2000 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ27 | п | 1600 | 2000 | 2000 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 100 50 (50) | 2 2 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ28 | п | 1800 | 1900 | 1300 | - | - | ж/б | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ29 | п | 2000 | 1700 | 1700 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ30 | п | 1400 | 1700 | 1500 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ32 | п | 1500 | 1700 | 1500 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ34 | п | 850 | 700 | 800 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 град. | 1 | - | - |
| УТ35 | п | 1500 | 1800 | 1600 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 100 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 25 | 1 2 |
| УТ36 | п | 200 | 1500 | 1800 | - | - | ж/б блоки | - | - | Сколоченные доски и мастика | 100 80 | 2 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 15 | 2 3 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | п | 2200 | - | - | 2000 | - | ж/б кольцо | - | - | Сколочен. доски | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 |
| УТ1а | п | - | - | - | - | - | доски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ2 | п | 1500 | 1800 | 2000 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ3 | п | 1300 | 1600 | 2000 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ4 | п | 1500 | 1600 | 2000 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| УТ5 | п | 1200 | 1400 | 2000 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | п | 1700 | 2100 | 1500 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 200 100 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ2 | п | 1600 | 1500 | 2500 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 100 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ3 | п | 1300 | 1200 | 900 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | (50) | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| УТ4 | п | - | - | - | - | - | - | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ5 | п | 1500 | 1300 | 1400 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ7 | п | 1700 | 2700 | 2700 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 50 | 4 2 | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 град. | 1 | - | - |
| УТ7’ | п | 2200 | 2600 | 1700 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ9 | п | 2000 | - | - | 1000 | - | ж/б кольцо | - | - | Сколочен. доски | (32) | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ10 | п | 1800 | - | - | 1000 | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ13 | п | 1600 | 1500 | 1200 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| УТ14 | п | 1400 | 1600 | 2000 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ16 | п | 1500 | 3300 | 2300 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 50 | 2 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 |
| УТ17 | п | 1600 | 1300 | 1600 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 (40) | 4 | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ18 | п | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ19 | п | 2300 | 1800 | 1800 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ20 | п | 1700 | 2800 | 3000 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 250 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| УТ21 | п | 1800 | 1500 | 1200 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ22 | п | 1600 | 1700 | 1500 | - | - | бетон. блоки | - | - | - | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 |
| УТ23 | п | - | - | - | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 |
| УТ26 | п | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ28 |  | 1700 | 1800 | 2000 | - | - | бетон. блоки+кирп. | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ32 | п | 1700 | 1900 | 5200 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ33 | п | 1200 | - | - | 1500 | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ34 | п | 1200 | - | - | 1500 | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| УТ А | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (15) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 2 | п | 1000 | 2900 | 1800 | - | - | бетон, блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | (40) | (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
| УТ 3 | п | 1500 | 1700 | 2000 | - | - | бетон, блоки | - | - | Сколочен. доски | (32) 50 | (2) 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 5 | п | 1500 | 1800 | 2500 | - | - | бетон, блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 (50) (40) | 2 (2) (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 |
| УТ 6 | п | 2160 | - | - | 1500 | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 7 | п | 1400 | 1200 | 1000 | - | - | бетон.блоки | - | - | Сколочен. доски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 8’ | п | 2200 | - | - | 2000 | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 9 | п | 2100 | 4200 | 4200 | - | - | бетон, блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | 150 100 | 8 2 | - | - | - | - | 20 32 40 | 4 2 2 |
| УТ 9’ | п | 2200 | - | - | 2000 | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ10 | п | 1600 | 2500 | 1600 | - | - | бетон, блоки | - | - | 3-и деревянные двери | 50 (50) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 11 | п | 1600 | 2000 | 2000 | - | - | бетон,блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | п | 1400 | 1000 | 1000 | - | - | бетон,блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | (40) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ2 | п | 2000 | 2400 | 2200 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ3 | п | 1800 | 1900 | 2100 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 50 | - | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ4 | п | 1200 | 1300 | 1500 | - |  | доски | - | - | Сколочен. доски | (40) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ5 | п | 2000 | 1700 | 1900 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 град. | 1 | - | - |
| УТ6 | п | 1900 | - | - | 2000 | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 80 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 20 | 1 2 |
| УТ7 | п | 2000 | 1400 | 2200 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 200 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 4 |
| УТ8 | п | 2000 | 2900 | 3000 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 80 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ9 | п | 1900 | 2400 | 2400 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ10 | п | 2000 | 1500 | 1500 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 40 (50) | 2 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 15 | 2 4 |
| УТ11 | п | 1600 | 2000 | 1600 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | (50) | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ12 | п | 2200 | 2300 | 1800 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ13 | п | 1800 | 1500 | 1600 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ14 | п | 2000 | 2000 | 1500 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | (50) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15 | п | - | - | - | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ16 | п | 1800 | 1700 | 1500 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | 50 (50) | 2 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
| УТ17 | п | 2000 | 1600 | 1600 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | (50) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ18 | п | 1800 | 1200 | 1200 | - | - | бетон.блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ19 | п | 1900 | 4150 | 2300 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 80 50 | 2 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| УТ21 | п | 1700 | 1100 | 1200 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ22 | п | 1800 | 2300 | 2000 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 150 100 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ23 | п | 1600 | 2000 | 1200 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | (50) | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ24 | п | 1600 | 1700 | 1600 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ28 | п | 1600 | 1800 | 1800 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ29 | п | 1900 | 1600 | 2100 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | 80 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 25 | 4 2 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | п | 1700 | 1500 | 1800 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 300 250 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ3 | п | 2000 | 2150 | 2000 | - | - | бетон. блоки+кирп. | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | П-образный | 1 | 32 | 1 |
| УТ4 | п | 2200 | - | - | 2000 | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 (40) | 2 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ5 | п | 1800 | 1900 | 1500 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ6 | п | 2000 | 2200 | 2600 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ7 | п | 2200 | 3600 | 3600 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 100 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 20 | 2 2 |
| УТ9 | п | 1500 | - | - | 1500 | - | бетон. блоки+кирп. | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ10 | п | 1100 | 3300 | 3100 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | 250 | 2 | - | - | - | - | 50 50 20 15 | 2 (2) 2 2 |
| УТ11 | п | 1400 | 7800 | 2600 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 80 | 4 2 | - | - | - | 250 | 2 | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ12 | п | 1800 | 2000 | 1800 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ13 | п | 2000 | 2700 | 2800 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 | 2 | - | - | - | (100) | (2) | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15 + УТ16 | п | 2300 | 3100 | 3000 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | (80) | (4) | - | - | - | - | 32 | 4 |
| УТ17 | п | 1800 | 2100 | 2000 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ19’ | п | 1500 | 1700 | 1700 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ21 | п | 1400 | 3300 | 2850 | - | - | бетон. блоки+кирп. | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 град. | 1 | - | - |
| УТ22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ23 | п | 1900 | 3000 | 3300 | - | - | бетон. блоки+кирп. | - | - | ж/б плита перекрытия | 200 100 | 4 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ25 | п | 1550 | 2000 | 2000 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
| УТ26 | п | 1600 | 2600 | 2400 | - | - | ж/б блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ27 | п | 1500 | 3600 | 1600 | - | - | бетон. блоки+кирп. | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 | 2 | - | - | - | 150 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| УТ29 | п | 2100 | 4000 | 3800 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 250 150 100 | 2 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 32 | 2 2 |
| УТ30 | п | 1700 | 1900 | 2400 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 град. | 1 | 32 | 2 |
| УТ31 | п | 1500 | 2200 | 1400 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 град. | 1 | 40 | 2 |
| УТ33 | п | 1900 | 2100 | 2300 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | (150) | (2) | - | - | - | - | - | - |
| УТ34 | п | 2200 | 3100 | 3000 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 200 250 | 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 |
| УТ35 | п | 1800 | - | - | 1500 | - | бетон. кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 |
| УТ36 | п | 1500 | 1700 | 1300 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ36’ | п | 1300 | 1000 | 1000 | - | - | бетон. блоки | - | - | Сколочен. доски | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ37 | п | 2670 | 1560 | 1460 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ38 | п | 1300 | - | - | 1500 | - | бетон. кольцо |  |  | ж/б плита перекрытия | 50 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 |
| УТ39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ40 | п | 1800 | 1900 | 2200 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 50 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ41 | п | 1700 | 2000 | 2100 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ42 | п | 1800 | 1800 | 2200 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ43 | п | 1700 | 1600 | 1800 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ44 | п | - | 2000 | 2000 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ45 | п | 1100 | 2200 | 1900 | - | - | бетон. блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 50 | 2 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 25 20 | 2 2 |
| УТ46 | п | 700 | - | - | 1000 | - | бетон. кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ «А» | н | 1200 | 1300 | 1400 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ1 | п | 1500 | 1700 | 1400 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ2 | п | 1500 | - | - | 1500 | - | ж/б кольцо | - | - | Сколочен. доски | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 |
| УТ3 | п | 2000 | 1500 | 1400 | - | - | ж/б кольцо | - | - | ж/б плита перекрытия | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ4 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ5 | п | 1700 | - | - | 2000 | - | ж/б кольца | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ6 | н | 2200 | 1300 | 2000 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 |
| УТ 6А | н | - | - | - | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 40 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | - | - |
| УТ6Б | - | - | - | - | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ6В | н | - | - | - | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ8 | н | - | - | - | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ9 | н | - | - | - | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 |
| УТ10 | п | 500 | 1000 | 500 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | - | - | - | - | - | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| УТ11 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (40) 40 | (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ12 | п | 850 | 1200 | 1200 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | (50) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
| Котельная «Ноглики-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ1 | п | 1300 | 1500 | 700 | - | - | б/у шпалы | - | - | б/у дверь, обшитая металлическим листом | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 гра. | 1 | - | - |
| УТ2 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ4 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 150 100 (40) | 2 2 2 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (31) |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ7 | п | 1200 | 2500 | 2000 | - | - | ж/б кольца+ блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ9 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 50 | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ10 | п | - | - | - | - | - | доски | - | - | доски | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ11 | н | - | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | (32) | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ12 | н | 500 | 1700 | 1500 | - | - | доски | - | - | Сколочен. доски | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 12’ | н | - | - | - | - | - | доски | - | - | доски | (25) |  | (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ 12” | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (15) |  | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ13 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (15) | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ14 | п | 1300 | 1500 | 1800 | - | - | бетон.блоки | - | - | ж/б плита перекрытия | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 14А | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ14Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 15А | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 15А’ | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (50) | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15Б | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 15В’ | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (100) | (2) | - | - | - | - | - | - |
| УТ15Г | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 15Г ’ | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15Д | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 гра. | 1 | - | - | - |
| УТ 15Ж | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15З | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ15И | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ16 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| УТ 16’ | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ17 | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 17А | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ17Б | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ17В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Угол поворота 90 гра. | - | - | - | - |
| УТ17Г | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ17Д | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (40) | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ17Д’ | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 19А | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 19’ | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 19” | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УТ 19’” | н | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (50) (25) | 2 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях представлено в таблице 13.

3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры, расположенные на тепловых сетях Смирныховского городского округа - железобетонные, с внутренними размерами 1800х2000, 2000х2500. Павильоны отсутствуют.

3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.

Отпуск тепловой энергии от Котельных №1, №2, №5, №7, №9, №10, №16 и Ноглики-2 в пгт. Ноглики осуществляется качественным регулированием по отопительному графику, утвержденный температурный график для котельных 95/70 °С.

Отпуск тепловой энергии от Котельной №15 с. Вал осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Расчетные и фактические параметры теплоносителя системы отопления на Котельной №15 - 95-70°С, системы горячего водоснабжения 62 – 45°С.

Отпуск тепловой энергии от мини ГТ ТЭЦ в с. Ныш осуществляется качественным регулированием по отопительному графику. Утвержденный температурный график для котельных 95/70°С

Таблица 14 – Температурные графики

| № п/п | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 95/70ºС |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 95/70ºС |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 95/70ºС |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 95/70ºС |

3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

1) температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

2) по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

3) по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии, который заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не претерпевает изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей, предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

На основании отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов тепловых сетей не зафиксировано.

3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 15.

Таблица 15 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.

К эксплуатационным испытаниям относятся:

1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов.. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;

2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;

3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:

1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;

2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;

3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

3.1) наружный осмотр - ежегодно;

3.2) гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

3.3) техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:

1) результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);

2) перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;

3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей.

Таблица 16 – Сведения о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | Размер норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | Гкал в год | 14208,92 |
| 1.1. | в т. ч. технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям с. Ныш | Гкал в год | 906,17 |
| 2. | Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям | куб. м в год | 14322,00 |
| 2.2. | в т. ч. технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям с. Ныш | куб. м в год | 604,90 |

3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 17 – Сведения о потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери теплоносителя, куб.м/час | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Относительная величина потерь к тепловой нагрузке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | 0,652 | 0,562 | 16,3 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | 0,112 | 0,105 | 17,6 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | 0,469 | 0,497 | 20,0 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | 0,391 | 0,412 | 19,9 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | 2,098 | 1,259 | 11,3 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | 0,056 | 0,100 | 33,7 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | 0,469 | 0,645 | 26,0 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | 0,008 | 0,000 | 0,0 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1,267 | 0,239 | 0,581 | 45,9 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | 0,097 | 0,294 | 57,3 |

3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Система теплоснабжения потребителей осуществляется по зависимой элеваторной схеме, небольшие объекты - непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления. Таким образом, температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.

Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.

Рисунок 3 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения

Рисунок 4 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)

Рисунок 5 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), СО – система отопления, СН – насос системы отопления, СВ – система вентиляции

В зоне действия котельной с. Вал предусмотрено горячее водоснабжение, организованное по закрытой схеме. Система теплоснабжения с. Вал - 4-х трубная.

Рисунок 6 – Схема подключения потребителей к двухтрубной сети горячего водоснабжения

3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже.

Таблица 18 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию

| Наименование источника теплоснабжения | Общее число потребителей | Число потребителей, оборудованных приборами учета тепла | Доля оприборивания, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 48 | 13 | 27,1 |
| Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 15 | - | - |
| Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 44 | 5 | 11,4 |
| Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 54 | 20 | 37,0 |
| Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 146 | 76 | 52,1 |
| Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 5 | - | - |
| Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 75 | 14 | 18,7 |
| Котельная Дет.сада «Ромашка» | 2 | 1 | 50,0 |
| Котельная №15 (с. Вал) | 37 | 4 | 10,8 |
| Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 18 | 7 | 38,9 |

3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения пгт. Ноглики, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций в МУП «ВДК» создана диспетчерская служба. Она располагается в отдельном помещении на 1-ом этаже здания по ул. Советская, 49.

Основной задачей службы является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях пгт. Ноглики. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом МУП «ВДК» в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации пгт. Ноглики, осуществляет персонал диспетчерской службы. Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не оснащена.

3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции в централизованной системе теплоснабжения ГО Ногликский – отсутствуют. Системой автоматизации в виде щитов регистрации измерений и измерителей регистратора оборудованы котельные в пгт. Ноглики, с.

Вал и с. Ныш.

3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии со СП 124.13330.2012 «. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные объекты не выявлены.

3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

1) материальная характеристика тепловой сети;

2) тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

3) температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей;

4) потери (затраты) сетевой воды.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблице ниже

Таблица 19 - Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| № п/п | Наименование СЦТ | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | Материальная характеристика, кв. м | Потери тепловой энергии, Гкал | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей, 0С | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,630 | 964,43 | 1729,2 | 18,6 | 0,652 | 95/70 | 25 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,874 | 156,61 | 322,4 | 15,0 | 0,112 | 95/70 | 25 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 3,727 | 995,03 | 1529,8 | 19,1 | 0,469 | 95/70 | 25 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 3,114 | 653,35 | 1268,1 | 16,4 | 0,391 | 95/70 | 25 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 7,555 | 2378,75 | 3876,0 | 10,5 | 2,098 | 95/70 | 25 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,836 | 178,00 | 308,1 | 25,1 | 0,056 | 95/70 | 25 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 4,212 | 1003,38 | 1985,0 | 22,4 | 0,469 | 95/70 | 25 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Тепловые сети отсутствуют |  | - | - | 0,008 | 95/70 | 25 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 3,639 | 415,13 | 1789,1 | 30,9 | 0,239 | 95/70 | 25 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,730 | 406,96 | 906,2 | 36,2 | 0,097 | 95/70 | 25 |

3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

На основании полученных данных были уточнены сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

«зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зоны действия источников тепловой энергии в ГО «Ногликский» представлены на рисунках ниже.

Рисунок 7 – Зоны действия источников тепла пгт. Ноглики (Котельная №1, Котельная №5, Котельная №9, Котельная №10)

Рисунок 8 – Зоны действия источников тепла пгт. Ноглики (Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики-2, Котельная Дет.сада «Ромашка»)

Рисунок 9 – Зона действия источника тепла с. Вал

Рисунок 10 – Зона действия источника тепла с. Ныш

4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения округа

С момента предыдущей актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (утверждена в 2018 г.) были выполнены работы по закрытию котельных №4 и №7 (пгт. Ноглики) с переводом потребителей на котельную №10 (пгт. Ноглики). На котельную №10 (пгт. Ноглики) также была переведена часть тепловой нагрузки котельной №1 (пгт. Ноглики)

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 20 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | 7578,0 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | 1830,0 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | 6495,0 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | 6457,0 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | 32887,0 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | 917,0 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | 6873,0 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | 177,0 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1,267 | 3997,0 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | 1594,9 |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены.

5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 21.

Таблица 21 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоплен. и вентил. | ГВС | ВСЕГО |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | - | 3,452 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | - | 0,594 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | - | 2,482 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | - | 2,068 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | - | 11,102 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | - | 0,297 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | - | 2,480 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | - | 0,044 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1,247 | 0,020 | 1,267 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | - | 0,514 |

5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

1) серьезное снижение надежности теплоснабжения;

2) эксплуатация источника теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

6) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Таблица 22 - Реестр квартир, перешедших на индивидуальное отопление

| № | Улица | Дом | Квартира | Ф.И.О. | Площадь, кв. м | Дата расторжения договора на теплоснабжение | решение о согласовании переустройства | постановление о переустройстве | акт приемочной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Ноглики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 Мая | 2 | 11 | Федонюк Н.А. | 57,6 | 30.07.2008 | 26.10.2010 | № 194 от 21.10.10 | 20.12.2010 |
| 2 | 15 Мая | 13 | 6 | Наймановская Е.В. | 59 | 01.12.2010 | 08.12.2010 | № 293 от 07.12.10 | 09.03.2011 |
| 3 | 15 Мая | 14 | 3 | Чабурова И.В. | 87,6 |  | 15.11.2011 |  |  |
| 4 | 15 Мая | 14 | 6 | Ким Дюн Сир | 87,6 |  | 23.09.2010 | № 131 от 21.09.10 |  |
| 5 | 15 Мая | 14 | 12 | Ихсанова | 87,8 | 15.09.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 6 | 15 Мая | 14 | 34 | Ермеева А.Я. | 87,8 | 09.11.2007 | 09.04.2008 | № 202 от 31.03.08 | 07.11.2008 |
| 7 | 15 Мая | 14 | 37 | Вручинская В.В. | 87,3 |  | 12.10.2010 | № 504 от 29.09.11 | 05.04.2011 |
| 8 | 15 Мая | 16 | 15 | Лозовая Т.В. | 55,6 | 01.09.2010 | 21.12.2010 | № 341 от 17.12.10 |  |
| 9 | 15 Мая | 16 | 52 | Родненко В.И. | 56,7 |  | 01.02.2011 | № 5 от 14.01.11 |  |
| 10 | 15 Мая | 18 | 12 | Сосновская Н.Ч. | 89,8 |  | 20.05.2010 | № 701 от 13.10.08 |  |
| 11 | 15 Мая | 18 | 58 | Жигулина А.С. | 92,2 | 24.09.2009 |  |  |  |
| 12 | 15 Мая | 19 | 6 | Балаканова Л.А. | 56,2 | 01.11.2009 | 12.10.2010 | № 221 от 03.11.10 | 01.06.2011 |
| 13 | 15 Мая | 19 | 7 | Некипелов С.П. | 70,1 |  | 12.02.2010 | № 88 от 11.02.10 |  |
| 14 | 15 Мая | 19 | 10 | Мухаметзянова Л.Р. | 57,4 | 10.09.2011 | 09.12.2010 | № 306 от 09.12.10 |  |
| 15 | 15 Мая | 19 | 15 | Полетаев Е.Г. | 69,3 | 01.10.2010 | 01.10.2010 | № 148 от 29.09.15 |  |
| 16 | 15 Мая | 19 | 18 | Трутнев А.Я. | 69,5 | 12.06.2009 | 05.04.2008 | № 504 от 04.08.08 | 05.08.2008 |
| 17 | 15 Мая | 34 | 12 | Касперчик П.Н. | 51,5 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 18 | Бошняка | 2 | 1 | Халецкий А.А. | 104,1 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 138 от 22.09.10 |  |
| 19 | Бошняка | 4 | 2 | Паршуков | 61,5 | 01.10.2007 |  |  |  |
| 20 | Бошняка | 6 | 3 | Куделинская Л.Д. | 55,6 | 01.08.2008 |  |  |  |
| 21 | Вокзальная | 2 | 3 | Тепляков В.С. | 53,8 | 14.08.2008 | 13.10.2008 | № 706 от 13.10.08 |  |
| 22 | Вокзальная | 2 | 4 | Бузуляк | 66 | 05.06.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 23 | Вокзальная | 2а | 2 | Глебов В.И. | 66,9 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 139 от 22.09.10 | 19.10.2010 |
| 24 | Вокзальная | 2а | 4 | Ягниш С.П. | 66,9 | 01.09.2010 | 23.09.2010 | № 135 от 22.09.10 | 19.10.2010 |
| 25 | Вокзальная | 2а | 8 | Шиманская | 53,6 | 25.11.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 26 | Гагарина | 1 | 33 | Романов С.Г. | 70,6 | 10.09.2007 |  | № 100 о 14.02.08 | 20.02.2008 |
| 27 | Гагарина | 1 | 48 | Сысоева В.Ф. | 57 | 15.09.2005 |  |  | 20.02.2006 |
| 28 | Гагарина | 1 | 49 | Сысоева В.Ф. | 38,8 | 16.09.2005 |  |  | 20.02.2006 |
| 29 | Гагарина | 1 | 53 | Смирнова М.В. | 70,3 | 01.08.2007 |  | № 24 от 21.01.08 | 10.04.2008 |
| 30 | Гагарина | 1 | 62 | Жиба В.Г. | 84,7 | 01.09.2004 |  |  |  |
| 31 | Гагарина | 1 | 94 | Зуев В.В. | 70,4 |  | 06.11.2010 | № 290 от 02.12.10 |  |
| 32 | Гагарина | 1 | 111 | Мошкина Т.И. | 71,4 | 01.09.2011 | 11.02.2011 | № 356 от 29.12.10 |  |
| 33 | Гагарина | 2 | 21 | Рогозина И.А. | 70,4 | 01.09.2010 | 12.10.2010 | № 218 от 03.11.10 |  |
| 34 | Гагарина | 2 | 25 | Рогозина И.А. | 58,9 | 01.06.2007 | 12.10.2010 | № 217 от 03.11.10 |  |
| 35 | Гагарина | 2 | 51 | Петрушенко Е.В. | 70,2 | 01.10.2008 | 26.09.2008 | № 660 от 26.09.08 | 02.02.2011 |
| 36 | Гагарина | 2 | 58 | Назарченко Г.Г. | 57,9 | 28.09.2009 | 08.04.2009 | № 360 от 20.05.09 | 03.02.2010 |
| 37 | Гагарина | 3 | 25 | Тагильцев А.Н. | 81,7 | 15.09.2008 | 19.09.2008 | № 604 от 11.09.08 | 10.03.2009 |
| 38 | Гагарина | 3 | 52 | Сливкова Т.Г. | 70,7 | 04.08.2007 |  | № 203 от 31.03.08 | 02.06.2008 |
| 39 | Гагарина | 6 | 33 | Котлярова Г.Н. | 71 | 28.07.2009 | 17.07.2009 | № 551 от 15.07.09 | 07.10.2009 |
| 40 | Гагарина | 6 | 34 | Двойнева О.В. | 56,4 | 25.07.2007 | 08.12.2010 | № 294 от 07.12.10 |  |
| 41 | Гагарина | 6 | 36 | Горюнова И.Ю. | 69,7 | 29.12.2010 | 10.12.2010 | № 307 от 09.12.11 | 21.02.2011 |
| 42 | Гагарина | 8 | 42 | Перелетова В.В. | 70 | 20.12.2007 | 18.08.2008 | № 552 от 18.08.08 | 13.10.2008 |
| 43 | Гагарина | 8 | 53 | Ивлиев А.В. | 71 |  | 01.02.2011 | № 6 от 14.01.2011 |  |
| 44 | Депутатская | 4 | 6 | Егорова Н.Н. | 56,9 | 01.06.2010 | 26.04.2010 | № 272 от 20.4.10 | 07.09.2010 |
| 45 | Депутатская | 4 | 25 | Суслов Н.А. | 56,5 | 10.11.2007 |  |  | 20.03.2008 |
| 46 | Депутатская | 6/1 | 4 | Наймановский С.В. | 69,7 | 20.09.2008 | 23.09.2008 | № 643 от 23.09.08 | 28.10.2008 |
| 47 | Депутатская | 6/1 | 9 | Курбатова Я.В. | 57,9 | 21.11.2008 | 05.11.2008 | № 763 от 11.11.08 | 09.12.2008 |
| 48 | Депутатская | 6/3 | 49 | Бадретдинов А.З. | 56,9 | 01.09.2010 | 23.07.2010 | № 32 от 20.07.10 |  |
| 50 | Депутатская | 6/3 | 64 | Варчич А.Е. | 70,4 | 01.07.2007 | 29.07.2008 |  |  |
| 51 | Депутатская | 6/3 | 79 | Ким Л.А. | 83,5 |  | 06.09.2010 | № 96 от 31.08.10 | 13.10.2010 |
| 52 | Квартал 8 | 1 | 6 | Мугапаров Н.С. | 105,4 | 10.08.2007 | 18.09.2008 | № 751 от 23.11.07 |  |
| 53 | Квартал 8 | 1 | 27 | Агутин А.Г. | 52,3 | 15.06.2008 | 15.10.2008 | № 713 от 15.10.08 |  |
| 54 | Квартал 8 | 1 | 50 | Жолудева Е.М. | 54 | 11.06.2009 | 16.10.2008 | № 720 от 16.10.08 |  |
| 55 | Квартал 8 | 1 | 55 | Седых Г.Е. | 85,5 | 01.01.2010 | 07.10.2009 | № 749 от 25.09.09 | 07.12.2011 |
| 56 | Квартал 8 | 2 | 1 | Цикрик Л.П. | 59,9 | 20.08.2010 | 05.08.2010 | № 54 от 02.08.10 |  |
| 57 | Квартал 8 | 2 | 14 | Коновалова Г.В. | 50,8 | 30.11.2009 | 02.11.2009 | № 854 от 30.10.09 | 21.02.2011 |
| 58 | Квартал 8 | 2 | 16 | Яковлева Р.Н. | 93,3 |  | 01.02.2011 | № 7 от 14.01.11 |  |
| 59 | Квартал 8 | 2 | 19 | Юнусов Г.А. | 90,1 |  | 23.07.2010 | № 31 от 20.07.10 | 05.04.2011 |
| 60 | Квартал 8 | 2 | 22 | Уваров П.И. | 90,1 | 10.09.2007 |  |  |  |
| 61 | Квартал 8 | 2 | 26 | Ахметзяноваа Л.А. | 59 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 62 | Квартал 8 | 2 | 28 | Кудрина А.Ю. | 93,1 | 27.08.2010 | 11.10.2010 | № 166 от 07.10.10 | 05.04.2011 |
| 63 | Комсомольская | 39 | 31 | Слесарчук Т.Н. | 54,5 | 14.06.2011 | 24.01.2011 | № 3 от 13.01.11 |  |
| 64 | Комсомольская | 39 | 37 | Крюков Н.С. | 53,1 | 01.10.2009 |  |  |  |
| 65 | Комсомольская | 39 | 49 | Кузнецов А.Н. | 90,4 | 01.07.2009 | 17.10.2008 | № 724 от 17.10.08 |  |
| 66 | Комсомольская | 39 | 55 | Наумова Л.В. | 94,3 | 14.07.2008 | 10.09.2008 | № 601 от 10.09.08 | 09.12.2008 |
| 67 | Космонавтов | 27 | 2 | Северный А.И. | 86,06 |  | 06.09.2007 | № 635 от 19.09.08 | 24.05.2011 |
| 68 | Лесная | 1 | 9 | Решетова М.А. | 68,4 | 15.09.2008 | 04.09.2008 | № 571 от 29.08.08 |  |
| 69 | Лесная | 1 | 15 | Крюков Р.Н. | 54,1 | 15.09.2008 |  |  |  |
| 70 | Лесная | 10 | 1 | Мирошина Т.В. | 26,4 | 04.07.2008 |  |  |  |
| 71 | Мостовая | 5 | 1 | Козырь О.Я. | 31 |  | 20.08.2009 | № 554 от 16.07.09 | 29.11.2010 |
| 72 | Мостовая | 11б | 4 | Спицин В.М. | 62,5 |  | 13.10.2008 | № 704 от 13.10.08 |  |
| 73 | Невельского | 12 | 5 | Гурьянова В.П. | 65,9 | 01.10.2009 | 23.09.2009 | № 729 от 21.09.09 | 24.02.2010 |
| 74 | Невельского | 12 | 12 | Цыбаева Е.М. | 50,3 | 22.10.2008 | 23.03.2009 | № 133 от 06.03.09 | 20.12.2010 |
| 75 | Новая | 4 | 2 | Салимзянова Т.Н. | 79,7 |  | 23.10.2008 | № 647 от 23.09.08 |  |
| 76 | Октябрьская | 1 | 2 | Завалий Е.К. | 70,1 |  | 21.12.2010 | № 302 от 08.12.10 |  |
| 77 | Октябрьская | 1 | 4 | Кулешова В.И. | 71,5 | 13.08.2008 | 18.10.2008 | № 625 от 18.09.08 |  |
| 78 | Октябрьская | 15а | 2 | Максимова М.Ф. | 78,9 |  | 31.03.2010 | № 192 от 30.03.10 |  |
| 79 | пер. Северный | 9 | 4 | Сульдина Л.А. | 56 | 22.06.2008 | 18.09.2008 | № 626 от 18.09.08 |  |
| 80 | Первомайская | 15 | 3 | Шалавина Е.В. | 58,5 | 01.11.2011 | 12.10.2010 | № 219 от 03.11.10 | 05.12.2011 |
| 81 | Первомайская | 15 | 6 | Гончар О.А. | 58,6 | 01.01.2009 | 25.05.2010 | № 384 от 19.05.10 | 06.09.2010 |
| 82 | Первомайская | 15 | 10 | Рябов В.М. | 73,3 | 20.06.2011 | 20.01.2011 | № 361 от 29.12.10 | 13.12.2011 |
| 83 | Первомайская | 17 | 2 | Трутнева Е.Г. | 44,3 | 03.09.2008 | 05.08.2008 | № 504 от 04.08.08 | 13.10.2008 |
| 84 | Первомайская | 21 | 4 | Курьян А.М. | 66,7 | 14.12.2007 |  | № 724 от 15.11.07 | 16.01.2008 |
| 85 | Первомайская | 21 | 6 | Скляров В.В. | 51 | 01.08.2011 | 15.07.2011 | № 344 от 08.07.11 | 14.12.2011 |
| 86 | Первомайская | 21 | 18 | Култышева Е.Е. | 51,6 | 01.07.2009 | 25.06.2009 | № 473 от 24.06.09 | 24.06.2010 |
| 87 | Пограничная | 3 | 7 | Шеховцова Г.В. | 68,2 | 13.08.2008 | 15.10.2008 | № 709 от 14.10.08 | 07.10.2009 |
| 88 | Пограничная | 3 | 10 | Онушенко А.В. | 69,78 | 15.06.2009 |  |  |  |
| 89 | Пограничная | 3 | 16 | Грибкова Г.Ю. | 54,4 | 01.09.2011 | 03.02.2011 | № 2 от 13.01.11 | 22.09.2011 |
| 90 | Пограничная | 3 | 21 | Демина Е.Н. | 69,9 | 01.09.2010 | 13.09.2010 | № 110 от 09.09.10 |  |
| 91 | Пограничная | 3 | 24 | Иванова О.С. | 68,8 | 01.12.2010 | 25.11.2010 | № 265 от 23.11.10 | 05.04.2011 |
| 92 | Пограничная | 19 | 13 | Смирнова С.П. | 67,9 |  | 12.07.2010 | № 9 от 09.07.10 | 29.11.2010 |
| 93 | Пограничная | 19 | 15 | Выскребенцев С.В. | 57,5 | 05.06.2005 |  |  | 20.12.2005 |
| 94 | Пограничная | 19 | 18 | Рычина Н.А. | 58,8 | 01.06.2010 | 31.05.2010 |  |  |
| 95 | Пограничная | 19 | 21 | Плесцова Г.А. | 69,9 |  | 22.10.2010 | № 183 от 19.10.10 |  |
| 96 | Пограничная | 19 | 22 | Гаканаева С.Н. | 57,6 |  | 21.12.2010 | № 318 от 14.12.10 |  |
| 97 | Пограничная | 19 | 34 | Серак М.И. | 70,2 |  | 21.12.2010 | № 305 от 08.12.10 |  |
| 98 | Пограничная | 19 | 37 | Мистер Н.М. | 69,4 | 01.06.2010 | 16.06.2010 | № 457 от 08.06.10 | 07.12.2010 |
| 100 | Пограничная | 19 | 54 | Москвина Ю.С. | 70,5 | 05.06.2008 | 28.05.2009 | № 383 от 28.05.09 | 06.10.2010 |
| 101 | Пограничная | 19 | 57 | Степанов В.Л. | 69,2 | 16.09.2008 | 14.10.2008 | № 707 от 14.10.08 |  |
| 102 | Пролетарская | 8 | 3 | Бикбаева Е.Е. | 53,6 | 01.10.2006 | 05.07.2007 | № 400 от 04.07.07 | 13.10.2008 |
| 103 | Репина | 3 | 2 | Сиденко М.М. | 68,4 | 10.07.2005 | 01.07.2005 |  |  |
| 104 | Репина | 3 | 11 | Середников Г.Г. | 68,8 | 07.07.2008 | 13.09.2008 | № 511 от 05.08.08 |  |
| 105 | Репина | 5 | 2 | Исламов Р.М. | 70,4 | 29.07.2009 | 31.08.2009 | № 642 от 24.08.09 | 24.12.2010 |
| 106 | Репина | 5 | 5 | Краснокутская Н.В. | 70,8 | 29.07.2009 | 31.08.2009 | № 640 от 24.08.09 | 07.04.2011 |
| 107 | Репина | 7 | 4 | Мистер С.Б. | 51,7 | 01.06.2010 | 16.06.2010 | № 458 от 08.06.10 | 07.12.2010 |
| 108 | Репина | 7 | 8 | Жигалова О.В. | 71,4 | 01.06.2010 | 27.05.2010 | № 406 от 25.05.10 | 05.04.2011 |
| 109 | Репина | 10 | 7 | Бирюкова М.И. | 72,3 | 01.08.2007 |  |  |  |
| 110 | Репина | 14 | 6 | Горюнова Л.Л. | 59,3 |  | 15.04.2010 | № 221 от 13.4.10 | 05.04.2011 |
| 111 | Репина | 14 | 7 | Дарчынов М.И. | 73,8 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 116 от 14.09.10 | 03.03.2011 |
| 112 | Репина | 17 | 6 | Кочманюк З.Г. | 59,6 | 01.11.2011 | 11.02.2011 | № 360 от 29.12.10 |  |
| 113 | Репина | 17 | 10 | Бохонько | 59,5 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 114 | Репина | 19 | 3 | Столетняя И.А. | 58,8 | 11.06.2009 | 18.05.2009 | № 348 от 18.05.09 | 25.11.2009 |
| 115 | Репина | 19 | 10 | Лапков С.В. | 59,5 | 18.08.2007 | 17.10.2007 | № 663 от 11.10.07 | 13.10.2008 |
| 116 | Репина | 19 | 11 | Черных О.В. | 57,3 | 05.08.2008 | 20.02.2008 | № 101 от 14.02.08 | 02.06.2011 |
| 117 | Сахалинская | 1 | 6 | Чельцова О.А. | 51,5 | 20.10.2009 | 27.10.2009 | № 832 от 23.10.09 | 09.02.2010 |
| 118 | Советская | 2 | 24 | Заливацкий В.А. | 56,1 | 15.11.2007 |  | № 374 от 03.06.08 | 10.07.2008 |
| 119 | Советская | 2 | 106 | Соколова Г.М. | 55 | 02.09.2010 | 23.09.2010 | № 134 от 22.09.10 | 20.12.2010 |
| 120 | Советская | 2 | 143 | Тулинова Т.Ю. | 57,9 | 01.01.2011 | 10.12.2010 | № 303 от 08.12.10 |  |
| 121 | Советская | 2 | 147 | Татарина О.В. | 39,7 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 112 от 14.09.10 | 29.11.2010 |
| 122 | Советская | 2 | 154 | Давыденкова М.К. | 70,1 | 22.08.2007 | 21.11.2007 | № 726 от 15.11.07 |  |
| 123 | Советская | 2 | 181 | Караваев М.А. | 69,8 | 30.11.2009 | 27.10.2009 | № 833 от 23.10.09 | 24.02.2010 |
| 124 | Советская | 2 | 197 | Омельчак В.Б. | 68,9 | 01.08.2010 | 31.05.2010 | № 409 от 25.05.10 |  |
| 125 | Советская | 20 | 1 | Чуйкова Л.В. | 58,1 | 26.06.2009 |  |  |  |
| 126 | Советская | 22 | 2 | Гаджа В.В. | 43,9 | 21.06.2011 | 20.01.2011 | № 355 от 29.12.10 | 08.11.2011 |
| 127 | Советская | 23 | 13 | Поличенко В.В. | 38,7 | 09.11.2007 | 22.01.2008 | № 27 от 21.01.08 |  |
| 128 | Советская | 23 | 27 | Кимайкин Ю.В. | 54,2 | 01.07.2009 |  |  |  |
| 129 | Советская | 23 | 36 | Сусенко Г.В. | 68,5 | 23.08.2010 | 16.10.2010 | № 113 от 14.09.10 |  |
| 130 | Советская | 23 | 39 | Силич А.Г. | 68 | 01.09.2010 | 16.10.2010 | № 144 от 14.09.10 |  |
| 131 | Советская | 23 | 49 | Приходько Н.В. | 92,6 | 01.07.2009 | 15.04.2010 | № 224 от 13.04.10 | 09.03.2011 |
| 132 | Советская | 23 | 52 | Кононыхина В.Л. | 94,4 |  | 05.08.2010 | № 53 от 02.08.2010 |  |
| 133 | Советская | 25 | 24 | Симонова О.В. | 50,5 | 01.06.2007 | 06.09.2010 | № 101 от 02.09.10 | 20.12.2010 |
| 134 | Советская | 26 | 2 | Шабанова О.В. | 44,7 | 20.06.2011 | 20.01.2011 | № 357 от 29.12.10 |  |
| 135 | Советская | 37 | 3 | Лапика В.Л. | 46,6 | 01.09.2008 |  |  |  |
| 136 | Советская | 47 | 13 | Соколова С.М. | 64 | 10.09.2007 |  |  |  |
| 137 | Советская | 47 | 24 | Стротилов Л.Г. | 50,2 | 29.06.2011 | 24.01.2011 | № 358 от 29.12.10 |  |
| 138 | Советская | 47 | 38 | Воротников Г.А. | 51,3 | 01.10.2009 | 21.10.2009 | № 821 от 20.10.09 |  |
| 139 | Советская | 47 | 47 | Паукер А.В. | 89,6 | 2005 |  |  |  |
| 140 | Советская | 47 | 49 | Казначеевская В.В. | 89,6 | 01.09.2007 |  | № 359 от 29.12.10 |  |
| 141 | Советская | 47 | 53 | Коржуев С.А. | 89,7 | 30.06.2008 | 11.02.2011 | № 354 от 29.12.10 |  |
| 142 | Советская | 47 | 55 | Антонова Е.А. | 92,6 | 21.06.2011 | 01.02.2011 | № 4 от 03.01.11 |  |
| 143 | Советская | 52 | 12 | Кармазин Ф.В. | 52,2 | 19.10.2007 |  | № 660 от 11.10.07 | 04.12.2007 |
| 144 | Советская | 59 | 6 | Дарчынов М.И. | 69,6 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 115 от 14.09.10 | 03.05.2011 |
| 145 | Советская | 13а | 8 | Копанчук А.Б. | 68,7 | 28.07.2009 | 06.07.2010 | № 485 от 26.06.10 | 15.10.2010 |
| 146 | Советская | 29а | 9 | Гарматюк Г.В. | 65,5 | 09.12.2007 | 20.08.2008 | № 543 от 14.08.08 | 07.11.2008 |
| 147 | Советская | 29а | 19 | Романов Г.И. | 65,4 | 10.09.2007 |  |  | 20.02.2008 |
| 148 | Советская | 29а | 21 | Лексутова Т.Е. | 84,4 | 19.08.2009 | 31.08.2009 | № 641 от 24.08.09 |  |
| 149 | Советская | 29а | 22 | Черных О.В. | 65,8 | 27.07.2005 |  |  | 17.04.2008 |
| 150 | Советская | 29а | 52 | Ахметзяноваа Р.Ф. | 65,6 | 01.09.2007 |  |  |  |
| 151 | Советская | 29а | 57 | Козырь О.О. | 33,3 |  | 17.01.2011 | № 363 от 30.12.10 | 20.12.2011 |
| 152 | Советская | 54а | 1 | Солдаченко С.Н. | 66,4 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 118 от 14.09.10 | 20.12.2010 |
| 153 | Советская | 54а | 3 | Расулов Ф.М. | 69 | 01.11.2010 | 21.12.2010 | № 310 от 09.12.10 | 05.04.2011 |
| 154 | Строительная | 25 | 4 | Захаров С.В. | 53,6 | 01.01.2011 | 21.12.2010 | № 308 от 09.12.10 | 20.12.2011 |
| 155 | Строительная | 1а | 7 | Кениг В.В. | 66,9 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | № 117 от 14.09.10 | 20.12.2010 |
| 156 | Строительная | 21а | 10 | Казанцева А.И. | 90,2 | 01.09.2010 | 17.10.2010 | № 123 от 16.09.10 |  |
| 157 | Физкультурная | 8 | 6 | Фомин А.М. | 87,7 | 25.04.2009 | 26.05.2010 | № 407 от 25.05.10 | 30.07.2010 |
| 158 | Физкультурная | 8 | 53 | Маслова С.М. | 56,9 | 30.09.2008 | 12.10.2010 | № 220 от 03.11.10 |  |
| 159 | Физкультурная | 8 | 56 | Курьян Л.А. | 53,8 | 14.12.2007 |  | № 725 от 15.11.07 | 16.01.2008 |
| 160 | Физкультурная | 51 | 1 | Свинарчук Н.Н. | 38,7 |  | 28.10.2008 | № 744 от 28.10.08 | 16.12.2008 |
| 161 | Физкультурная | 68 | 1 | Корчев В.И. | 59,6 |  | 08.05.2009 | № 215 от 06.04.09 | 26.08.2009 |
| 162 | Физкультурная | 68 | 4 | Послед В.И. | 70 | 2005 |  |  |  |
| 163 | Физкультурная | 68 | 7 | Облапенко П.С. | 70,8 | 16.06.2005 | 09.04.2008 | № 209 от 31.03.08 | 03.03.2009 |
| 164 | Физкультурная | 68 | 11 | Корчев В.А. | 59,6 | 01.07.2009 | 28.04.2009 |  |  |
| 165 | Штенберга | 1 | 1 | Робак Н.А. | 31,1 |  | 21.12.2010 | № 309 от 09.12.10 |  |
| 166 | Штенберга | 2 | 2 | Минеева В.С. | 44,3 | 25.08.2008 | 16.10.2008 | № 719 от 16.10.08 |  |
| 167 | Штенберга | 2 | 4 | Рыбасов А.А. | 30,1 |  | 11.02.2011 | № 1 от 13.01.11 | 05.12.2011 |
| 168 | Штенберга | 2 | 5 | Бабий Н.Н. | 44,6 |  | 29.09.2010 | № 144 от 27.09.10 | 29.11.2010 |
| 169 | Штенберга | 2 | 9 | Мартыненко Ю.А. | 40,9 | 04.04.2008 | 15.09.2008 | № 595 от 08.09.08 | 28.10.2008 |
| 170 | Штенберга | 3 | 10 | Павлова Л.Н. | 71,6 | 07.08.2008 | 20.05.2008 | № 337 от 14.05.08 |  |
| 171 | Штенберга | 4 | 3 | Халипин В.В. | 58,9 |  | 22.11.2010 | № 261 от 19.11.10 |  |
| 172 | Штенберга | 5 | 13 | Москавец А.В. | 73,1 | 26.10.2007 |  |  | 20.03.2008 |
| 173 | Штенберга | 6 | 10 | Петунина Н.Н. | 72,8 | 01.07.2009 | 23.03.2009 | № 134 от 06.03.09 |  |
| 174 | Штенберга | 7 | 3 | Миронова О.А. | 59 | 31.12.2010 | 06.11.2010 | № 289 от 02.12.10 |  |
| 175 | Штенберга | 7 | 8 | Данишев Д.П. | 45,4 | 11.08.2008 | 15.10.2008 | № 712 от 15.10.08 |  |
| 176 | Штенберга | 7 | 11 | Данилина И.Р. | 44,7 | 15.07.2008 | 17.10.2008 | № 723 от 17.10.08 |  |
| 177 | Штенберга | 8 | 3 | Гарчу А.Н. | 58,8 | 05.07.2008 | 13.11.2008 | № 849 от 13.11.08 |  |
| 178 | Штенберга | 9 | 9 | Нафикова Л.Б. | 58,7 | 01.07.2010 | 29.07.2009 | № 581 от 27.07.09 | 05.04.2011 |
| 179 | Штенберга | 9 | 16 | Панфилова Н.А. | 72,1 | 04.07.2008 | 27.05.2008 | № 346 от 16.05.08 | 13.10.2008 |
| 180 | Штенберга | 9 | 17 | Филина С.С. | 43 |  | 18.09.2008 | № 627 от 18.09.08 |  |
| 181 | Штенберга | 10 | 2 | Котлярова З.В. | 43,9 | 01.09.2010 | 29.03.2010 | № 179 от 23.03.10 | 05.04.2011 |
| 182 | Штенберга | 10 | 14 | Трусова В.П. | 43,6 | 01.10.2010 | 26.10.2010 | № 196 от 21.10.10 | 05.04.2011 |
| 183 | Штенберга | 10 | 17 | Токарева О.И. | 43 | 01.10.2010 | 26.10.2010 | № 197 от 21.10.10 | 05.04.2011 |
| 184 | Юбилейная | 1а | 1 | Пятаков М.В. | 53,6 |  | 03.02.2011 | № 962 от 27.11.09 |  |
| 185 | Физкультурная | 12 | 2 | Шепеленко Е. В. |  |  |  |  |  |
| 186 | Физкультурная | 12 | 14 | Ким Н.В. |  |  |  |  |  |
| 187 | Физкультурная | 12 | 8 | Пидлыпян |  |  |  |  |  |
| с. Вал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нефтяников | 1 | 5 | Емельянов Ю.А. | 69 | 01.06.2005 |  |  | 09.10.2007 |
| 2 | Молодежная | 2 | 1 | Негреев В.Г. | 68,5 | 2005 |  |  |  |
| 3 | Нефтяников | 1 | 3 | Завражин А.А. | 68,7 |  | 12.07.2010 | № 8 от 09.07.10 | 07.10.2010 |
|  | Реестр квартир, перешедших на печное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Буровиков | 10 | 8 | Петров | 36,9 |  |  |  |  |
| 2 | Буровиков | 10 | 9 | Холиков | 27 |  |  |  |  |
| 3 | Буровиков | 12 | 1 | Ким Ман Сиги | 26,4 |  |  |  |  |
| 4 | Октябрьская | 15а | 2 | Максимова М.Ф. | 61,5 |  |  |  |  |
| 5 | Спортивный | 1 | - | Хатмулина А.П. | 100,9 | 01.08.2008 |  |  |  |
| 6 | Строительная | 23 | 10 | Сорокун Г.Е. | 25,3 |  |  |  |  |

5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственное потребление, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный от пуск в год, Гкал | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 9595,0 | 287,9 | 1729,2 | 7578,0 | 7578,0 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 2219,0 | 66,6 | 322,4 | 1830,0 | 1830,0 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 8273,0 | 248,2 | 1529,8 | 6495,0 | 6495,0 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 7964,0 | 238,9 | 1268,1 | 6457,0 | 6457,0 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 37900,0 | 1137,0 | 3876,0 | 32887,0 | 32887,0 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1263,0 | 37,9 | 308,1 | 917,0 | 917,0 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 9132,0 | 274,0 | 1985,0 | 6873,0 | 6873,0 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 181,0 | 4,0 | 0,0 | 177,0 | 177,0 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 5965,0 | 179,0 | 1789,1 | 3997,0 | 3997,0 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 2591,5 | 90,4 | 906,2 | 1594,9 | 1594,9 |

5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории муниципального образования приведена в таблицах ниже.

Таблица 24 - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики, села Вал муниципального образования "Городской округ Ногликский" при отсутствии приборов учета, утв. Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.06.2013 N 19 (в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.04.2021 N 3.10-6-п)

| № п/п | Этажность здания | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв.м. в месяц, на отопительный период 8,59 месяцев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при отсутствии приборов учета | Признаны аварийными |
| В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно |  |  |  |  |
| 1 | одноэтажные | 0,05327 | 0,0341 | 0,01705 |
| 2 | двухэтажные | 0,05420 | 0,0341 | 0,01705 |
| 3 | трехэтажные | 0,03410 | 0,03410 | 0,01705 |
| 4 | пятиэтажные | 0,02897 | 0,02897 | 0,014485 |
| В многоквартирных или жилых домах постройки после 1999 года |  |  |  |  |
| 5 | трехэтажные | 0,01948 | 0,01948 | 0,00974 |
|  | четырехэтажные | 0,01693 | 0,01693 | 0,008465 |
|  | пятиэтажные | 0,01629 | 0,01629 | 0,008145 |

Таблица 25 - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах села Ныш муниципального образования "Городской округ Ногликский" при отсутствии приборов учета, утв. Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.06.2013 N 19 (в ред. Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 06.04.2021 N 3.10-6-п)

| № п/п | Этажность здания | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв.м. в месяц, на отопительный период 8,59 месяцев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при отсутствии приборов учета | Признаны аварийными |
| В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно |  |  |  |  |
| 1 | одноэтажные | 0,05364 | 0,0341 | 0,01705 |
| 2 | двухэтажные | 0,05265 | 0,05265 | 0,026325 |

5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Глава переработана с учетом требований Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 26.

Таблица 26 - Балансы установленной мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто | Потери в тепловой сети, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/ дефицит, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная | Располагаемая |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,506 | 7,280 | 0,093 | 7,187 | 0,562 | 3,452 | 3,173 | 44,15 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 0,9 | 0,022 | 0,878 | 0,105 | 0,594 | 0,180 | 20,5 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,15 | 7,15 | 0,081 | 7,069 | 0,497 | 2,482 | 4,091 | 57,9 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 5,48 | 3,65 | 0,078 | 3,572 | 0,412 | 2,068 | 1,093 | 30,6 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 20,64 | 19,05 | 0,369 | 18,681 | 1,259 | 11,102 | 6,320 | 33,8 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1,32 | 0,93 | 0,012 | 0,918 | 0,100 | 0,297 | 0,521 | 56,7 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 6,93 | 4,9 | 0,089 | 4,811 | 0,645 | 2,480 | 1,686 | 35,1 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,215 | 0,215 | 0,001 | 0,214 | 0,000 | 0,044 | 0,170 | 79,5 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,51 | 6,51 | 0,058 | 6,452 | 0,581 | 1,267 | 4,604 | 71,4 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | 1,378 | 0,029 | 1,349 | 0,294 | 0,514 | 0,540 | 40,1 |

6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

По данным, приведенным в таблице 26, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения округа имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источника теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

1)	давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;

2)	давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;

3)	давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);

4)	давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);

5)	давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;

6)	располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения отсутствует.

6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 26.

На котельных округа имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При разработке схемы были уточнены сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения по состоянию на начало 2024 г.

Часть 7 Балансы теплоносителя

7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Типы и производительность водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей по котельным системы теплоснабжения ГО Ногликский представлены в таблице 27.

Таблица 27 - Оборудование водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на источниках тепловой энергии ГО Ногликский

| № п/п | Наименование котельной | Населенный пункт | Оборудование ХВО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | кол-во, шт. | производительность |
| 1 | Котельная №1 | пгт. Ноглики | установка умягчения воды ' STF-1865-950 SEM | 2 | 65 м3/ч |
|  |  |  | деаэратор BOSH FBT 1,0 | 1 | 1,0 т/ч |
| 2 | Котельная №2 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 3 | Котельная №5 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 4 | Котельная №9 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 5 | Котельная №10 | пгт. Ноглики | Фильтр натрий- катионитный | 2 | н/д |
| 6 | Котельная №16 | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 7 | Котельная Ноглики-2 | пгт. Ноглики | Фильтр натрий- катионитный | 2 | н/д |
|  |  |  | Фильтр механический | 1 | н/д |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | пгт. Ноглики | отсутствует |  |  |
| 9 | Котельная №15 | с. Вал | отсутствует |  |  |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ | с. Ныш | ХВО Na-K |  |  |

Котельные №№ 2, 5, 9, 16, котельная Дет.сада «Ромашка» пгт. Ноглики, Котельная №15 с. Вал не оборудованы системой химводоподготовки. Подпитка тепловой сети осуществляется из городского водопровода.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Балансы потребления теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем тепловых сетей, м3 | Нормативная величина подпиткаи тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | нормативные утечки теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | 260,91 | 0,652 | 3,961 | 3,961 | - |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | 44,90 | 0,112 | 0,576 | 0,682 | - |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | 187,59 | 0,469 | 2,409 | 2,848 | - |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | 156,30 | 0,391 | 2,007 | 2,373 | - |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | 839,10 | 2,098 | 10,774 | 12,738 | - |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | 22,45 | 0,056 | 0,288 | 0,341 | - |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | 187,44 | 0,469 | 2,407 | 2,845 | - |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | 3,32 | 0,008 | 0,043 | 0,050 | - |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1,267 | 95,76 | 0,239 | 1,230 | 1,454 | - |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | 38,85 | 0,097 | 0,499 | 0,590 | - |

7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 29.

Таблица 29 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| № п/п | Источник тепловой энергии | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч | Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | 0,652 | 5,218 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | 0,112 | 0,898 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | 0,469 | 3,752 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | 0,391 | 3,126 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | 2,098 | 16,782 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | 0,056 | 0,449 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | 0,469 | 3,749 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | 0,008 | 0,066 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1,267 | 0,239 | 1,915 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | 0,097 | 0,777 |

7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При разработке схемы были уточнены сведения по балансам теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения по состоянию на 2024 г.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В настоящее время на территории округа действует десять источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 30.

Таблица 30 - Описание видов и количества топлива

| № п/п | Источник тепла | Вид топлива (основной/резервный) | Расход натурального топлива (природный газ – тыс. куб.м, дизельное топливо – тн) | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Природный газ/дизельное топливо | 1213,3 | 1490,64 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | Природный газ | 284,5 | 349,55 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | Природный газ | 1070,3 | 1315,00 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | Природный газ | 1030,3 | 1265,75 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | Природный газ | 4886,9 | 5976,10 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | Природный газ | 159,4 | 195,84 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | Природный газ | 1177,0 | 1446,00 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Природный газ | 31,3 | 38,00 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | Природный газ | 725,8 | 891,74 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | Природный газ/дизельное топливо | 398,6 | 483,37 |

8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 31.

Таблица 31 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Природный газ | дизельное топливо |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Природный газ | - |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | Природный газ | - |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | Природный газ | дизельное топливо |

8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Источниками газа для муниципального образования «Городской округ Ногликский» является газ проекта «Сахалин-3». В настоящее время в пгт. Ноглики произведена реконструкция газораспределительной системы для перевода на газ проекта «Сахалин-3».

В «Сахалин-3» входит четыре блока месторождений: Киринский, Венинский, Айяшский и Восточно-Одоптинский на шельфе Охотского моря (рисунок 11). Нужно отметить, что под названием «Сахалин-3» скрыто три огромных нефтегазовых проекта, соразмерных проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Лицензиями на Киринский, Аяшский и Восточно-Одоптинский владеет ОАО «Газпром», лицензия на разработку Венинского блока принадлежит компании «Роснефть». Газ месторождений ОАО «Газпром» участка «Сахалин-3» является основной ресурсной базой для наполнения газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Оператором месторождений Киринского блока является ООО «Газпром добыча шельф», на 100 % принадлежащее ПАО «Газпром». Первое из месторождений Киринского блока — Киринское газоконденсатное месторождение - было введено в эксплуатацию в октябре 2013 года.

Оператором месторождений Венинского блока является ООО «Венинефть», совместное предприятие ОАО «НК «Роснефть» (74,9 %) и Китайской нефтехимической корпорации «Sinopec» (25,1 %).

Источники теплоснабжения ГО Ногликский, работающие на природном газе, снабжаются природным газом от газораспределительных пунктов, находящихся на территории котельных.

8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

Основными видами полезных ископаемых региона являются: нефть и газ, бурый и каменный уголь, торф, золото, ювелирные поделочные камни, ртуть, мышъяк, строительные камни, песок и песчано-гравийная смесь, тальк, известняки, глины.

Источниками газа для муниципального образования «Городской округ Ногликский» является газ проекта «Сахалин-3». В настоящее время в пгт. Ноглики произведена реконструкция газораспределительной системы для перевода на газ проекта «Сахалин-3».

Рисунок 11 –Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» по проекту «Сахалин-3»

8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В настоящее время на территории округа действует десять источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 32 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Природный газ | Онр | 8000-8200 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,843 кг/м3 |
| 2 | Дизельное топливо | Онр | 10180 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые и твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

На территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.

8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса округа

В настоящее время на территории округа действует десять источников теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Перевод источников тепла на другие виды топлива не планируется.

8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При разработке схемы были уточнены сведения по топливным балансам в зонах действия источников теплоснабжения по состоянию на конец 2023 г.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С.

3) третья категория – остальные потребители».

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

1) для источника теплоты - 0,97;

2) для тепловых сетей - 0,9;

3) для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность;

4) на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

| =нач∙0,1∙τэксплα-1, 1/(км·ч) | (1) |
| --- | --- |

где нач – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

τэкспл- продолжительность эксплуатации участка, лет;

α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка

| α=0,8 при 0<τэкспл≤31 при 3<τэкспл≤170,5∙eτэкспл20 при τэкспл>17 | (2) |
| --- | --- |

2. Параметр потока отказов участков ТС:

| =∙L, 1/ч, | (3) |
| --- | --- |

где L- длина участка ТС, км;

3. Среднее время до восстановления участков ТС

| zв=a∙1+b+c∙Lсз∙d1,2, ч | (4) |
| --- | --- |

где: Lсз - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 33, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 34.

Таблица 33. Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 34. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| 1 | до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 2 | от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| 3 | от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| 4 | более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

| μ=1zв | (5) |
| --- | --- |

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

| p0=1+i=1Nωiμi-1 | (6) |
| --- | --- |

где N – число элементов ТС.

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

| pf=ωfμf ∙p0 | (7) |
| --- | --- |

7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

| tj,fв=tнр+tjвр-tнр- qj,f∙tjвр-tнрezfвβj+qj,f∙tjвр-tнр, 0C | (8) |
| --- | --- |

где tjвр - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

tнр - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;

qj,f – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр, Гкал/ч;

qjр– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при tнр, Гкал/ч;

qj,f=qj,fqjр – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при tнр:

zfв- время восстановления f-го элемента ТС, ч;

j- коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Kj=p0+f∈Fjpf, | (9) |
| --- | --- |

где: Fj - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

| Pj=e-p0∙fωf∙τj,fрав, | (10) |
| --- | --- |

где τj,fрав – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха tн ниже tj,fрав- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента zfвравно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения tjminв.

9.1 Температура наружного воздуха tj,fрав, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При qj,f=0 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

| tj,fрав=tjвр- tj minв∙ezfвβj1-ezfвβj | (11) |
| --- | --- |

При qj,f>0:

| tj,fрав=tjвр-qj,f∙tjвр-tнр-tj minв-qj,f∙tjвр-tнр ∙ezfвβj1-ezfвβj | (12) |
| --- | --- |

Здесь tjminв - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения τj,fрав - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже tj,fрав.

Если tj,fрав оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина τj,fрав берется равной продолжительности отопительного периода.

Если tj,fрав оказывается равной tнр, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и τj,fравв формуле (10) берется равной τмин - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже tнр.

Если tj,fрав<tмин (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10) τj,fрав берется равной нулю.

Если tмин<tj,fрав<tнр, то τj,fрав = tнр -tj,fравtнр - tмин×τмин.

| τj,fрав=τхол+τот-τхол∙tj,fрав-tнр8-tнрtн ср-tнр8-tн ср, | (13) |
| --- | --- |

Если tнр<tj,fрав<+8 0С, то 0<τj,fрав<τот и значение τj,fрав определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: τхол - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

τот - продолжительность отопительного периода, ч;

tн ср - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:

1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;

2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС:

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 35.

Таблица 35 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,91424; Кг=0,99889 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,99453; Кг=0,99981 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,93615; Кг=0,99412 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,95537; Кг=0,99511 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,91591; Кг=0,99863 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,98431; Кг=0,99965 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,94263; Кг=0,99887 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» |  | Р=1,00000; Кг=1,00000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) |  | Р=0,97985; Кг=0,99928 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) |  | Р=0,95569; Кг=0,99931 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

9.2 Частота отключений потребителей

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 36.

Таблица 36 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 300 мм | 15 |
| 2 | 400 мм | 18 |
| 3 | 500 мм | 22 |

9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствует нормативным требованиям. Зоны действия котельной приведена в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.

9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 37- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| № п/п | Параметры | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Производство тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Расход натурального топлива (природный газ – тыс. куб.м, дизельное топли-во – тн) | Удельный расход у.т. на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 7,506 | 7,280 | 3,452 | Природный газ/дизельное топливо | 9595,0 | 287,9 | 1729,2 | 7578,0 | 1213,3 | 155,4 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 1,320 | 0,900 | 0,594 | Природный газ | 2219,0 | 66,6 | 322,4 | 1830,0 | 284,5 | 157,5 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 7,150 | 7,150 | 2,482 | Природный газ | 8273,0 | 248,2 | 1529,8 | 6495,0 | 1070,3 | 159,0 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 5,480 | 3,650 | 2,068 | Природный газ | 7964,0 | 238,9 | 1268,1 | 6457,0 | 1030,3 | 158,9 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 20,640 | 19,050 | 11,102 | Природный газ | 37900,0 | 1137,0 | 3876,0 | 32887,0 | 4886,9 | 157,7 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 1,320 | 0,930 | 0,297 | Природный газ | 1263,0 | 37,9 | 308,1 | 917,0 | 159,4 | 155,1 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 6,930 | 4,900 | 2,480 | Природный газ | 9132,0 | 274,0 | 1985,0 | 6873,0 | 1177,0 | 158,3 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,215 | 0,215 | 0,044 | Природный газ | 181,0 | 4,0 | - | 177,0 | 31,3 | 209,9 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 6,510 | 6,510 | 1,267 | Природный газ | 5965,0 | 179,0 | 1789,1 | 3997,0 | 725,8 | 149,5 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,378 | 1,378 | 0,514 | Природный газ/дизельное топливо | 2591,5 | 90,4 | 906,2 | 1594,9 | 398,6 | 186,5 |

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

1) регулируемой организации (общая информация);

2) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);

3) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);

4) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;

5) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;

6) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

7) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

8) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

9) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;

10) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения округа, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 38 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Водоканал" Муниципального образования "Городской округ Ногликский"

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Городской округ Ногликский" от источников теплоснабжения - пгт. Ноглики, села Вал | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2356,02 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.12.2018 N 49-э |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 3714,43 |  |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 3026,0 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.12.2019 N 68-э |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 3026,0 |  |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 3026,00 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.12.2020 N 75-э |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 3706,58 |  |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3557,75 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.10.2021 N 33-э |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3557,75 |  |
|  |  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 3706,03 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022 N 47-э |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3706,03 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.12.2023 N 1-3.25-790/23 |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6977,71 |  |

Таблица 39 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Водоканал" Муниципального образования "Городской округ Ногликский"

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Городской округ Ногликский" от источников теплоснабжения - пгт. Ноглики, села Вал | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2203,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 05.12.2018 N 49-э |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2256,87 |  |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2256,87 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.12.2019 N 68-э |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2344,88 |  |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2344,88 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.12.2020 N 75-э |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2433,98 |  |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2433,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 20.10.2021 N 33-э |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2528,90 |  |
|  |  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2667,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022 N 47-э |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2667,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.12.2023 N 1-3.25-790/23 |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2804,04 |  |

Таблица 40 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Водоканал" Муниципального образования "Городской округ Ногликский"

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Городской округ Ногликский" от источников теплоснабжения – с. Ныш | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 6616,50 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.11.2018 N 39-э |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 10701,89 |  |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 8534,34 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.12.2019 N 67-э |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 8534,34 |  |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 8534,34 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 01.12.2020 N 67-э |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 8836,06 |  |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 8836,06 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.10.2021 N 34-э |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 9578,19 |  |
|  |  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 9444,02 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022 N 46-э |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 9444,02 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.12.2023 N 1-3.25-788/23 |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 22173,79 |  |

Таблица 41 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Водоканал" Муниципального образования "Городской округ Ногликский"

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" муниципального образования "Городской округ Ногликский" от источников теплоснабжения – с. Ныш | Население |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2203,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.11.2018 N 39-э |
|  |  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2256,87 |  |
|  |  |  | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2256,87 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 13.12.2019 N 67-э |
|  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2344,88 |  |
|  |  |  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2344,88 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 01.12.2020 N 67-э |
|  |  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2433,98 |  |
|  |  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2433,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 22.10.2021 N 34-э |
|  |  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2528,90 |  |
|  |  |  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2667,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 10.10.2022 N 46-э |
|  |  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2667,98 | Приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.12.2023 N 1-3.25-788/23 |
|  |  |  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2804,04 |  |

11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения приведена в таблице ниже.

Таблица 42 - Структура цен (тарифов) на услуги теплоснабжения в 2023 год

| № п/п | Наименование параметра | МУП "Водоканал" МО "ГО Ногликский" (пгт. Ноглики, села Вал) |  |  | МУП "Водоканал" МО "ГО Ногликский" (сел Ныш) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. |  | % |
| 1 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | 264976,296 | 100 | 12969,92 |  | 100 |
| 1.1 | расходы на топливо | 56 913,71 | 21,48 | 2 279,07 |  | 17,57 |
| 1.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | 23 036,27 | 8,69 | 797,23 |  | 6,15 |
| 1.3 | Расходы на приобретение холодной воды | 6 586,95 | 2,49 | 134,81 |  | 1,04 |
| 1.4 | ФОТ | 125 116,32 | 47,22 | 4 614,94 |  | 35,58 |
| 1.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 1 802,27 | 0,68 | 80,00 |  | 0,62 |
| 1.6 | Общепроизводственные расходы: | 0 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |
| 1.7 | Общехозяйственные расходы: | 6 241,55 | 2,36 | 301,72 |  | 2,33 |
| 1.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 8 765,41 | 3,31 | 565,23 |  | 4,36 |
| 1.9 | прочие расходы | 36 513,82 | 13,78 | 4 196,92 |  | 32,36 |

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

1) на топливо;

2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) на сырье и материалы;

5) на ремонт основных средств;

6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения;

2) резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:

1) регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

2) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

1) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

2) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

3) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

4) религиозные организации;

5) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

6) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

7) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории округа регулирующими органами не устанавливалась.

11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория округа не относиться к ценовой зоне теплоснабжения.

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 43.

Таблица 43 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2020 по 2024 гг

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на тепло (без НДС) | руб/Гкал | 3 153,68 | 3 825,48 | 3 697,30 | 3 839,03 | 7 329,95 |
| 2 | Изменение | % | - | 21,30 | -3,35 | 3,83 | 90,93 |

11.7 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Динамика изменения средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в 2020-2024 годах приведена в таблице 43.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа

12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На основании информации, представленной МУП «ВДК», основными проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- высокий износ котельного оборудования на Котельных №2, №9, №16, Ноглики- 2. Оборудование на вышеперечисленных источниках тепловой энергии находится в эксплуатации длительное время, что требует проведения своевременных работ по капитальному ремонту и замене оборудования;

- высокий износ тепловых сетей и их изоляции обуславливает существенные потери тепловой энергии при транспортировке (17-40 %) от котельных ГО Ногликский;

- сверхнормативные потери тепловой энергии (30-40 %) и удельные расходы ресурсов, увеличивающие производственные расходы на выработку и передачу тепловой энергии;

- избыток мощности источников выработки тепловой энергии на Котельных №10, №5, №15 (более чем в два раза от средней нагрузки), что ведет к повышению расходов ресурсов и дополнительным финансовым расходам;

- низкий КПД выработки тепловой энергии;

- отсутствие на источниках тепловой энергии установки химической водоподготовки, кроме Котельных №1 и №10.

- отсутствие наладки тепловых сетей, что вызывает разрегулировку всей системы теплоснабжения: «перетопы» у близлежащих зданий и «недотопы» у дальних потребителей;

- несанкционированные сливы теплоносителя, влекут увеличение расхода сетевой воды;

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами на тепловых сетях.

12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На момент актуализации схемы теплоснабжения ГО Ногликский наблюдаются следующие проблемы организации надежного теплоснабжения округа:

- Котельная №2 пгт. Ноглики: котлы требуют замены либо капитального ремонта.

- Котельная №7 пгт. Ноглики: котлы требуют замены либо капитального ремонта.

- Котельная №9 пгт. Ноглики: котлы требуют замены;

- Котельная №16 пгт. Ноглики: котлы требуют замены;

- Котельная Ноглики-2 пгт. Ноглики: котлы требуют замены либо капитального ремонта.

- Котельная №15 с. Вал: здание «старой» котельной требует ремонта, либо вывода из эксплуатации с переносом технологического оборудования в здание «новой» котельной.

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории округа, можно также выделить следующие составляющие:

1) системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения;

2) необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблемы развития системы теплоснабжения связанны с недостатком финансовых средств на модернизацию и развитие системы теплоснабжения, сложным рельефом местности с значительными перепадами высот, значительным количеством скальных пород в грунте.

Так же, проблемой развития системы теплоснабжения ГО Ногликский является дефицит тепловой мощности на некоторых котельных, т.е. отсутствие возможности обеспечения требуемых мощностей для подключения перспективных потребителей.

12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

По информации, полученной от МУП «ВДК», проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий.

12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, теплоснабжающей организацией оперативно устраняются.

12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения округа, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не произошло.

Раздел переработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2023 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 44.

Таблица 44 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Нагрузки, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | 7578,0 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | 1830,0 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | 6495,0 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | 6457,0 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | 32887,0 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | 917,0 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | 6873,0 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | 177,0 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1,267 | 3997,0 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | 1594,9 |

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе представлены в таблице 45.

Таблица 45 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по этапам в городском округе Ногликский, м2

| Показатель | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. | 2031- 2034 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |  |  |  |  |  |
| Ввод жилых площадей, м2 | 11420 | 11420 | 37 200 | 0 | 60040 |
| Снос жилых площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост жилых площадей, м2 | 11420 | 11420 | 37 200 | 0 | 60040 |
| Площадь жилфонда, м2 | 250020 | 261440 | 298640 | 298640 | 298640 |
| Здания социального, культурного и бытового назначения |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Площадь соцкультбыта, м2 | 101 592 | 101 592 | 101 592 | 101 592 | 101 592 |
| Итого по вводимым площадям |  |  |  |  |  |
| Ввод площадей, м2 | 0 | 0 | 37200 | 0 | 37850 |
| Снос площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей, м2 | 0 | 0 | 37200 | 0 | 37850 |
| Общая площадь, м2 | 340 192 | 340 192 | 377 392 | 377 392 | 377 392 |

Планом развития округа застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Детальные прогнозы прироста тепловых нагрузок в границах ГО Ногликский представлены в таблице 46.

Таблица 46 – Перспективная застройка городского округа Ногликский

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта капитального строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление в год, Гкал | Планируемый год ввода в эксплуатацию объекта | Наименование котельной, к которой планируется подключение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Ноглики | КОС-1 | 0,0090 | 28,8 | 2024-2025 | Котельная Ноглики-2 |
| 2 | пгт. Ноглики | КНС-3 | 0,0097 | 31,0 | 2024-2025 | Котельная №9 |
| 3 | пгт. Ноглики | КНС-4 | 0,0035 | 11,3 | 2024-2025 | Котельная №5 |
| 4 | пгт. Ноглики | Музей | 0,1915 | 612,8 | 2024-2025 | Котельная №10 |
| 5 | пгт. Ноглики | Школа искусств | 0,1406 | 450,0 | 2024-2025 | Котельная №10 |
| 6 | пгт. Ноглики | МЖД на 24 кв. - 7 шт. | 0,9090 | 2909,2 | 2030 | Котельная №9 |
| 7 | пгт. Ноглики | МЖД на 24 кв. - 7 шт. | 0,9090 | 2909,2 | 2030 | Котельная №10 |

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 47 и 48.

Таблица 47 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Площадь здания, | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2 | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3 | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4 | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5 | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6 | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7 | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 48 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| № п/п | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 49.

Таблица 49 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м2/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 25 | 12,2 |
|  | То же, с заселенностью 20 м2/чел | 1 житель | 105 | 20 | 15,3 |
| 2 | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 1 житель | 85 | 18 | 13,8 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 17 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 17,5 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,5 |
| 6 | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 3,1 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,3 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,8 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 17,5 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 3,2 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 1,1 |
| 12 | Магазины промтоварные | То же | 8 | 30 | 0,7 |

Примечания:

1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения приведена в таблице 50. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Главах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.

Таблица 50 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | 2,482 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | 2,068 | 2,078 | 2,078 | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | 11,102 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 12,343 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | 2,480 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

2.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

2.7.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Полный перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в электронной модели.

2.7.2 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон.

Основными параметрами формирования долгосрочной цены являются:

• обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;

• в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;

• в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;

• необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);

• обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о подобных договорах теплоснабжения поселении. Спрогнозировать заключение свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным.

2.7.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения приведена в таблице 50. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Главах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.

2.7.4 Фактический расход теплоносителя в отопительный и летний периоды

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.

ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения округа

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 2021 (разработчик ООО «Политерм», СПб).

Все гидравлические расчеты, приведенные в данной работе, сделаны в электронной модели.

Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой!

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

Состав задач:

- Построение расчетной модели тепловой сети;

- Паспортизация объектов сети;

- Наладочный расчет тепловой сети;

- Поверочный расчет тепловой сети;

- Конструкторский расчет тепловой сети4

- Расчет требуемой температуры на источнике;

- Коммутационные задачи;

- Построение пьезометрического графика;

- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

Программный комплекс содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых потерь на плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментариев для ввода и корректировки данных. В состав программного комплекса включены все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.

Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, ЦТП, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения расчетно-аналитических задач, так и справочные.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. После графического изображения системы теплоснабжения, необходимо задать расчетные параметры объектов и выполнить соответствующие расчеты.

Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок (трубопроводы), потребитель и узлы: центральные тепловые пункты (ЦТП), насосные, запорную и регулирующую арматуру, камеры и другие элементы.

Источник

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной или ТЭЦ. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Условное обозначение источника в зависимости от режима работы представлено на рисунке 12. При работе нескольких источников на одну сеть, один из них может выступать в качестве пиковой котельной.

Рисунок 12 - Условное изображение источника

Участок

Участок – это линейный объект, на котором не меняются:

- диаметр трубопровода;

- тип прокладки;

- вид изоляции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может, в зависимости от желания пользователя, соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный», см. рисунок «Режимы изображения участка». Эти режимы позволяют смоделировать многотрубные схемы тепловых сетей.

Рисунок 13 - Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимами

Узел

Узел – это символьный объект тепловой сети. В тепловой сети узлами являются все объекты сети, кроме источника, потребителя и участков. В математической модели внутреннее представление объектов (кроме источника, потребителя, перемычки, ЦТП и регуляторов) моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы представлены на рисунке 14.

Рисунок 14 - Условное изображение узловых объектов

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и т.д.

Центральные тепловые пункты

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 28 схем присоединения ЦТП.

Рисунок 15 - Изображение ЦТП

Вспомогательный участок

Вспомогательный участок – указывает начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП. Это небольшой участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод горячего водоснабжения, как показано на рисунке 16.

Рисунок 16 - Подключение трубопровода ГВС

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 17.

Рисунок 17 - Условное изображение потребителя

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха.

В однолинейном представлении потребитель — это узловой элемент, который может быть связан только с одним участком.

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором

воды на ГВС, с регуляторами температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема присоединения потребителей.

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы представлено на рисунке 18.

Рисунок 18 - Изображение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя.

То есть в этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет быстро и удобно, с минимальным количеством исходных данных.

Рисунок 19 - Варианты включение обобщенных потребителей

Задвижка

Задвижка — это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы.

Рисунок 20 - Условное изображение задвижки

Условное обозначение запорно-регулирующего устройства в зависимости от режима работы:

Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах.

Перемычка

Перемычка — это символьный объект тепловой сети, моделирующий участок между подающим и обратным трубопроводами.

Условное обозначение перемычки в зависимости от режима работы представлено на рисунке 21.

Рисунок 21 - Условное представление перемычки

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков.

Рисунок 22 - Перемычка

Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще два участка: один только подающий, другой - только обратный.

Рисунок 23 - Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным трубопроводом другого участка

Насосная станция

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и только один участок должен выходить.

Рисунок 24 - Насосная станция

Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку.

Дросселирующие устройства

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во внутренней кодировке — это дополнительные участки с постоянным или переменным сопротивлением. В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и только один участок из узла должен выходить.

Рисунок 25 - Дросселирующие устройства

Дроссельная шайба

Дроссельная шайба – это символьный объект тепловой сети, характеризуемый фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы.

Дроссельная шайба имеет два режима работы: вычисляемая и устанавливаемая.

Устанавливаемая шайба — это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода.

Рисунок 26 - Условное представление шайбы

Регулятор давления

Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе.

Рисунок 27 - Регулятор давления

На рисунке 27 показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным.

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий узел.

Регулятор располагаемого напора

Регулятор располагаемого напора – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданный располагаемый напор после себя.

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого напора.

Рисунок 28 - Условное представление регуляторов напора

Регулятор расхода

Регулятор расхода – это символьный объект тепловой сети, поддерживающий заданным пользователем расход теплоносителя.

Регулятор можно устанавливать как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления.

Рисунок 29 - Условное представление регуляторов расхода

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения.

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер (например: для источников - наименование предприятия, наименование источника, для потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для функционирования расчетной модели (например: для источников - геодезическая отметка, расчетная температура в подающем

трубопроводе, расчетная температура холодной воды). Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения населенного пункта.

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно добавить дополнительные поля.

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.

Электронная модель позволяет наглядно на топооснове разграничить и паспортизировать единицы территориального деления. Такими границами территориального деления могут являться: ·

- кадастровые кварталы; ·

- теплосетевые районы; ·

- планировочные районы; ·

- административные районы.

Сетка районирования, нанесенная в электронной модели, позволяет привязать базу данных, состоящую из сведений, входящих в паспорт единицы территориального деления, к площадному объекту, определяющему границы этой единицы.

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:  утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;  фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Результаты гидравлического расчета приведены в таблице ниже.

Таблица 51 - Результаты тепло-гидравлического расчета тепловых сетей котельных поселения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Расход теплоносителя, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м | Потери напора в обратном трубопроводе от источника до самого удаленного потребителя, м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,630 | 138,08 | 3,534 | 3,516 | 134703,49 | 57078,6 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,874 | 23,76 | 0,735 | 0,732 | 28667,29 | 12225,26 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 3,727 | 99,28 | 0,788 | 0,782 | 128839,59 | 54537,64 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 3,114 | 82,72 | 0,547 | 0,543 | 1409801,88 | 46393,14 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 7,555 | 444,08 | 7,788 | 7,745 | 404598,37 | 172333,98 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,836 | 11,88 | 2,403 | 2,390 | 23472,32 | 10029,84 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 4,212 | 99,20 | 3,965 | 3,941 | 156072,31 | 66285,35 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Тепловые сети отсутствуют | 1,76 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | 3,639 | 50,68 | 2,403 | 2,390 | 102535,51 | 43142,87 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 1,730 | 20,56 | 0,183 | 0,178 | 126009,02 | 27500,78 |

Более подробные результаты теплогидравлических расчетов сетей теплоснабжения приведены в разработанной электронной модели схемы теплоснабжения поселения.

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:  вывод информации по отключенным объектам;  расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;  отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;  вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Расчет балансов представлен в главе 4.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), а также по различным владельцам (балансодержателям) участков тепловой сети.

Возможно копирование исходных данных от одного источника или ЦТП сразу всем объектам, отдельно источникам, ЦТП по контуру отопления или ГВС. Также результаты выполненных расчетов можно посмотреть экспортировать в MS Excel.

3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СП 124.13330.2012.

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.

Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

Оценка надежности системы теплоснабжения приведена в Главе 11 Обосновывающих материалов.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

Данный инструмент применим для различных целей и задач гидравлического моделирования. Основным предназначением является калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах тепловой сети МО это приводит к значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

Поэтому эти значения можно лишь косвенным образом оценить на основании сравнения реального (наблюдаемого) гидравлического режима с результатами расчетов на гидравлической модели, и внести в расчетную модель соответствующие поправки. В этом, в первом приближении, и состоит процесс калибровки.

Инструмент групповых операций позволяет выполнить изменение характеристик для подмножества участков тепловой сети, определяемого заданным критерием отбора, в частности: ·

- по всей базе данных описания тепловой сети; ·

- по одной из связных компонент тепловой сети (тепловой зоне источника);

- по некоторой графической области, заданной произвольным многоугольником; ·

- вдоль выбранного пути.

При этом на любой из вышеперечисленных «пространственных» критериев может быть наложена суперпозиция критериев отбора по классифицирующим признакам: ·

- по подающим или обратным трубопроводам тепловой сети, либо симметрично; ·

- по виду тепловых сетей (магистральные, распределительные, внутриквартальные); ·

- по участкам тепловой сети определенного условного диаметра; ·

- по участкам тепловой сети с определенным типом прокладки, и т.п.

Критерии отбора могут быть произвольными при соблюдении основного требования: информация, на основании которой строится отбор, должна в явном виде присутствовать в паспортных описаниях участков тепловой сети.

Для участков тепловых сетей, отобранных по определенной совокупности критериев, можно произвести любую из следующих операций: ·

- изменение эквивалентной шероховатости; ·

- изменение степени зарастания трубопроводов; ·

- изменение коэффициента местных потерь; ·

- изменение способа расчета сопротивления.

После проведения серии изменений характеристик участков трубопроводов тепловой сети автоматически производится гидравлический расчет, результаты которого сразу же доступны для визуализации на схеме и анализа.

Поскольку при изменении характеристик участков тепловой сети их паспорта не модифицируются, в любой момент можно вернуться к исходному состоянию расчетной гидравлической модели, определяемому паспортными значениями характеристик участков тепловой сети.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: ·

- линия давления в подающем трубопроводе; ·

- линия давления в обратном трубопроводе; ·

- линия поверхности земли; ·

- линия потерь напора на шайбе; ·

- высота здания; ·

- линия вскипания; ·

- линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Также график может отображать падение температуры в тепловой сети, после проведения расчетов с учетом тепловых потерь. При этом на график выводятся значения температур в узловых точках по подающему и обратному трубопроводам. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Пьезометрические графики существующего положения системы теплоснабжения и их пути представлены на рисунках ниже.

Рисунок 30 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №1 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - МБОУ СОШ №2 (пгт. Ноглики)

Рисунок 31 - Пьезометрический график Котельной №1 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - МБОУ СОШ №2 (пгт. Ноглики)

Рисунок 32 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, Строительная, 1а)

Рисунок 33 - Пьезометрический график Котельной №2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, Строительная, 1а)

Рисунок 34 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №5 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – адм. здание (пгт. Ноглики, ул. Октябрьская 25)

Рисунок 35 - Пьезометрический график Котельной №5 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - адм. здание (пгт. Ноглики, ул. Октябрьская 25)

Рисунок 36 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №9 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – МКД (пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, 1)

Рисунок 37 - Пьезометрический график Котельной №9 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, 1)

Рисунок 38 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №10 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – Адм.здание (пгт. Ноглики, Советская, 15а)

Рисунок 39 - Пьезометрический график Котельной №10 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Адм.здание (пгт. Ноглики, Советская, 15а)

Рисунок 40 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №16 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – МКД (пгт. Ноглики, ул. Строительная 43)

Рисунок 41 - Пьезометрический график Котельной №16 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - МКД (пгт. Ноглики, ул. Строительная 43)

Рисунок 42 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной Ноглики-2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя – Жилой дом (пгт. Ноглики, Упток, 10)

Рисунок 43 - Пьезометрический график Котельной Ноглики-2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Жилой дом (пгт. Ноглики, Упток, 10)

Рисунок 44 - Путь построения пьезометрического графика от Котельной №15 (с. Вал) до определяющего потребителя – Жилой дом (с. Вал, Молодежная 12)

Рисунок 45 - Пьезометрический график Котельной Ноглики-2 (пгт. Ноглики) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Жилой дом (с. Вал, Молодежная 12)

Рисунок 46 - Путь построения пьезометрического графика от Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) до определяющего потребителя – Школа (с. Ныш)

Рисунок 47 - Пьезометрический график Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) до определяющего потребителя - до определяющего потребителя - Школа (с. Ныш)

3.11 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения были внесены корректировки в ранее разработанную электронную модель, уточнены параметры тепловых сетей, сведения о зонах деятельности источников теплоснабжения.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источника теплоснабжения, при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 52.

Таблица 52 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Зона действия котельной | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 | 7,506 |
| 1.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 | 7,280 |
| 1.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| 1.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 | 0,562 |
| 1.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 1.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 3,173 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 1,32 | 1,32 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,10471 | 0,10471 | 0,10471 | 0,10471 | 0,10471 | 0,10471 | 0,10471 | 0,10471 |
| 2.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| 2.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| 3.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| 3.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 3.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 3.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,482 | 2,482 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 |
| 3.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,091 | 4,091 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 | 4,087 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | - | - | - | - |
| 4.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | - | - | - | - |
| 4.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | - | - | - | - |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | - | - | - | - |
| 4.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | - | - | - | - |
| 4.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,068 | 2,068 | 2,078 | 2,078 | - | - | - | - |
| 4.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,093 | 1,093 | 1,083 | 1,083 | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |
| 5.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 20,64 | 20,64 |
| 5.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| 5.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 |
| 5.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 11,102 | 11,102 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 12,343 |
| 5.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 6,320 | 6,320 | 5,988 | 5,988 | 5,988 | 5,988 | 5,988 | 5,079 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 6.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 6.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 6.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| 6.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,621 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,16 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 7.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,16 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 7.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| 7.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,480 | 2,480 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| 7.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,331 | 2,331 | 2,322 | 2,322 | 2,582 | 2,582 | 2,582 | 2,582 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 8.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 8.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,044 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0439 |
| 8.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
| 9.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 9.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 9.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 | 0,581 |
| 9.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 9.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 | 5,185 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,378 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 10.2 | Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,378 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 10.3 | Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 10.5 | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| 10.6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 10.7 | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозмож-ности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии может быть выполнен с использованием программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» после разработки (актуализации) электронной модели системы теплоснабжения округа. При разработке схемы теплоснабжения электронная модель системы теплоснабжения округа не разрабатывалась.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности в зоне действия источников теплоснабжения отсутствует.

4.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2023 по 2040 гг. (на каждый год).

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения округа

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения округа

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7) использование наилучших доступных технологий;

8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);

2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории округа данные решения отсутствуют. Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источника теплоснабжения. Строительство новых источников теплоснабжения на территории округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

При актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (утверждена в 2023 г.) были рассмотрены два варианта развития системы теплоснабжения округа:

Вариант 1:

- Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7).

- Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150.

- Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (6,372 Гкал/ч). Существующая установленная мощность теплообменников ОВ по воде составляет 3,956 Гкал/ч. Дефицит мощности составит – 2,416 Гкал/ч.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9).

- Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250.

- Строительство АИТ (БМК), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/ч), для теплоснабжения здания бассейна.

- Вывод из эксплуатации котельных №7 и №9.

- Новое строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

Вариант 2:

- Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей.

- Реконструкция котельной №10 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (18,350 Гкал/ч). Модернизация сетевых и котловых насосов. Расчетная производительность сетевых насосов: расход 680 м3/ч, напор 45 м. Количество насосов и параметры котловых насосов определяется проектом.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду250 протяженностью 20 м от УТ-34 (котельная №10) до УТ-16 (котельная №1).

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной №10 до УТ-33 протяженностью 225 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду350.

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной до УТ-34 протяженностью 155 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду300.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7).

- Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети от УТ-15/4 (котельная №1) до УТ17/4 (котельная №10) (Ду200; L=82м).

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9).

- Вывод из эксплуатации кот. №1, №7 и №9.

- Новое строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

Капитальные вложения по 1 варианту составят 474 599,15 тыс. руб., в том числе:

1. Строительство блочно-модульной котельной № 2 мощностью 1,72 Гкал/ч – 34 069,03 тыс. руб.

2. Строительство блочно-модульной котельной №16 мощностью 0,86 Гкал/ч – 24 737,11 тыс. руб.

3. Строительство блочно-модульной котельной Ноглики-2 мощностью 5,16 Гкал/ч – 53 422,05 тыс. руб.

4. Строительство АИТ (БМК), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/ч), для теплоснабжения здания бассейна – 35 610,25 тыс. руб.

5. Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (6,372 Гкал/ч)	 – 1 087,14 тыс. руб.

6. Переподключение нагрузки от котельной №9 на котельную №1 с выводом из эксплуатации котельной №9 – 12 800,00 тыс. руб.

7. Переподключение нагрузки от котельной №7 на котельную №10 с выводом из эксплуатации котельной №7 – 15 462,57 тыс. руб.

8. Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках – 10 500,00 тыс. руб.

9. Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на всех котельных – 7 500,00 тыс. руб.

10. Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей – 102 905,00 тыс. руб.

11. Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7) – 48 560,00 тыс. руб.

12. Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150 – 52 012,00 тыс. руб.

13. Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9) – 50 362,00 тыс. руб.

14. Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250 – 25 572,00 тыс. руб.

Капитальные вложения по 2 варианту составят 581 759,76тыс. руб., в том числе:

- Замена аварийных участков трубопроводов, согласно отчету обследования теплосетей – 102 905,00 тыс. руб.

- Реконструкция котельной №10 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки (18,350 Гкал/ч). Модернизация сетевых и котловых насосов – 65 560,00 тыс. руб.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду250 протяженностью 20 м от УТ-34 (котельная №10) до УТ-16 (котельная №1) – 10 340,00 тыс. руб.

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной №10 до УТ-33 протяженностью 225 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду350 – 40 380,00 тыс. руб.

- Реконструкция существующего участка теплосети от вывода из котельной до УТ-34 протяженностью 155 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду250 на Ду300 – 55 162,00 тыс. руб.

- Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (котельная №10) до ТК8 (котельная №7) – 48 560,00 тыс. руб.

- Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150 – 52 012,00 тыс. руб.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети от УТ-15/4 (котельная №1) до УТ17/4 (котельная №10) (Ду200; L=82м) – 5 310,00 тыс. руб.

- Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9) – 50 362,00 тыс. руб.

- Вывод из эксплуатации кот. №1, №7 и №9 – 38 940,57 тыс. руб.

- Строительство блочно-модульной котельной № 2 мощностью 1,72 Гкал/ч – 34 069,03 тыс. руб.

- Строительство блочно-модульной котельной №16 мощностью 0,86 Гкал/ч – 24 737,11 тыс. руб.

- Строительство блочно-модульной котельной Ноглики-2 мощностью 5,16 Гкал/ч – 53 422,05 тыс. руб.

В связи с тем, что объём капитальных вложений по варианту 1 ниже, чем в варианте 2, приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения был выбран вариант 1.

Кроме того, с моменты предыдущей актуализации схемы теплоснабжения округа были выполнены следующие работы

- закрытие котельных №4 и №7 (пгт. Ноглики) с переводом потребителей на котельную №10 (пгт. Ноглики). На котельную №10 (пгт. Ноглики) также была переведена часть тепловой нагрузки котельной №1 (пгт. Ноглики).

- Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки;

- ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной, для теплоснабжения здания бассейна.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа

В связи с тем, что объём капитальных вложений по варианту 1 ниже, чем в варианте 2, приоритетным вариантом развития системы теплоснабжения был выбран вариант 1.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения округа

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

5.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год дополнительные варианты развития системы теплоснабжения округа не рассматривались. Выбранный вариант развития системы теплоснабжения соответствует варианту развития, разработанному в ходе схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (утверждена в 2023 г.)

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 53.

Таблица 53 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние |  |  |  | Перспективное состояние |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная №1 (пгт. Ноглики) | 3,452 | 3,961 | 3,961 | - | 5,530 | 6,344 | 6,344 | - |
| Котельная №2 (пгт. Ноглики) | 0,594 | 0,576 | 0,682 | - | 0,594 | 0,576 | 0,682 | - |
| Котельная №5 (пгт. Ноглики) | 2,482 | 2,409 | 2,848 | - | 2,486 | 2,412 | 2,852 | - |
| Котельная №9 (пгт. Ноглики) | 2,068 | 2,007 | 2,373 | - |  | - | - | - |
| Котельная №10 (пгт. Ноглики) | 11,102 | 10,774 | 12,738 | - | 12,343 | 11,096 | 13,119 | - |
| Котельная №16 (пгт. Ноглики) | 0,297 | 0,288 | 0,341 | - | 0,297 | 0,288 | 0,341 | - |
| Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | 2,480 | 2,407 | 2,845 | - | 2,489 | 2,415 | 2,856 | - |
| Котельная Дет.сада «Ромашка» | 0,044 | 0,043 | 0,050 | - | 0,044 | 0,043 | 0,050 | - |
| Котельная №15 (с. Вал) | 1,267 | 1,230 | 1,454 | - | 1,267 | 1,230 | 1,454 | - |
| Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | 0,514 | 0,499 | 0,590 | - | 0,514 | 0,499 | 0,590 | - |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории округа не осуществляется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов, установленных в котельных округа представлены в таблице ниже.

Таблица 54 – Описание баков-аккумуляторов

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | бак запаса холодной воды | Емкость V 25м3 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | бак запаса воды (резервный) | Емкость V20м3 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | бак запаса воды (резервный) | Емкость V 50м3 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | бак запаса воды (резервный) | Емкость V 25м3 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | бак запаса холодной воды | Емкость V300 м3 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | бак запаса воды (резервный) | Емкость V 9м3 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | бак запаса воды (резервный) | Емкость V20м3 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | - | - |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | бак запаса воды (резервный) | Емкость V 50м3 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | бак запаса воды (резервный) | Емкость V 7м3 |

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии

Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 55 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 3,452 | 5,530 | 5,530 | 5,530 | 5,530 |
| 1.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 280,977 | 280,977 | 280,977 | 280,977 | 450,092 | 450,092 | 450,092 | 450,092 |
| 1.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 1.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 | 0,594 |
| 2.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 44,895 | 44,895 | 44,895 | 44,895 | 44,895 | 44,895 | 44,895 | 44,895 |
| 2.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| 2.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,482 | 2,482 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 |
| 3.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 187,593 | 187,593 | 187,858 | 187,858 | 187,858 | 187,858 | 187,858 | 187,858 |
| 3.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,469 | 0,469 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 3.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,068 | 2,068 | 2,078 | 2,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 156,302 | 156,302 | 157,035 | 157,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,391 | 0,391 | 0,393 | 0,393 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 11,102 | 11,102 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 11,434 | 11,434 |
| 5.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 839,105 | 839,105 | 864,205 | 864,205 | 864,205 | 864,205 | 864,205 | 864,205 |
| 5.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,098 | 2,098 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 | 2,161 |
| 5.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 16,78 | 16,78 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| 6.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 22,448 | 22,448 | 22,448 | 22,448 | 22,448 | 22,448 | 22,448 | 22,448 |
| 6.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 6.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,480 | 2,480 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 |
| 7.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 187,442 | 187,442 | 188,122 | 188,122 | 188,122 | 188,122 | 188,122 | 188,122 |
| 7.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,469 | 0,469 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 7.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,75 | 3,75 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 8.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 | 3,318 |
| 8.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 8.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 1,267 |
| 9.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 95,762 | 95,762 | 95,762 | 95,762 | 95,762 | 95,762 | 95,762 | 95,762 |
| 9.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| 9.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 | 0,514 |
| 10.2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 38,849 | 38,849 | 38,849 | 38,849 | 38,849 | 38,849 | 38,849 | 38,849 |
| 10.3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 10.4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 55.

6.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории села Ныш источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых объектов и объектов соцкультбыта комбинированный является источник тепловой и электрической энергии: Мини ГТ ТЭЦ тепловые сети, которой гидравлически изолированы от тепловых систем других котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

На территории села Ныш источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых объектов и объектов соцкультбыта комбинированный является источник тепловой и электрической энергии: Мини ГТ ТЭЦ тепловые сети, которой гидравлически изолированы от тепловых систем других котельных.

Мини ГТ ТЭЦ с. Ныш не относится к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкретного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Реконструкция и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На расчетный срок схемы теплоснабжения планируется провести переключение потребителей тепловой энергии существующей котельной №9 на котельную №1 с последующей ликвидацией котельной №9.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории села Ныш источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых объектов и объектов соцкультбыта комбинированный является источник тепловой и электрической энергии: Мини ГТ ТЭЦ тепловые сети, которой гидравлически изолированы от тепловых систем других котельных.

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не требуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время существует возможность поставки тепловой энергии потребителям котельной №9 от котельной №1. В дальнейшем с помощью этих перемычек будет произведено переключение потребителей тепловой энергии котельной №9 на котельную №1. Котельная №9 будет выведена из эксплуатации.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Основными мерами предлагаемые в схеме по выводу из эксплуатации источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, является их консервация и строительство новых замещающих блочно-модульных газовых котельных.

Предлагается строительство блочно-модульных котельных: Котельная №2, Котельная №16, Котельная Ноглики 2 взамен существующих.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями

Наиболее экономически выгодным вариантом отопления частных жилых домов является – индивидуальное отопление котлами. Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на газоборазном и твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется. Однако, в случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.

Основным вариантом развития системы теплоснабжения сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Результаты расчетов представлены в таблице 56.

Таблица 56 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 |
| 1 | Зона действия котельных пгт. Ноглики и с. Вал | 284,3 | 242,6 | 228,2 | 231,0 | 233,9 | 212,3 | 214,9 | 217,5 | 220,0 | 208,2 |
| 2 | Зона действия Мини ГТ ТЭЦ с. Ныш | 26,1 | 25,6 | 27,2 | 30,8 | 34,4 | 34,3 | 37,7 | 41,2 | 44,7 | 59,3 |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

7.16.1 Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью.

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, предполагается за счет индивидуальных источников тепловой энергии. Строительства дополнительных источников централизованного теплоснабжения на территории городского округа не предполагается.

7.16.2 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории села Ныш источником теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых объектов и объектов соцкультбыта комбинированный является источник тепловой и электрической энергии: Мини ГТ ТЭЦ тепловые сети, которой гидравлически изолированы от тепловых систем других котельных.

7.16.3 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке.

В соответствии с перспективными балансами установленной тепловой мощности и подключенной тепловой нагрузки котельных МО «Городской округ Ногликский», на всех источниках тепловой энергии будет наблюдаться резерв тепловой мощность «нетто».

7.16.4 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

Перспективная потребность источников тепловой энергии в топливе представлена в разделе 10.

7.16.5 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год дополнительные варианты развития системы теплоснабжения округа не рассматривались. Выбранный вариант развития системы теплоснабжения соответствует варианту развития, разработанному в ходе схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (утверждена в 2023 г.)

ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе десяти источников централизованного теплоснабжения.

Для переключения существующих потребителей тепловой энергии ликвидируемых котельных №2, №16 и Ноглики-2 на новые блочно-модульные котельные необходимо произвести строительство головных участков тепловых сетей от проектируемых котельных до перспективной врезки в существующие тепловые сети.

Месторасположение новых источников тепловой энергии, перспективной точки врезки головных участков в существующие тепловые сети, длина, диаметр и конфигурация головных участков тепловых сетей будет определяться на стадии разработки проекта новых БМК.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах округа

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газообразном и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время существует возможность поставки тепловой энергии потребителям котельной №9 от котельной №1. В дальнейшем с помощью этих перемычек будет произведено переключение потребителей тепловой энергии котельной №9 на котельную №1. Котельная №9 будет выведена из эксплуатации.

Строительство дополнительных тепловых сетей (перемычек), обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения на расчетный срок схемы теплоснабжения не предусматривается.

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой предусматриваются следующие мероприятия:

1. Прокладка нового участка тепловой сети Ду150 протяженностью 350 м от ТК44 (кот. №10) до ТК8 (кот. №7).

2. Реконструкция существующего участка теплосети от УТ33 до УТ44 протяженностью 153 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду100 на Ду150.

3 Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (кот. №1) до УТ7 (кот. №9).

4. Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250.

Для переключения существующих потребителей тепловой энергии ликвидируемых котельных №2, №16 и Ноглики-2 на новые блочно-модульные котельные необходимо произвести строительство головных участков тепловых сетей от проектируемых котельных до перспективной врезки в существующие тепловые сети. Месторасположение новых источников тепловой энергии, перспективной точки врезки головных участков в существующие тепловые сети, длина, диаметр и конфигурация головных участков тепловых сетей будет определяться на стадии разработки проекта новых БМК.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7).

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Рекомендации отсутствуют.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основными причинами, определяющими низкую эффективность функционирования системы теплоснабжения, являются:  высокий износ тепловых сетей;  большие потери тепловой энергии при транспортировке;  отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;  утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов.

В системе теплоснабжения МО «Городской округ Ногликский» наблюдается высокий физический износ тепловых сетей. Большая часть сетей уже в данный момент исчерпала свой ресурс.

Схемой теплоснабжения предлагается частичная реконструкция ветхих тепловых сетей с заменой трубопроводов и тепловой изоляции на современные материалы с применением энергоэффективных технологий (трубы в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой).

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, выбранный вариант развития системы теплоснабжения предусматривает поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 57.

Таблица 57 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поэтапная замена изношенных сетей тепло-снабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 2024-2034 | 102 905,00 |

*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

1) низкое водопоглощение пенополиуретана;

2) пенополиуретан экологически безопасен;

3) долговечность пенополиуретана;

4) низкая токсичность;

5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

7) звукопоглощение пенополиуретана;

8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С.

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

8.9 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год дополнительные варианты развития системы теплоснабжения округа не рассматривались. Выбранный вариант развития системы теплоснабжения соответствует варианту развития, разработанному в ходе схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области (утверждена в 2023 г.)

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теп-лопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории округа не осуществляется.

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории округа не осуществляется.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории округа не осуществляется.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории округа не осуществляется.

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории округа не осуществляется.

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения на территории округа не осуществляется.

ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории округа

На территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 58.

Таблица 58 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 1213,3 | 1330,5 | 1314,7 | 1313,5 | 1938,4 | 1937,2 | 1936,1 | 1934,9 |
|  |  | т.у.т. | 1490,6 | 1535,4 | 1517,1 | 1515,8 | 2236,9 | 2235,5 | 2234,2 | 2232,9 |
| 1.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 9595,0 | 9586,4 | 9577,8 | 9569,2 | 14121,7 | 14113,3 | 14104,8 | 14096,4 |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 287,9 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | 287,9 | 287,9 |
| 1.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 9307,2 | 9298,5 | 9289,9 | 9281,3 | 13833,9 | 13825,4 | 13817,0 | 13808,6 |
| 1.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 1729,2 | 1720,5 | 1711,9 | 1703,3 | 1694,8 | 1686,4 | 1677,9 | 1669,5 |
|  |  | % | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,1 |
| 1.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 7578,0 | 7578,0 | 7578,0 | 7578,0 | 12139,1 | 12139,1 | 12139,1 | 12139,1 |
| 1.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,4 | 160,2 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 1.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 92,0 | 89,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 2.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 284,5 | 307,7 | 307,5 | 307,3 | 307,1 | 306,9 | 306,6 | 303,1 |
|  |  | т.у.т. | 349,6 | 355,1 | 354,9 | 354,6 | 354,4 | 354,1 | 353,9 | 349,7 |
| 2.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2219,0 | 2217,4 | 2215,8 | 2214,2 | 2212,6 | 2211,0 | 2209,4 | 2207,9 |
| 2.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| 2.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2152,4 | 2150,8 | 2149,2 | 2147,6 | 2146,0 | 2144,4 | 2142,9 | 2141,3 |
| 2.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 322,4 | 320,8 | 319,2 | 317,6 | 316,0 | 314,4 | 312,9 | 311,3 |
|  |  | % | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 |
| 2.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 | 1830,0 |
| 2.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 158,4 |
| 2.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,7 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,2 | 90,2 |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 3.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 1070,3 | 1069,4 | 1069,6 | 1068,6 | 1067,6 | 1066,6 | 1065,7 | 1064,7 |
|  |  | т.у.т. | 1315,0 | 1313,8 | 1314,0 | 1312,8 | 1311,6 | 1310,4 | 1309,3 | 1308,1 |
| 3.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 8273,0 | 8265,4 | 8266,9 | 8259,3 | 8251,8 | 8244,3 | 8236,8 | 8229,4 |
| 3.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 248,2 | 248,2 | 248,2 | 248,2 | 248,2 | 248,2 | 248,2 | 248,2 |
| 3.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 8024,8 | 8017,2 | 8018,7 | 8011,1 | 8003,6 | 7996,1 | 7988,6 | 7981,2 |
| 3.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 1529,8 | 1522,2 | 1514,6 | 1507,0 | 1499,4 | 1491,9 | 1484,5 | 1477,1 |
|  |  | % | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,5 |
| 3.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 6495,0 | 6495,0 | 6504,2 | 6504,2 | 6504,2 | 6504,2 | 6504,2 | 6504,2 |
| 3.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 159,0 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 3.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,0 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 89,3 |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | - | - | - | - |
| 4.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 1030,3 | 1029,4 | 1032,5 | 1031,7 | - | - | - | - |
|  |  | т.у.т. | 1265,8 | 1264,7 | 1268,6 | 1267,6 | - | - | - | - |
| 4.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7964,0 | 7957,7 | 7981,6 | 7975,4 | - | - | - | - |
| 4.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | - | - | - | - |
| 4.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 7725,1 | 7718,7 | 7742,7 | 7736,4 | - | - | - | - |
| 4.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 1268,1 | 1261,7 | 1255,4 | 1249,2 | - | - | - | - |
|  |  | % | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | - | - | - | - |
| 4.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 6457,0 | 6457,0 | 6487,3 | 6487,3 | - | - | - | - |
| 4.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,9 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | - | - | - | - |
| 4.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,0 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | - | - | - | - |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 5.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 4886,9 | 4884,3 | 5012,5 | 5010,0 | 5007,5 | 5004,9 | 5002,4 | 5357,9 |
|  |  | т.у.т. | 5976,1 | 5973,0 | 6125,1 | 6122,1 | 6119,1 | 6116,1 | 6113,1 | 6534,7 |
| 5.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 37900,0 | 37880,6 | 38845,1 | 38825,9 | 38806,8 | 38787,8 | 38768,9 | 41442,8 |
| 5.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 | 1137,0 |
| 5.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 36763,0 | 36743,6 | 37708,1 | 37688,9 | 37669,8 | 37650,8 | 37631,9 | 40305,8 |
| 5.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 3876,0 | 3856,6 | 3837,3 | 3818,2 | 3799,1 | 3780,1 | 3761,2 | 3742,4 |
|  |  | % | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,3 |
| 5.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 32887,0 | 32887,0 | 33870,8 | 33870,8 | 33870,8 | 33870,8 | 33870,8 | 36563,5 |
| 5.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 157,7 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 5.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 6.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 159,4 | 159,2 | 159,0 | 158,8 | 158,6 | 158,4 | 158,2 | 156,3 |
|  |  | т.у.т. | 195,8 | 202,0 | 201,8 | 201,5 | 201,3 | 201,1 | 200,8 | 198,4 |
| 6.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1263,0 | 1261,5 | 1259,9 | 1258,4 | 1256,9 | 1255,4 | 1253,9 | 1252,4 |
| 6.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 6.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 1225,1 | 1223,6 | 1222,0 | 1220,5 | 1219,0 | 1217,5 | 1216,0 | 1214,5 |
| 6.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 308,1 | 306,6 | 305,0 | 303,5 | 302,0 | 300,5 | 299,0 | 297,5 |
|  |  | % | 25,1 | 25,1 | 25,0 | 24,9 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,5 |
| 6.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 |
| 6.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 155,1 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 158,4 |
| 6.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 92,1 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 90,2 |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 7.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 1177,0 | 1175,7 | 1174,4 | 1173,1 | 1171,8 | 1170,5 | 1169,2 | 1155,1 |
|  |  | т.у.т. | 1446,0 | 1461,0 | 1459,4 | 1457,8 | 1456,3 | 1454,7 | 1453,2 | 1435,7 |
| 7.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 9132,0 | 9122,1 | 9112,2 | 9102,4 | 9092,6 | 9082,9 | 9073,2 | 9063,6 |
| 7.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| 7.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 8858,0 | 8848,1 | 8838,2 | 8828,4 | 8818,6 | 8808,9 | 8799,2 | 8789,6 |
| 7.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 1985,0 | 1975,1 | 1965,2 | 1955,4 | 1945,6 | 1935,9 | 1926,2 | 1916,6 |
|  |  | % | 22,4 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 22,1 | 22,0 | 21,9 | 21,8 |
| 7.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 6873,0 | 6873,0 | 6873,0 | 6873,0 | 6873,0 | 6873,0 | 6873,0 | 6873,0 |
| 7.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,3 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 158,4 |
| 7.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 90,2 |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 8.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 31,331 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
|  |  | т.у.т. | 38,00 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| 8.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| 8.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| 8.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 |
| 8.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 209,9 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 8.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 68,0 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 9.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 725,8 | 724,7 | 723,6 | 722,5 | 721,4 | 720,3 | 719,2 | 718,1 |
|  |  | т.у.т. | 891,7 | 953,9 | 952,5 | 951,1 | 949,7 | 948,3 | 946,9 | 945,5 |
| 9.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 5965,0 | 5956,1 | 5947,2 | 5938,3 | 5929,5 | 5920,7 | 5912,0 | 5903,3 |
| 9.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| 9.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 5786,1 | 5777,1 | 5768,2 | 5759,3 | 5750,5 | 5741,8 | 5733,0 | 5724,4 |
| 9.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 1789,1 | 1780,1 | 1771,2 | 1762,3 | 1753,5 | 1744,8 | 1736,0 | 1727,4 |
|  |  | % | 30,9 | 30,8 | 30,7 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30,2 |
| 9.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 3997,0 | 3997,0 | 3997,0 | 3997,0 | 3997,0 | 3997,0 | 3997,0 | 3997,0 |
| 9.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 149,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 9.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 95,6 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 10.2 | расход натурального топлива (основное топливо) | тыс. куб. м | 398,6 | 397,9 | 397,1 | 396,4 | 395,7 | 395,0 | 394,3 | 393,6 |
|  |  | т.у.т. | 483,4 | 414,3 | 413,6 | 412,9 | 412,2 | 411,5 | 410,8 | 410,1 |
| 10.3 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2591,5 | 2587,0 | 2582,5 | 2578,0 | 2573,5 | 2569,1 | 2564,7 | 2560,3 |
| 10.4 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 10.5 | Тепловая энергия, отпущенная в сети | Гкал | 2501,1 | 2496,5 | 2492,0 | 2487,5 | 2483,1 | 2478,6 | 2474,2 | 2469,8 |
| 10.6 | Потери тепловой сети | Гкал | 906,2 | 901,6 | 897,1 | 892,6 | 888,2 | 883,7 | 879,3 | 874,9 |
|  |  | % | 36,2 | 36,1 | 36,0 | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 35,5 | 35,4 |
| 10.7 | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 |
| 10.8 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 186,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 10.9 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 76,6 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |

10.2 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

тыс. т.

где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 59).

Таблица 59 – Сведения о количестве суток

| № п/п | Вид. топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
|  |  | автотранспорт | 7 |
| 2 | жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
|  |  | автотранспорт | 5 |

3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где:  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

Т - количество суток.

4. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

тыс.т.

где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

5. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

тыс.т.

где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

Т - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Для котельных, работающих на газе, нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу. Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).

Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 60

Таблица 60 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | Резервное/аварийное |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Природный газ | дизельное топливо |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | Природный газ | - |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Природный газ | - |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) | Природный газ | - |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | Природный газ | дизельное топливо |

Результаты ориентировочного расчета нормативных запасов топлив приведены в таблице 61.

Таблица 61 - Нормативные запасы аварийных видов топлив, тыс. т

| № п/п | Источник тепловой энергии | Вид топлива (основной/резервный) | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2023 |  |  | 2034 год |  |  |
|  |  |  | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ | ННЗТ | НЭЗТ | ОНЗТ |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Природный газ/ дизельное топливо | 0,03610 | 0,21663 | 0,25273 | 0,0578 | 0,347031 | 0,404869 |
|  | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | Природный газ/ дизельное топливо | 0,00538 | 0,03226 | 0,03763 | 0,00538 | 0,03226 | 0,03763 |

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.

10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в округа

Преобладающим видом топлива является уголь, поставляется в Смирныховский городской округ с Хандасинско-Семиреченского участка ОГР Побединской угленосной площадки ООО «Сервисуголь»

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса округа

На территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

10.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

Таблица 62 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9; Коэффициент готовности Кг=0,97 | Р=0,91424; Кг=0,99889 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,99453; Кг=0,99981 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,93615; Кг=0,99412 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,95537; Кг=0,99511 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,91591; Кг=0,99863 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,98431; Кг=0,99965 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) |  | Р=0,94263; Кг=0,99887 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» |  | Р=1,00000; Кг=1,00000 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 9 | Котельная №15 (с. Вал) |  | Р=0,97985; Кг=0,99928 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) |  | Р=0,95569; Кг=0,99931 | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 48 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 48 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.

Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы систем теплоснабжения округа соответствуют нормативным требованиям.

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициенты готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям.

11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 51. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 63 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления ,°C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1 | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |  |

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

11.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо–, электро– и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро– и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%–ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

11.6.2 Установка резервного оборудования

Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения округа соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Установка резервного оборудования не предполагается.

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предполагается.

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов

Резервирование тепловых сетей смежных районов не предполагается.

11.6.5 Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

11.6.6 Установка баков–аккумуляторов

Установка баков–аккумуляторов не предполагается.

11.6.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений в показателях надежности теплоснабжения не произошло.

ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблицах ниже.

Таблица 64 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла и тепловых сетей, в тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2029-2035 годы |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно-модульной котельной № 2 мощностью 1,72 Гкал/ч | 34 069,03 |  |  |  |  |  |  | 34 069,03 |
| 1.2 | Строительство блочно-модульной котельной №16 мощностью 0,86 Гкал/ч | 24 737,11 |  |  |  |  |  |  | 24 737,11 |
| 1.3 | Строительство блочно-модульной котельной Ноглики-2 мощностью 5,16 Гкал/ч | 53 422,05 |  |  |  |  |  |  | 53 422,05 |
| 2 | Группа проектов «Реконструкция источников теплоснабжения и повышение энергоэффективности системы теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Переподключение нагрузки от котельной №9 на котельную №1 с выводом из эксплуатации котельной №9 | 12 800,00 |  |  |  | 12 800,00 |  |  |  |
| 2.2 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках | 10 500,00 |  | 2100 |  | 2100 |  | 2100 | 4200 |
| 2.3 | Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на всех котельных | 7 500,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3 000,00 |
| 3. | Группа проектов «Строительство и реконструкция тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 102 905,00 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 41 162,00 |
| 3.2 | Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9) | 50 362,00 |  |  |  | 50 362,00 |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250 | 25 572,00 |  |  |  | 25 572,00 |  |  |  |
|  | Всего: | 321 867,19 | 11 040,50 | 13 140,50 | 11 040,50 | 101 874,50 | 11 040,50 | 13 140,50 | 160 590,19 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

1) собственные средства теплоснабжающих организаций;

2) заемные средства;

3) бюджетные средства;

4) инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

12.5 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения округа

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах округа);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 65.

Таблица 65 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | кг у.т./Гкал | 155,4 | 160,2 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 3.2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | кг у.т./Гкал | 157,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 3.3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | кг у.т./Гкал | 159,0 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 3.4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | кг у.т./Гкал | 158,9 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | - | - | - | - |
| 3.5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | кг у.т./Гкал | 157,7 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 3.6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | кг у.т./Гкал | 155,1 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 158,4 |
| 3.7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | кг у.т./Гкал | 158,3 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 158,4 |
| 3.8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | кг у.т./Гкал | 209,9 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 3.9 | Котельная №15 (с. Вал) | кг у.т./Гкал | 149,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 3.10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | кг у.т./Гкал | 186,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Гкал/м.кв | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
| 4.2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | Гкал/м.кв | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 | 2,059 |
| 4.3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | Гкал/м.кв | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 |
| 4.4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | Гкал/м.кв | 1,941 | 1,941 | 1,941 | 1,941 | - | - | - | - |
| 4.5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | Гкал/м.кв | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 4.6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | Гкал/м.кв | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 |
| 4.7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | Гкал/м.кв | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 | 1,978 |
| 4.8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9 | Котельная №15 (с. Вал) | Гкал/м.кв | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
| 4.10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | Гкал/м.кв | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 |
| 5 | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | куб.м/м.кв | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
| 5.2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | куб.м/м.кв | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 | 2,824 |
| 5.3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | куб.м/м.кв | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
| 5.4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | куб.м/м.кв | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | - | - | - | - |
| 5.5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | куб.м/м.кв | 3,475 | 3,475 | 3,475 | 3,475 | 3,475 | 3,475 | 3,475 | 3,475 |
| 5.6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | куб.м/м.кв | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |
| 5.7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | куб.м/м.кв | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 5.8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 | Котельная №15 (с. Вал) | куб.м/м.кв | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 | 2,273 |
| 5.10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | куб.м/м.кв | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 6 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | % | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 73,67 | 73,67 | 73,67 | 73,67 |
| 6.2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | % | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| 6.3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | % | 34,71 | 34,71 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 |
| 6.4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | % | 37,74 | 37,74 | 37,91 | 37,91 | - | - | - | - |
| 6.5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | % | 53,79 | 53,79 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 55,40 | 59,80 |
| 6.6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | % | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| 6.7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | % | 35,79 | 35,79 | 35,92 | 35,92 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 |
| 6.8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | % | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,42 |
| 6.9 | Котельная №15 (с. Вал) | % | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| 6.10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | % | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 | 37,30 |
| 7 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | Гкал/час.м.кв | 0,00358 | 0,00358 | 0,00358 | 0,00358 | 0,00358 | 0,00358 | 0,00358 | 0,00358 |
| 7.2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | Гкал/час.м.кв | 0,00379 | 0,00379 | 0,00379 | 0,00379 | 0,00379 | 0,00379 | 0,00379 | 0,00379 |
| 7.3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | Гкал/час.м.кв | 0,00249 | 0,00249 | 0,00249 | 0,00249 | 0,00249 | 0,00249 | 0,00249 | 0,00249 |
| 7.4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | Гкал/час.м.кв | 0,00317 | 0,00317 | 0,00317 | 0,00317 | - | - | - | - |
| 7.5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | Гкал/час.м.кв | 0,00467 | 0,00467 | 0,00467 | 0,00467 | 0,00467 | 0,00467 | 0,00467 | 0,00504 |
| 7.6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | Гкал/час.м.кв | 0,00167 | 0,00167 | 0,00167 | 0,00167 | 0,00167 | 0,00167 | 0,00167 | 0,00167 |
| 7.7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | Гкал/час.м.кв | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 |
| 7.8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 | Котельная №15 (с. Вал) | Гкал/час.м.кв | 0,00305 | 0,00305 | 0,00305 | 0,00305 | 0,00305 | 0,00305 | 0,00305 | 0,00305 |
| 7.10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | Гкал/час.м.кв | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 |
| 8 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 10 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 11 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 31,5 | 32 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 12 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | лет | 26,4 | 25,9 | 25,4 | 24,8 | 24,4 | 23,9 | 23,4 | 22,9 |
| 12.2 | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | лет | 22,8 | 22,3 | 21,9 | 21,5 | 21,0 | 20,6 | 20,2 | 19,8 |
| 12.3 | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | лет | 22,4 | 22,0 | 21,5 | 21,1 | 20,7 | 20,3 | 19,9 | 19,5 |
| 12.4 | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | лет | 22,0 | 21,6 | 21,2 | 20,7 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,1 |
| 12.5 | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | лет | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 |
| 12.6 | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | лет | 35,0 | 34,3 | 33,6 | 32,9 | 32,3 | 31,6 | 31,0 | 30,4 |
| 12.7 | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | лет | 22,9 | 22,4 | 22,0 | 21,6 | 21,1 | 20,7 | 20,3 | 19,9 |
| 12.8 | Котельная Дет.сада «Ромашка» | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.9 | Котельная №15 (с. Вал) | лет | 31,2 | 30,6 | 29,9 | 29,3 | 28,8 | 28,2 | 27,6 | 27,1 |
| 12.10 | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | лет | 31,7 | 31,1 | 30,4 | 29,8 | 29,2 | 28,6 | 28,1 | 27,5 |
| 13 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.1 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.09.2023 г.);

2) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 66 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,037 | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,048 | 1,043 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2 | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,367 | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 0,999 | 1,007 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 3 | Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,165 | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,029 | 1,03 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4 | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,034 | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,049 | 1,03 | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,039 | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,06 | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6 | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,148 | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 67 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения - пгт. Ноглики, села Вал

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 82492,0 | 82428,0 | 83387,5 | 83324,1 | 79852,9 | 79796,4 | 79740,1 | 79740,1 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 2473,3 | 2473,3 | 2473,3 | 2473,3 | 2234,4 | 2234,4 | 2234,4 | 2234,4 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 12807,7 | 12743,6 | 12679,9 | 12616,5 | 11310,5 | 11254,0 | 11197,7 | 11197,7 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 67211,0 | 67211,0 | 68234,2 | 68234,2 | 66308,0 | 66308,0 | 66308,0 | 66308,0 |
| 5. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 264976,30 | 286721,04 | 298476,04 | 308499,67 | 310338,43 | 315987,67 | 321750,96 | 359333,31 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 56 913,71 | 65911,78 | 66612,34 | 67027,63 | 65584,32 | 66848,63 | 68137,52 | 76733,92 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 23 036,27 | 25327,41 | 26831,48 | 27614,55 | 26887,42 | 26867,47 | 26847,62 | 26847,62 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 6 586,95 | 6871,43 | 7368,50 | 7694,23 | 7580,17 | 7779,32 | 7983,73 | 9367,60 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 125 116,32 | 132247,95 | 138595,85 | 144555,47 | 147446,58 | 150395,51 | 153403,42 | 172757,17 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1 802,27 | 1905,00 | 1996,44 | 2082,29 | 2123,93 | 2166,41 | 2209,74 | 2488,52 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 6 241,55 | 6597,32 | 6913,99 | 7211,29 | 7355,52 | 7502,63 | 7652,68 | 8618,16 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 8 765,41 | 9265,04 | 9709,76 | 10127,28 | 10329,83 | 10536,42 | 10747,15 | 12103,04 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 36 513,82 | 38595,11 | 40447,67 | 42186,92 | 43030,66 | 43891,27 | 44769,10 | 50417,28 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 12974,43 | 13482,41 | 13940,14 | 14066,35 | 14347,69 | 14634,68 | 16499,86 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 264976,30 | 299695,48 | 311958,45 | 322439,81 | 324404,78 | 330335,36 | 336385,64 | 375833,17 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 3942,45 | 4459,02 | 4571,88 | 4725,49 | 4892,39 | 4981,83 | 5073,08 | 5667,99 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 68 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» от источников теплоснабжения – с. Ныш

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство тепловой энергии | Гкал | 2591,5 | 2587,0 | 2582,5 | 2578,0 | 2573,5 | 2569,1 | 2564,7 | 2564,7 |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |
| 3 | Потери в тепловой сети | Гкал | 906,2 | 901,6 | 897,1 | 892,6 | 888,2 | 883,7 | 879,3 | 879,3 |
| 4 | Полезный отпуск | Гкал | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 | 1594,9 |
| 5. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб. | 12969,92 | 13932,78 | 14468,49 | 14978,39 | 15270,78 | 15552,36 | 15839,57 | 17730,55 |
| 5.1 | расходы на топливо | тыс.руб. | 2 279,07 | 2636,82 | 2629,60 | 2643,40 | 2694,24 | 2743,39 | 2793,44 | 3145,87 |
| 5.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), | тыс.руб. | 797,23 | 840,40 | 880,05 | 904,87 | 916,86 | 915,27 | 913,70 | 913,70 |
| 5.3 | Расходы на приобретение холодной воды | тыс.руб. | 134,81 | 140,50 | 148,67 | 155,09 | 159,15 | 163,17 | 167,28 | 196,28 |
| 5.4 | ФОТ | тыс.руб. | 4 614,94 | 4877,99 | 5112,14 | 5331,96 | 5438,60 | 5547,37 | 5658,32 | 6372,18 |
| 5.5 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 80,00 | 84,56 | 88,62 | 92,43 | 94,28 | 96,16 | 98,09 | 110,46 |
| 5.6 | Общепроизводственные расходы: | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс.руб. | 301,72 | 318,92 | 334,23 | 348,60 | 355,57 | 362,68 | 369,93 | 416,61 |
| 5.8 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 565,23 | 597,45 | 626,13 | 653,05 | 666,11 | 679,43 | 693,02 | 780,45 |
| 5.9 | прочие расходы | тыс.руб. | 4 196,92 | 4436,14 | 4649,08 | 4848,99 | 4945,97 | 5044,89 | 5145,79 | 5794,99 |
| 6 | Прибыль | тыс.руб. |  | 650,39 | 674,99 | 699,05 | 712,98 | 727,05 | 741,39 | 835,32 |
| 7 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс.руб. | 12969,92 | 14583,18 | 15143,49 | 15677,44 | 15983,76 | 16279,41 | 16580,96 | 18565,86 |
| 8 | Оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 8132,12 | 9143,63 | 9494,94 | 9829,73 | 10021,79 | 10207,17 | 10396,24 | 11640,77 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

Таблица 69 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты на реализацию мероприятий | тыс.руб. | 11 040,50 | 13 140,50 | 11 040,50 | 101 874,50 | 11 040,50 | 13 140,50 | 160 590,19 |
| 2 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла | руб./Гкал | 4567,61 | 4684,32 | 4842,07 | 5012,87 | 5104,57 | 5198,11 | 5808,28 |
| 3 | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 33737,57 | 9836,99 | 6793,01 | 5481,93 | 5104,57 | 5198,11 | 5808,28 |
| 4 | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал | 4298,10 | 4487,22 | 4662,22 | 4769,45 | 4879,15 | 5069,44 | 6182,63 |

*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данные от ТСО.

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2034 году на 6,4%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 67.

14.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

В настоящее время на территории округа действует десять источников теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем теплоснабжения осуществляется МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 70.

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 70.

Таблица 70 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Адрес объекта | Зона деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная №1 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная,11 | Котельная, тепловые сети |
| 2 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная №2 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Буровиков | Котельная, тепловые сети |
| 3 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная №5 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Советская,60А | Котельная, тепловые сети |
| 4 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная №9 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная | Котельная, тепловые сети |
| 5 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная №10 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики. ул. Комсомольская | Котельная, тепловые сети |
| 6 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная №16 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Строительная | Котельная, тепловые сети |
| 7 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная Ноглики-2 (пгт. Ноглики) | пгт. Ноглики, ул. Штернберга | Котельная, тепловые сети |
| 8 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная Дет.сада «Ромашка» | пгт. Ноглики | Котельная, |
| 9 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Котельная №15 (с. Вал) | с. Вал, ул. Комсомольская | Котельная, тепловые сети |
| 10 | МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский | Мини ГТ ТЭЦ (с. Ныш) | с. Ныш | Котельная, тепловые сети |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Основные понятия и нормативно-правовая база.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа.

В случае если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

1) определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа;

2) определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте муниципального образования.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения:

Критериями определения ЕТО являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения округа.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

2) принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

3) принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;

4) прекращение права собственности или владения имуществом, , по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5) несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

6) подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

1) подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

2) технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время МУП «Водоканал» МО «Городской округ Ногликский» отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 70.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

15.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 71.

Таблица 71 - Объёмы инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2029-2035 годы |
| 1. | Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство блочно-модульной котельной № 2 мощностью 1,72 Гкал/ч | 34 069,03 |  |  |  |  |  |  | 34 069,03 |
| 1.2 | Строительство блочно-модульной котельной №16 мощностью 0,86 Гкал/ч | 24 737,11 |  |  |  |  |  |  | 24 737,11 |
| 1.3 | Строительство блочно-модульной котельной Ноглики-2 мощностью 5,16 Гкал/ч | 53 422,05 |  |  |  |  |  |  | 53 422,05 |
| 2 | Группа проектов «Реконструкция источников теплоснабжения и повышение энергоэффективности системы теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Переподключение нагрузки от котельной №9 на котельную №1 с выводом из эксплуатации котельной №9 | 12 800,00 |  |  |  | 12 800,00 |  |  |  |
| 2.2 | Провести режимную наладку котлов на всех теплоисточниках | 10 500,00 |  | 2100 |  | 2100 |  | 2100 | 4200 |
| 2.3 | Произвести установку дроссельных устройств (шайб) у потребителей с целью снижения сетевого расхода теплоносителя до расчетных значений, что позволит уменьшить потребление электрической энергии на всех котельных | 7 500,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3 000,00 |
| 3. | Группа проектов «Строительство и реконструкция тепловых сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 102 905,00 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 10290,5 | 41 162,00 |
| 3.2 | Ввод в эксплуатацию существующего участка тепловой сети (Ду200 L=215 м) от ТК29 (котельная №1) до УТ7 (котельная №9) | 50 362,00 |  |  |  | 50 362,00 |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция существующего участка теплосети от Котельной №1 до УТ8 протяженностью 82 м с увеличением диаметра трубопроводов с Ду200 на Ду250 | 25 572,00 |  |  |  | 25 572,00 |  |  |  |
|  | Всего: | 321 867,19 | 11 040,50 | 13 140,50 | 11 040,50 | 101 874,50 | 11 040,50 | 13 140,50 | 160 590,19 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице 71.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Рекомендации отсутствуют.

16.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

1) скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;

2) скорректированы мощности источников тепловой энергии;

3) уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;

4) доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методических указаний (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Таблица 72 – Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Номер Главы | Наименование Главы | Перечень изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 3 | Электронная модель системы теплоснабжения округа | Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 5 | Мастер-план развития систем теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 6 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 7 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 8 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 9 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 10 | Перспективные топливные балансы | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 11 | Оценка надежности теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 12 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 13 | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 14 | Ценовые (тарифные) последствия | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 15 | Реестр единых теплоснабжающих организаций | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 16 | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 17 | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |
| 18 | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения | Информация по всем пунктам была приведена по состоянию на 01.01.2024. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»). |

18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

С моменты предыдущей актуализации схемы теплоснабжения округа были выполнены следующие работы

- закрытие котельных №4 и №7 (пгт. Ноглики) с переводом потребителей на котельную №10 (пгт. Ноглики). На котельную №10 (пгт. Ноглики) также была переведена часть тепловой нагрузки котельной №1 (пгт. Ноглики).

- Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности теплообменников до расчетной тепловой нагрузки;

- ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной, для теплоснабжения здания бассейна.