УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэра

от  18.02.2013 г.	№74-пм

Oтраслевая схема теплоснабжения муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области

село Вал

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)	4

1.1. Определение показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель	5

1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок	5

1.3. Перспективные тепловые и топливные балансы	6

1.4. Решения по новому строительству, реконструкции  и техническому перевооружению  источников тепловой энергии	7

1.5. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей	8

1.6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и перевооружение объектов теплоснабжения	8

1.7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	9

1.8. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации	9

1.9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	10

1.10. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду	10

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕДАЦИИ	11

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	12

2.1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии	14

2.2.	Перспективное потребление тепловой энергии	22

2.3.	Гидравлический расчет системы теплоснабжения	24

2.4.	Температурные графики регулирования	26

2.5.	Электронные схемы  теплоснабжения села Вал	27

2.6.	Оценка надёжности теплоснабжения…………………………………………………..27

2.7.	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	29

Введение

Настоящий отчет  подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация схемы теплоснабжения села Вал, оптимальных технических решений реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- произведен расчет гидравлического и теплового режима в тепловых сетях от существующих котельных на температурный график  95-70 0С, определены гидравлические потери напора в тепловых сетях;

- рассчитаны диаметры отверстий дроссельных устройств у потребителей для гашения избыточного напора;

- рассчитаны тепловые потери в трубопроводах тепловой сети

- сделан сравнительный анализ оптимизации диаметров;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

- выполнена оценка оптимизации тепловой сети.

По результатам работы подготовлен настоящий отчет.

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

В селе Вал муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» Сахалинской области эксплуатацию системы централизованного теплоснабжение осуществляет предприятие МУП «Водоканал». В селе Вал имеется одна котельная состоящая из двух частей «новой» и «старой». Котельной присвоен номер 15, расположена она на ул. Трассовой. Котельная снабжает тепловой энергией потребителей жилой и социальной сферы села. Система теплоснабжения села Вал 4-х трубная, централизованная система отопления присутствует в 34 зданиях, а горячего водоснабжения в 27, потребители горячей воды, разбирающие теплоноситель непосредственно из системы отопления отсутствуют. Население поселка составляет 976 человек. Жилой фонд подключенный к котельной имеет общую площадь 6,3477 тыс. м2. Основным видом топлива котельных является природный газ. Система имеют тепловые сети подземной прокладки в непроходных каналах и надземной прокладки на низких опорах общая протяжённость сетей от котельной 7136 п.м в однотрубном исчислении.

  - Система теплоснабжения – водяная, закрытая;

  - Система горячего водоснабжения – имеется, раздельная;

  - Диаметр трубопровода – от 25х3,5 мм до 150х4,5 мм;

  - Наибольшее удаление потребителя от теплового источника – жилой дом по адресу ул. Комсомольская, д. 4 – 396 м,

  - Общая протяженность тепловых сетей систем отопления обоих котельных (в двухтрубном исчислении) – 2,098 км;

  - Общая протяженность трубопровода тепловых сетей системы горячего водоснабжения обоих котельных (в двухтрубном исчислении) – 1,47 км;

  - Количество потребителей подключенных к котельной села Вал - 43;

  - Регулирование режима отпуска тепла в систему отопления качественное, производится централизованно на источнике, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе;

  - Регулирование режима отпуска тепла в систему горячего водоснабжения качественное, производится централизованно на источниках, поддерживается постоянная температура теплоносителя вне зависимости от температуры наружного воздуха и расхода теплоносителя.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

## На основании данных генерального плана села Вал городского округа Ногликский Сахалинской области, выполненный ООО «Институт Территориального Планирования «Град», город Омск в 2012 году, указаны первоочередные перспективные потребители тепловой энергии. Такими потребителями будут: жилой фонд, вводимый в эксплуатацию, с целью переселения граждан из жилья расположенного в санитарно-защитной зоне котельной (жилой дом Нефтяников, 1), а так же социально значимые объекты (начальная школа, детский сад, дом культуры). Для этого необходимо построить 0,75 тыс. м2 жилой площади. В два последующих пятилетних периода развития посёлка планируется расселение граждан их ветхого и аварийного жилья, причём площадку для строительства рекомендуется выбирать на месте сносимых зданий, а так же планируется ввести 2,6 тыс. м2 нового жилья, которое возможно будет подключить к существующей котельной при проведении её реконструкции и доведения установленной мощности до 2,3 МВт. Таким образом, перспективный спрос на тепловую энергию в селе Вал, с учётом климатических особенность района расположения, и теплоноситель, с учётом температурного графика котельной, для реализации первого этапа равен 0,43 Гкал/ч с учётом нагрузки горячего водоснабжения и объём теплоносителя 17,2  м3/ч. На последующий (расчётный) период перспективный спрос на тепловую энергию и теплоноситель составят 0,786 Гкал/ч с учётом нагрузки горячего водоснабжения и объём теплоносителя 31,5 м3/ч. С учетом существующей отопительной нагрузки на котельную 1,269 Гкал/ч в т.ч. на горячее водоснабжение 0,128 Гкал/ч , приведенной в обосновывающих материалах, тепловая нагрузка на котельную, с учетом среднегодовых тепловых потерь и собственных нужд котельной на первом периоде равна 1,827 Гкал/ч,  а объём теплоносителя равен 67,98 т/ч. На расчётный период - тепловая нагрузка на котельную равна 2,485 Гкал/ч,  а объём теплоносителя равен 97,4 т/ч

Расчёт величин перспективного потребление тепловой энергии села приведён в обосновывающих материалах.

## 1.2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

В таблице 1 приведены существующие и перспективные тепловые нагрузки и  мощности в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 1

Перспективный баланс тепловых нагрузок и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии

| Котельная | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Фактический процент загрузки мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 15 МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| Существующее положение | 4,38 | 1,397 | 0 | 32 |
| 1 очередь | 2,752 | 1,397 | 0,43 | 66 |
| Расчётный срок | 3,7 | 1,827 | 0,786 | 67 |

Таким образом теоретический процент загрузки мощности существующей котельной – 32 %, поэтому с целью увеличения полезного отпуска и получения дополнительной выручки крайне необходимо присоединять дополнительную нагрузку на котельную, или же при условии, что величина подключённой тепловой нагрузки остаётся не изменой, с целью снижения эксплуатационных затрат необходимо провести замену оборудования котельной и  тепловые сети.

В случае подключения перспективной тепловой нагрузки потребуется реконструкция котельной с заменой изношенного и морально устаревшего оборудования.

## 1.3. Перспективные тепловые и топливные балансы

При рассмотрении схемы теплоснабжения рассматривались варианты теплоснабжения, на существующем топливе природном газе, в качестве резервного топлива предлагается сжиженный природный газ для хранения и подачи в котельную которого необходимо построить соответствующее оборудование. Сжиженный природный газ гораздо дешевле мазута , так же актуальна близость его производства. В таблицах 2 приведен перспективный тепловой и топливный баланс, а так же баланс аварийного топливоснабжения на период до 2027 года.

Таблица 2

Перспективный тепловой и топливный баланс котельной № 15 с. Вал

| Показатель | Ед.изм. | Факт 2012 | 2013 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск (расчёт по нагрузке) | Гкал | 6021 | 5335 | 5460 | 7425 |
| Потери и собственные нужды котельной | Гкал | 1778 | 960 | 1040 | 1113 |
| Выработка на природном газе | Гкал | 7799 | 6295 | 6500 | 8538 |
| Выработка на сжиженном газе (резервное топливо 3х суточный запас) | Гкал | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Расход природного газа | тыс.м3 | 1216,644 | 912,775 | 942,500 | 1238,010 |
| Расход сжиженного газа за 3 сутки | т | 0 | 0 | 0,326 | 0,8 |
| Расход условного топлива основное резервное | т у.т. | 1399,141 0 | 1049,692 0 | 1083,875 0,611 | 1423,712 1,26 |

Примечание: Расчёт выработки тепловой энергии выполняется по климатическим параметрам, указанными в СНиПе 23-01-99* «Строительная климатология ».

## 1.4. Решения по новому строительству, реконструкции  и техническому перевооружению  источников тепловой энергии

В ходе разработки схемы теплоснабжения села Вал с учётом возможности подключения перспективных тепловых нагрузок рассмотрены 2 варианта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии, а именно:

- Вариант 1. Реконструкция существующей котельной для теплоснабжения существующих потребителей с подключением потребителей первой очереди.

- Вариант 2. Строительство полностью автоматизированной газовой котельной мощностью 4,3 МВт для теплоснабжения существующих абонентов и подключения перспективной  нагрузки расчётного срока

При этом тепловые потери в наружных тепловых сетях обоих систем должны быть снижены до 10 % в соответствии с требованиями ФЗ № 261 «Об энергосбережении и энергоэффективности».

При разработке вариантов учитывались существующие и перспективные  тепловые нагрузки, приведенные в таблице 1 и в обосновывающих материалах.

В таблице 4 приведены показатели по источникам тепловой энергии по 2  вариантам.

Таблица 4

Показатели по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Показатель | Ед.изм. | Существующая система | Вариант 1 Реконструкция существующей котельной | Вариант 2 Новая котельная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество котельных | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Мощность источника | МВт | 5,08 | 3,2 | 4,3 |
| Капитальные затраты на котельные | тыс. руб | 0 | 3,6 | 21,5 |
| Эксплуатационные расходы на выработку 1 Гкал | тыс.руб. в год | 8683,159 | 5320,434 | 14567,3669 |
| Себестоимость отпуска тепловой энергии при существующей нагрузке | руб./Гкал (без НДС) | 1413,37 | - | - |
| Себестоимость отпуска тепловой энергии при подключении перспективной нагрузки с учётом роста тарифов на 5% в год | руб./Гкал (без НДС) | 1948,4 (расчётный срок -2027 год) | 1023,16 (1 очередь -2020 год) | 1706,18 (расчётный срок -2027 год) |

Таким образом видно, что затраты на производство можно снизить про-ведя реконструкцию существующей котельной с целью замены устаревшего оборудования и полностью автоматизировать процесс производства тепловой энергии. Так же не смотря на ежегодный рост затрат на производство тепловой энергии видно, что себестоимость производства тепловой энергии от новой котельной будет заметно ниже, чем в случае, при существующей котельной.

## 1.5. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Для разработки оптимальных технических решений реконструкции котельных,  тепловых сетей и определения необходимых финансовых средств для их реализации разработаны варианты гидравлических расчетов тепловых сетей:

- Расчет существующих тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от существующей котельной с подключённой тепловой нагрузкой.

- Расчет существующих тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от реконструируемой котельной с подключённой и перспективной тепловой нагрузкой 1 очереди.

По результатам гидравлических расчетов определены оптимальные диаметры тепловых сетей по всем вариантам, ориентировочные затраты на строительство и перекладку тепловых сетей, данные расчетов – в таблице  5.

Показатели по строительству и реконструкции тепловых сетей с. Вал

Таблица 5

| Показатель | Ед. измере-ния | Существующая система теплоснабжения | Реконструкция существующей котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей (в однотр. исчислении) Отопление Горячее водоснабжение | п.м | 4196 2940 | 4582 3914 |
| Расчётные тепловые потери Отопление Горячее водоснабжение | Гкал/год | 860 (факт 2012 г. – 1921 Гкал) | 640 |
|  | Мкал/ч | 0,191 0,0612 | 0,118 0,0611 |
| Стоимость замены существующих сетей Отопление Горячее водоснабжение | тыс. руб. | 50107,0556 30278,2756 | по оптимизации 44 255, 708 26 187, 6416 |
| Стоимость строительства новых сетей Отопление Горячее водоснабжение | тыс. руб. | 0 | 3439,77687 8689,5905 |
| Капитальные затраты на тепловые сети Отопление Горячее водоснабжение | тыс. руб. | - | 0 |

## 1.6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и перевооружение объектов теплоснабжения

По всем рассмотренным вариантам определены требуемые объемы инвестиций в источники тепловой энергии, тепловые сети, индивидуальные системы теплоснабжения. Также выполнены расчеты прогнозных эксплуатационных расходов при эксплуатации систем теплоснабжения по вариантам. Результаты расчетов сведены в таблицу 6.

Таблица 6

Сравнительный анализ инвестиций и эксплуатационных расходов по вариантам развития системы теплоснабжения

| Показатель | Ед. измере-ния | Существующая система | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реконструкция существующей котельной | Строительство новой котельной с учётом перспективы расчётного срока |
| Инвестиции в источник тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 3 600 | 21 500 |
| Инвестиции в тепловые сети | тыс. руб. | 80 385,331 | 82 572,717 | 90 985,337 |
| Инвестиции в наладку гидравлического режима | тыс. руб. | 1220 | 1320 | 1400 |
| Суммарные инвестиции | тыс. руб. | 81 605,331 | 87 492,717 | 113 885,337 |
| Эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 8683,159 | 5320,434 | 14567,3669 |
| Срок окупаемости | лет | - | 24 | 44 |

Примечание: объём инвестиций, возможно, заметно снизить (прядка в 2 раза), применив бесканальный метод прокладки тепловых сетей.

## 1.7. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании выполненных расчетов, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающими организациями, принято решение о реализации варианта  строительства одной общей котельной, позволяющего сократить эксплуатационные расходы, увеличить количество подключаемых потребителей, уменьшить себестоимость  тепловой энергии.

## 1.8. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной ресурсоснабжающей организацией, утверждавшей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, до 31.12.2012 являлась  МУП «Теплоэлектросеть».

Утверждённые тарифы в период 01.09.2012 по 31.12. 2012 года следующие:

- для населения  – 1796 руб./Гкал с НДС

- для прочих потребителей – 1895,73 руб./Гкал без НДС

Анализ деятельности организаций, производящих тепловую энергию для объектов жилищного фонда и бюджетной сферы, приведены в обосновывающих материалах.

В связи с реорганизацией МУП «Теплоэлектросеть» была присоединена к МУП «Водоканал», поэтому предложено единой теплоснабжающей организацией принять МУП «Водоканал», передав ему в эксплуатацию, вновь построенную котельную и тепловые сети села. Это позволит сократить затраты на выработку тепловой энергии для поселка и учесть инвестиционную составляющую для реализации инвестиционной программы.

## 1.9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В основном большая часть тепловых сети села находится в хозяйственном ведении, теплоснабжающей организаций: МУП «Водоканал». Подводящие сети к юридическим лицам находятся на их балансе, таким образом, бесхозяйные сети отсутствуют. Планируется, что вновь построенные сети будут находиться на содержании единой теплоснабжающей организации МУП «Водоканал».

## 1.10. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

В генеральном плане указаны размеры санитарно-защитных зон всех предприятий имеющих источники загрязнения, в том числе и котельные. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании природного газа от существующей котельной села Вал за отопительный период варьируется от 3,5 до 7 т в год  в зависимости от того какое оборудование работает больше. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании природного газа после реконструкции котельной, несмотря на увеличение подключённой нагрузки, снизятся в связи с использованием современного экологичного горелочного оборудования и будет находиться в пределах до 4 т в год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что увеличения вредного воздействия на воздушный бассейн при развитии системы теплоснабжения села Вал не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, достаточная высота дымовых труб на новых котельных обеспечит не превышение предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

# ВЫВОДЫ и РЕКОМЕДАЦИИ

- Разработанная схема теплоснабжения села Вал, а так же предлагаемые варианты ее развития выполнены на основании генерального плана поселения выполненного ООО «Институтом Территориального Планирования «Град», город Омск в 2012 году.

- По итогам выполненных расчетов, предлагается принять вариант реконструкции существующей котельной с полным процессом автоматизации с учётом  подключения перспективной нагрузки 1 очереди. Требуемая мощность котельной  3,2 МВт. В дальнейшем предусмотреть возможность размещения дополнительного модуля для подключения перспективной нагрузки расчётного периода.

- Требуемые финансовые затраты:

- на реконструкцию котельной– 3,6 млн. рублей,

- для замены существующих сетей и прокладки новых  - 82,6 млн. рублей,

- для выполнения мероприятий по гидравлической наладке системы теплоснабжения – 1,32 млн. рублей .

- Вариант реконструкции котельной является оптимальным, т.к. его реализация позволит сократить эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии, обеспечить надежность и качество теплоснабжения объектов бюджетной сферы и жилого фонда, снизить себестоимость тепловой энергии, подключить дополнительных потребителей.

Рекомендовать принять единой теплоснабжающей организацией МУП «Водоканал». Расчетные эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии от существующей котельной 8683,159 тыс. руб. в год, после реконструкции 5320,434 тыс. руб. в год. Прогнозная себестоимость тепловой энергии с условием подключения существующих и перспективных нагрузок 1 очереди 1023,16 руб./Гкал. При утверждённом тарифе на 2013 год 2077,65 руб./Гкал без НДС  позволит учесть инвестиционную составляющую в тарифе, не превышать предельных индексов роста тарифов и сделать проект развития теплоснабжения села Вал привлекательным для инвестора.

- При реализации любого из представленных вариантов в обязательном порядке провести наладку гидравлического режима работы тепловых сетей с установкой необходимого оборудования в ИТП потребителей. В целом потребность в финансовых средствах на наладку гидравлического режима 1,32 тыс. рублей.

- Развитие системы теплоснабжения поселка, подключение перспективных потребителей тепловой энергии не окажет вредного воздействия на окружающую среду.