# 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

    - Источники тепловой энергии

Теплоснабжение поселка Вал осуществляет водогрейная котельная № 15, находящаяся в эксплуатации МУП «Водоканал». Котельная № 15 предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов поселка Вал. В настоящее время котельная № 15 состоит из двух частей, т.н. «новая котельная» и «старая котельная». Здания «новой» и «старой котельной» приведены на рис. 2.1.1.

Рис.2.1.1. Внешний вид зданий «старой» и «новой» котельных

Здание «старой котельной» в значительной степени изношено, требует реконструкции, капитального ремонта. В таблицах 2.1.1.и 2.1.2. приведены характеристики  котельных агрегатов установленных в «старой» и «новой» котельных.

Температурный график работы котельной 95-70 0С.

Параметры работы технологического оборудования  определены по оперативному журналу.

При обследовании удалось установить:

- установленная тепловая мощность источника – 4,38 Гкал/ч

- количество зданий подключенных к системе теплоснабжения котельной -30,

- основной вид топлива природный газ,

- в осенне-зимний период отопление и горячее водоснабжение п. Вал осуществляется котельными агрегатами «новой котельной»

- в зимний период при минимальных значениях наружной температуры для соблюдения температурного графика работы котельной, подключаются котельные агрегаты «старой котельной».

| Характеристика теплогенерационного оборудования "новой котельной" |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 2.1.1. |
| № п/п | Характеристика | Показатель |
| Характеристика котельной |  |  |
| 1.1. | Количество котлов | 5 |
| 1.2. | Максимальная температура на выходе | 95 С |
| 1.3. | Режимы работы котельной | Согласно температурному графику |
| Характеристика котельных агрегатов |  |  |
| 2.1. | Тип и количество основных котлов | "Классик" (5 шт.) (Фото1) |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| 2.3. | Степень износа, % | 5 |
| 2.4. | Индивидуальная мощность, Гкал/час | 0,344 |
| 2.5. | Общая мощность, Гкал/час | 1,72 |
| 2.6. | Вид основного топлива | Природный газ |
| 2.7. | Вид резервного топлива | нет |
| Характеристика теплогенерационного оборудования «старой» котельной |  |  |
|  |  | Таблица 2.1.2. |
| № п/п | Характеристика | Показатель |
| Характеристика котельной |  |  |
| 1.1. | Количество котлов | 2 |
| 1.2. | Максимальная температура на выходе | 95 С |
| 1.3. | Режимы работы котельной | Согласно температурному графику |
| Характеристика котельных агрегатов |  |  |
| 2.1. | Тип и количество основных котлов | "ИМПАК" (1 шт.) (Фото 2) |
|  |  | "Братск" (1 шт.) (Фото 3) |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 2.3. | Степень износа, % | Не определена, значительная |
| 2.4. | Индивидуальная мощность "ИМПАК", Гкал/час | 3 |
| 2.5. | Индивидуальная мощность "Братск", Гкал/час | 1 |
| 2.6. | Общая мощность, Гкал/час | 4 |
| 2.7. | Вид основного топлива | Природный газ |
| 2.8. | Вид резервного топлива | нет |

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Для обеспечения циркуляции теплоносителя по системе отопления в «новой» котельной установлены 4 центробежных моноблочных сетевых насоса марки Calpeda NM 80/16 C/A (NM 80/16 CE) с прямым подсоединением двигатель-насос и общим валом. Данный насос имеет следующий рабочий диапазон работы  G min = 75 м3/час при этом Н = 27,5 м и G max = 96 м3/ч при этом Н = 26,5 м. Увеличение расхода теплоносителя возможно и до 168 м3/ч, но такая эксплуатации данного насоса возможна только при максимальной манометрической высоте всасывания равной 1-2 м. Мощность электродвигателя 11 кВт.

Для обеспечения циркуляции теплоносителя по системе горячего водоснабжения установлены 2 нормально всасывающих многоступенчатых насоса марки Wilo  MHI 1604-1/E/3-400-50-2 с рабочими характеристиками G = 26 м3/ч при этом Н = 48 м. Мощность электродвигателя 2,5 кВт

В качестве подпиточного насоса контура системы теплоснабжения установлен насос марки Wilo Wilo  MHI 204-1/E/1-230-50-2 с рабочими характеристиками G = 5 м3/ч при этом Н = 43 м. Мощность электродвигателя 0,84 кВт.

В качестве подпиточного насоса котлового контура установлен насос марки Wilo Wilo  MHI 204-1/E/3-400-50-2 с рабочими характеристиками G = 5 м3/ч при этом Н = 69 м. Мощность электродвигателя 1,5 кВт.

Дополнительное резервное насосное оборудование (фото 4) имеется и в «старой» котельной, а именно:

Один сетевой насос марки Д 200-36 имеющего характеристики G = 200 м3/ч при этом Н = 36 м  с эл. двигателем мощностью 45 кВт. 1997 г.в. и один консольный насос марки К 100-65-200 А имеющего характеристики G = 45 м3/ч при этом Н = 40 м с эл. двигателем мощностью 17 кВт.

Два подпиточных насоса марки К45/30 имеющего характеристики G = 45 м3/ч при этом Н = 30 м с эл. двигателем мощностью 7,5 кВт.

Фото 4

Система дымоудаления представляет  6 стальных дымовых труб по одной на каждый установленный котёл. Металлические дымовые трубы различной высоты и имеют стальные растяжки. (фото 5).

Фото 5

Для удаления растворённого кислорода из подпиточной воды установлен атмосферный деаэратор. В соответствии с записями оперативного журнала расход подпиточной воды не превышает расчётные показатели.

Для учёта потреблённого газа в котельной установлен прибор ВРСГ-1 с регистратором РИ-1.

Учёт отпуска тепловой энергии осуществляется расчётным способом. «Новая» котельная спроектирована полностью автоматизированной и имеет щиты регистрации параметров теплоносителя и работы основного технологического оборудования.

Расчетные и фактические параметры теплоносителя системы отопления на котельной - 95-70 0С, системы горячего водоснабжения 62 – 450С

Параметры работы в зимние дни с минимальной температурой приведены в таблице 2.1.3.

Параметры теплоносителя, определенные по оперативному журналу, за 5 дней с минимальной температурой наружного воздуха

Таблица 2.1.3.

| Дата | Время | Давление холодной воды | Температура подачи | Температура обратки | Давление на выходе, кгс/см.кв. | Давление на обратке, кгс/см.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.02.2011. | 9.00. | 3,7 | 83 | 72 | 4,3 | 2,7 |
|  | 12.00. | 2,2 | 80 | 70 | 4,4 | 2,8 |
|  | 15.00. | 3,7 | 80 | 70 | 4,3 | 2,7 |
|  | 18.00. | 1,0 | 82 | 72 | 4,2 | 2,6 |
|  | 21.00. | 2,2 | 82 | 70 | 4,2 | 2,6 |
|  | 0.00. | 2,4 | 82 | 70 | 4,4 | 2,9 |
|  | 3.00. | 3,8 | 84 | 72 | 4,4 | 2,9 |
|  | 6.00. | 2,2 | 86 | 72 | 4,4 | 2,8 |
| 14.02.2011. | 9.00. | 2,3 | 86 | 72 | 4,3 | 2,7 |
|  | 12.00. | 2,2 | 86 | 72 | 4,4 | 2,8 |
|  | 15.00. | 3,7 | 86 | 72 | 4,3 | 2,7 |
|  | 18.00. | 1,6 | 86 | 72 | 4,3 | 2,7 |
|  | 21.00. | 2,1 | 78 | 66 | 4,2 | 2,6 |
|  | 0.00. | 3,8 | 85 | 70 | 4,5 | 3 |
|  | 3.00. | 2,4 | 86 | 72 | 4,3 | 2,7 |
|  | 6.00. | 2,3 | 86 | 74 | 4,4 | 2,8 |
| 15.02.2011. | 9.00. | 3,7 | 86 | 74 | 4,3 | 2,7 |
|  | 12.00. | 1,8 | 84 | 72 | 4,3 | 2,7 |
|  | 15.00. | 2,1 | 82 | 70 | 4,4 | 2,8 |
|  | 18.00. | 1,7 | 76 | 66 | 4,4 | 2,9 |
|  | 21.00. | 3,7 | 78 | 68 | 4,3 | 2,7 |
|  | 0.00. | 2,2 | 78 | 68 | 4,4 | 3,0 |
|  | 3.00. | 3,8 | 78 | 68 | 4,5 | 3,0 |
|  | 6.00. | 2,3 | 80 | 70 | 4,4 | 2,9 |
| 16.02.2011. | 9.00. | 2,2 | 80 | 70 | 4,3 | 2,7 |
|  | 12.00. | 3,8 | 78 | 66 | 4,4 | 2,7 |
|  | 15.00. | 2,5 | 75 | 65 | 4,3 | 2,7 |
|  | 18.00. | 1,8 | 78 | 66 | 4,2 | 2,6 |
|  | 21.00. | 2,2 | 80 | 68 | 4,3 | 2,7 |
|  | 0.00. | 2,3 | 80 | 68 | 4,3 | 2,7 |
|  | 3.00. | 4,0 | 80 | 70 | 4,4 | 2,9 |
|  | 6.00. | 2,2 | 78 | 68 | 4,3 | 2,7 |
| 17.02.2011. | 9.00. | 2,3 | 78 | 68 | 4,4 | 2,8 |
|  | 12.00. | 2,2 | 78 | 68 | 4,3 | 2,7 |
|  | 15.00. | 3,7 | 76 | 66 | 4,4 | 2,9 |
|  | 18.00. | 2,4 | 78 | 66 | 4,4 | 2,8 |
|  | 21.00. | 2,3 | 78 | 68 | 4,4 | 2,8 |
|  | 0.00. | 2,4 | 81 | 69 | 4,3 | 2,7 |
|  | 3.00. | 3,7 | 82 | 68 | 4,2 | 2,7 |
|  | 6.00. | 3,6 | 82 | 68 | 4,2 | 2,7 |

Анализируя параметр температуры теплоносителя в обратном трубопроводе можно сделать вывод, что она значительно превышает расчётные показатели.

Данное превышение может быть вызвано несколькими причинами, основная из которых это отсутствие наладки гидравлического режима системы теплоснабжения в целом, излишний расход теплоносителя циркулирующий в системе, а так же является показателем не качественного теплоснабжения отдалённых от котельной  потребителей.

Принятый температурный график работы котельной

| Температура наружного воздуха, С | Температура подачи, С | Коэффициент поправки на ветер | Температура подачи с учетом поправки на ветер, С |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 39,9 | 1,09 | 43,5 |
| 9 | 41,2 | 1,09 | 44,9 |
| 8 | 42,5 | 1,09 | 46,3 |
| 7 | 43,8 | 1,09 | 47,7 |
| 6 | 45 | 1,09 | 49,1 |
| 5 | 46,8 | 1,09 | 51,0 |
| 4 | 48 | 1,09 | 52,3 |
| 3 | 49,2 | 1,09 | 53,6 |
| 2 | 51,2 | 1,09 | 55,8 |
| 1 | 52 | 1,09 | 56,7 |
| 0 | 53,6 | 1,09 | 58,4 |
| -1 | 54,8 | 1,09 | 59,7 |
| -2 | 56,5 | 1,09 | 61,6 |
| -3 | 57,7 | 1,09 | 62,9 |
| -4 | 59,4 | 1,09 | 64,7 |
| -5 | 60,7 | 1,09 | 66,2 |
| -6 | 62,3 | 1,09 | 67,9 |
| -7 | 63,5 | 1,09 | 69,2 |
| -8 | 64,7 | 1,09 | 70,5 |
| -9 | 66,2 | 1,09 | 72,2 |
| -10 | 67 | 1,09 | 73,0 |
| -11 | 68,7 | 1,09 | 74,9 |
| -12 | 71,9 | 1,09 | 78,4 |
| -13 | 72,4 | 1,09 | 78,9 |
| -14 | 73 | 1,09 | 79,6 |
| -15 | 73,8 | 1,09 | 80,4 |
| -16 | 75,5 | 1,09 | 82,3 |
| -17 | 76,8 | 1,09 | 83,7 |
| -18 | 78 | 1,09 | 85,0 |
| -19 | 79 | 1,09 | 86,1 |
| -20 | 80,3 | 1,09 | 87,5 |
| -21 | 81,5 | 1,09 | 88,8 |
| -22 | 82,7 | 1,09 | 90,1 |
| -23 | 84 | 1,09 | 91,6 |
| -24 | 85 | 1,09 | 92,7 |
| -25 | 86,2 | 1,09 | 94,0 |
| -26 | 87,5 | 1,09 | 95 |
| -27 | 88,6 | 1,09 | 95 |
| -28 | 89,5 | 1,09 | 95 |
| -29 | 91 | 1,09 | 95 |
| -30 | 92,5 | 1,09 | 95 |
| -31 | 94 | 1,09 | 95 |
| -32 | 95 | 1,09 | 95 |

Данный температурный график не соответствует требованиям, так как у него отсутствует графа «температура теплоносителя в обратном трубопроводе», который характеризует работу системы теплоснабжения села. В связи с этим рекомендуется вывесить соответствующий график на источнике тепловой энергии. Соответствующий график приведён в п. 2.4.

2.1.2. Тепловые сети

Для транспортировки тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения к потребителям предназначены надземные и подземные тепловые сети из стальных трубопроводов. Система теплоснабжения 4-х трубная. Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по данным Заказчика:

- тепловые сети отопления – 2,35 км;

- тепловые сети ГВС – 1,79 км;

Изоляция тепловых сетей в надземном исполнении выполнена асбестоцементной смесью или минеральной ватой. Тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии. Тепловые сети в подземном исполнении выполнены в непроходных каналах, изоляция тепловых сетей частично выполнена минеральной ватой. Тепловые сети в подземном исполнении частично неизолированы. Гидроизоляция подземных непроходных каналов нарушена. Подземные каналы замыты песком, частично заполнены водой (Фото 6).Попутный дренаж подземных каналов не предусмотрен.

Фото 6

Расчетные годовые тепловые потери в сетях отопления и горячего водоснабжения, составляют 860,2 Гкал/год, в том числе потери с утечкой теплоносителя 49,4  Гкал/год. Фактические тепловые потери, по данным ТСО из отчета о технических показателях за 2012 год составляют 1921 Гкал/год, в том числе потери с утечкой теплоносителя 31  Гкал/год, что составляет 27,08 % от годовой выработки тепловой энергии. Таким образом, видно, что плохое состояние тепловой изоляции и подтопление каналов тепловых сетей весьма заметно увеличивает тепловые потери.

К тепловым сетям от котельных подключены системы теплопотребления бюджетной сферы (школа, детский сад, ФАП, пожарный отряд, здания администрации, жилые дома).

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения от котельной не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях превышают расчетные значения, что не позволяет выдерживать температурный график отпуска тепловой энергии регулирования (температура обратного теплоносителя выше графика), идёт перерасход топлива, химических реагентов и электроэнергии. Температурный и гидравлический режим работы на котельной не выдерживается, а в морозы климат внутри помещений у наиболее отдалённых потребителей не соответствует норме.

    - Существующие потребители тепловой энергии

Общее количество зданий, подключенных в настоящее время к системе теплоснабжения – 30. Количество абонентов – 43.

Таблица 2.1.4

| № п\п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| Жилые дома |  |
| 1 | Нефтяников 1 |
| 2 | Нефтяников 3 |
| 3 | Нефтяников 5 |
| 4 | Нефтяников 7 |
| 5 | Молодежная 1 |
| 6 | Молодежная 2 |
| 7 | Молодежная 3 |
| 8 | Молодежная 4 |
| 9 | Молодежная 6 |
| 10 | Молодежная 7 |
| 11 | Молодежная 8 |
| 12 | Молодежная 10 |
| 13 | Молодежная 12 |
| 14 | Комсомольская 4 |
| Бюджетные организации |  |
| 15 | Здание администрации, Школьная, 23 |
| 16 | Школа на 110 мест, Комсомольская, 1 УСП |
| 17 | Амбулатория МУЗ ЦРБ |
| 18 | Гараж МУЗ ЦРБ |
| 19 | ДДУ "Оленёнок" УСП |
| 20 | УСП СДК с. Вал ул. Школьная, 23 |
| 21 | УСП МУ "Ногликская районная центральная библиотека" ул. Школьная, 23 |
| 22 | МУЗ ЦРБ Гараж ул. Школьная, 23 |
| 23 | УСП этнокультурный центр ул. Молодежная, 1 |
| 24 | КУМИ (бывш.каб. Управляющ.) Школьная, 23 |
| 26 | ОГУ "Тымовский пожарный отряд" ул. Школьная, 23 |
| Прочие потребители |  |
| 27 | "Ростелеком", Молодёжная, 1А |
| 28 | Сбербанк отд. № 4170, Молодёжная, 1А |
| 29 | Управление связи ООО "РН-СМНГ", ул. Молодежная, 1А |
| 25 | ФГУП "Почта России", ул. Молодежная, 1а |
| 30 | "Кристалл", ул. Молодежная, 1А |
| 31 | ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК Молодежная, 1А |
| 32 | ИП Гаджа(м-н Шанс), ул. Молодежная, 1А |
| 33 | ОАО "НГЭС" помещение ул. Школьная, 23 |
| ОАО "Сибртрубопроводстрой" |  |
| 36 | Гостиница |
| 37 | Баня |
| 38 | Офис №1 |
| 39 | Офис №2 |
| 40 | Общежитие№1 |
| 41 | Общежитие№2 |
| 42 | Общежитие№3 |
| 43 | Столовая |

Суммарная существующая расчетная подключенная тепловая нагрузка на отопление объектов теплоснабжения 1,269612 Гкал/ч и горячее водоснабжение 0,128 Гкал/ч. Расчёт тепловых нагрузок приведён в Приложении № 1 и № 2. Расчёт тепловых нагрузок выполнен с учётом климатологии района и нормы потребления горячей воды.

# Перспективное потребление тепловой энергии

На основании пункта 3.2.2. проекта генерального плана села Вал общая площадь жилого фонда села на момент его разработки (2012 г) составляла 20,6 тыс. м2, в том числе в индивидуальных жилых домах с участками 1,9 тыс. м2 или 9,5%, в многоквартирных секционных – 18,7 тыс. м2 или 90,5 % от общего объема жилого фонда. Отапливаемая площадь жилых зданий подключенных к системе центрального теплоснабжения от котельной № 15 равна 6347,7 м2.

На данный момент идёт строительство дома культуры на ул. Комсомольская рассчитанного на 400 мест в зале.

На первом этапе планируется строительство  детского сада на 94 места с начальной школой на 60 мест. На месте ранее существовавшего здания детского сада  планируется строительство нового жилого дома для переселения граждан из санитарно-защитной зоны котельной № 15 жилого дома по адресу Нефтянников, 1 площадью 755 м2, а на последующий 5 летний период планируется снос и новое строительство на том же месте площадей с централизованным теплоснабжением в количестве не мене 5,6 тыс. м2 для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На расчётный период до 2032 года планируется дополнительное строительство 2,6 тыс. м2 жилой площади, строительство амбулатории, медицинского стационара, здания пожарной части, административного здания и физкультурно-спортивного комплекса.

Необходимые величины увеличение объёма тепловой нагрузки определены в таблице Таблица 2.2.1. Расчёты данной величины выполнены по укрупнённым показателям для определения необходимой величины тепловой энергии для отопления 1 м2 жилой и административной площади.

Таблица 2.2.1

Расчёт перспективной тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106Вт/ч | Кол-во жителей, тыс.чел. | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106Вт/ч | Общий тепловой поток, 106Вт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с генеральным планом необходимо обеспечение потребителей услугами  централизованного горячего водоснабжения и отопления, для этого потребуется строительство раздельных сетей горячего водоснабжения и отопления в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловые сети» с наладкой тепло-гидравлического режима, установка дополнительного оборудования в котельной (котлов, теплообменных аппаратов, насосов) для подогрева и транспортировки горячей воды потребителям.

Данные перспективные расчётные тепловые нагрузки учитываться при определении установленной мощности новой газовой котельной.

# Гидравлический расчет системы теплоснабжения

Гидравлические расчеты тепловых сетей от существующей котельной села Буздяк, а так же от проектируемой газовой блочно - модульной котельной проводились с помощью программно-расчетного комплекса для систем теплоснабжения ZuluThermo 7.0, разработанного ООО «Политерм» (г.Санкт - Петербург), сертифицированного органом по сертификации научно-технической продукции информационных технологий «Информационные системы и технологии» ГосНИИ «Тест», зарегистрированного в Российском агентстве по патентам и товарным знакам 16.02.2007 г. за № 2007610769.

В качестве исходных данных для расчета использованы данные предоставленные заказчиком, а так же собранные при осмотре котельной и тепловых сетей. Имеющиеся эксплуатационные  схемы тепловых сетей, а также тепловые нагрузки и характеристики всех потребителей, длины, диаметры и характеристики местных сопротивлений всех участков тепловой сети, температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе из котельной.

Результатами расчета по котельной села Вал являются данные о потерях напора на каждом участке тепловых сетей системы отопления (Приложение № 3), системы горячего водоснабжения (Приложение № 4) от существующей котельной. Располагаемые напоры и параметры дроссельных шайб у потребителей системы отопления (Приложение № 5). Располагаемые напоры и параметры дроссельных шайб у потребителей системы горячего водоснабжения (Приложение № 6). Расчёты нормативных тепловых потерь в тепловых сетях отопления (Приложение № 7) и системы горячего водоснабжения (Приложение № 8). Тепло-гидравлические характеристики теплоносителя в узловых точках тепловой сети системы отопления (Приложение № 9) и системы горячего водоснабжения (Приложение № 10). Тепло-гидравлические параметры работы источника тепловой энергии по системам отопления и горячего водоснабжения (Приложение № 11).

В ходе разработки схемы теплоснабжения была проведена оптимизация диаметров тепловых сетей системы отопления с целью снижения тепловых потерь и приведения удельных потерь давления на участках к рекомендуемым величинам (Приложение № 12). Системы горячего водоснабжений с циркуляционным трубопроводом (Приложение № 13). Выполнен расчёт нормативных тепловых потерь по системам отопления и горячего водоснабжения (Приложение № 14,15). Определены располагаемые напоры и параметры дроссельных шайб у потребителей системы отопления (Приложение № 16), а так же располагаемые напоры и параметры циркуляционных шайб у потребителей системы горячего водоснабжения (Приложение № 17). Определены тепло-гидравлические характеристики теплоносителя в узловых точках тепловых сетей системы отопления и системы горячего водоснабжения (Приложение № 18,19), тепло-гидравлические параметры работы проектируемого источника тепловой энергии  по системе отопления и горячего водоснабжения (Приложение № 20).

Расчёты выполнены с учётом перспективы развития системы теплоснабжения определённой генеральным планом поселения.

Расчеты гидравлического режима тепловой сети были выполнены на температурный график  95-70 0С.

Общие сравнительные характеристики расчётов сведены в таблицу.

Сравнительные характеристики систем теплоснабжения.

Таблица 2.3.1

| Показатель | Ед. изм. | существующая | перспективная (I оч.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая нагрузка в т.ч. | Гкал/ч | 1,4 | 1,75 |
| Отопление (расчётная) | Гкал/ч | 1,266 | 1,597 |
| Горячее водоснабжение (средняя) | Гкал/ч | 0,133 | 0,153 |
| Тепловые потери в сетях | Мкал/ч | 0,252 | 0,18 |
| Отопления | Мкал/ч | 0,191 | 0,118 |
| Горячего водоснабжения | Мкал/ч | 0,0612 | 0,0611 |
| Расход сетевой воды |  |  |  |
| На отопление | т/ч | 62,9 | 68,5 |
| На горячее водоснабжение | т/ч | 14,5 | 20,6 |
| Напор в системе | м вод. ст. |  |  |
| Отопления | м вод. ст. | 16 | 16 |
| Горячего водоснабжения | м вод. ст. | 15 | 20 |
| Потребитель в худших условиях |  | Вал-1 | ФСК |

По результатам выполненных расчетов выявлено, что разброс величин удельных линейных потерь по участкам достаточно велик: 0,002 - 13 мм/м, и характеризует систему теплоснабжения в основном завышенными диаметрами. Завышенные диаметры в значительной степени увеличиваю величину сверхнормативных тепловых потерь.

При этом головной участок магистральной сети от котельной до У-3 не значительно, но имеет завышенные удельные линейные потери, что характеризует не достаточную пропускную способность диаметра трубопровода.

Рекомендуемые величины удельных линейных потерь до 8 мм/м на магистралях и до 25 мм/м на ответвлениях к потребителям.

# Температурные графики регулирования

Для данной котельной экономически целесообразен график 95-70 0С, который и утверждён для данной котельной. Так как режим работы котельной новой котельной будет полностью автоматизирован, то можно установить следующие точки режима её работы.

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура из системы отопления, 0С | Температурный перепад, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
| -32 | 95 | 66,5 | 22,8 |
| -25 | 94,0 | 69,0 | 20,5 |
| -20 | 87,5 | 59,4 | 18,1 |
| -15 | 80,4 | 55,6 | 15,9 |
| -10 | 73,0 | 51,7 | 13,6 |
| -5 | 67,9 | 47,6 | 11,3 |
| 0 | 58,4 | 43,3 | 9,1 |
| 5 | 51,0 | 38,7 | 6,8 |
| 10 | 43,5 | 33,7 | 4,6 |

Температурный график работы для существующей котельной при не полностью автоматизированном режиме работы

| Tнр.воз. | Tпод. | Tобр. | Tнр.воз. | Tпод. | Tобр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -32 | 95.42 | 70.32 | -10 | 67.85 | 53.21 |
| -31 | 94.21 | 69.59 | -9 | 66.51 | 52.35 |
| -30 | 93.01 | 68.85 | -8 | 65.17 | 51.49 |
| -29 | 91.80 | 68.12 | -7 | 63.83 | 50.63 |
| -28 | 90.59 | 67.38 | -6 | 62.49 | 49.76 |
| -27 | 89.38 | 66.64 | -5 | 61.15 | 48.90 |
| -26 | 88.17 | 65.91 | -4 | 59.81 | 48.03 |
| -25 | 86.96 | 65.17 | -3 | 58.41 | 47.12 |
| -24 | 85.75 | 64.43 | -2 | 57.01 | 46.20 |
| -23 | 84.48 | 63.64 | -1 | 55.61 | 45.28 |
| -22 | 83.20 | 62.85 | 0 | 54.22 | 44.36 |
| -21 | 81.93 | 62.06 | 1 | 52.82 | 43.44 |
| -20 | 80.66 | 61.26 | 2 | 51.42 | 42.51 |
| -19 | 79.38 | 60.47 | 3 | 49.96 | 41.53 |
| -18 | 78.11 | 59.67 | 4 | 48.49 | 40.55 |
| -17 | 76.83 | 58.87 | 5 | 47.03 | 39.56 |
| -16 | 75.56 | 58.08 | 6 | 45.56 | 38.57 |
| -15 | 74.29 | 57.28 | 7 | 44.03 | 37.53 |
| -14 | 73.01 | 56.48 | 8 | 42.50 | 36.48 |
| -13 | 71.74 | 55.68 | 9 | 40.98 | 35.43 |
| -12 | 70.47 | 54.87 | 10 | 39.39 | 34.32 |
| -11 | 69.19 | 54.07 |  |  |  |

# Электронные схемы теплоснабжения села Вал

- Существующая схема теплоснабжения приведена на рис. 1, 2.

(Приложение 23, 24)

- Перспективная схема теплоснабжения приведена  на рис. 3,4.

(Приложение 25, 26)

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Источник тепловой энергии.

Настоящая технико-экономическая оценка выполнена с целью определения потребности в финансовых средствах при развитии системы теплоснабжения поселка.

На данный момент существующее оборудование объединённых котельных обеспечивает подключенных потребителей тепловой энергии в нужном количестве и соответствующего качества. Причиной не соблюдения температурного графика, а так же теплового режима подключенных абонентов является отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей и их изношенность. Также такой режим работы источника и тепловых сетей не позволяет в достаточной мере осуществлять деятельность предприятия экономически выгодно и надёжно, так как оборудование, установленное в старом здании котельной, является изношенным и морально устаревшим. В связи с тем, необходимо выполнить реконструкцию существующей котельной с учётом подключения перспективной нагрузки первой очереди. Таким образом, необходимо заменить устаревшее оборудование в котельной на полностью автоматизированные котлы:

- для системы отопления с учётом перспективной нагрузки первой очереди потребуется установить ещё одну группу котлов «Классик» мощностью 0,344 Гкал;

- для системы горячего водоснабжения с учётом перспективной нагрузки первой очереди потребуется установить две группу котлов «Классик» (1 рабочая, 1 резервная) мощностью 0,344 Гкал каждая;

- для защиты нового оборудования установленного для системы горячего водоснабжения необходимо установить два водоводяных подогревателя (1 рабочий, 1 резервный) от теплопроизводительностью 0,48 МВт каждый.

Таким образом установленная мощность котельной после реконструкции будет равна 2,752 Гкал/ч. Стоимость затрат на реконструкцию определена по укрупнённым показателям на текущий год равна 3,6  млн. рублей.

Строительство новой котельной для теплоснабжения существующей и в случае подключения перспективной нагрузку расчётного периода, в соответствии с генеральным планом это 2032 год, предусмотреть в непосредственной близости от существующей котельной. Это позволит снизить стоимости затрат на подводящие сети и не потребует внесения изменений в гидравлический режим работы сетей. Требуемая мощность котельной с учетом перспективной нагрузки расчётного периода и нормативных тепловых потерь – 4,3 МВт, причем, единичная мощность котлоагрегата в соответствии с п.1.16 СНиП II-35-76 «Котельные установки» не должна быть ниже 1,4 МВт – стоимость автоматизированной котельной  по укрупнённым показателям на текущий год 21,5  млн. рублей.

# Тепловые сети.

Для обеспечения качественного теплоснабжения существующих потребителей основным первоочередным мероприятием является выполнение гидравлической наладки. Процесс реализации мероприятий связанных с гидравлической наладкой описан в ОСТ 36-68-82 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ».

Типовые схемы установки дроссельных диафрагм у потребителей приведены  в Приложениях 21,22.

При подключении дополнительных (перспективных) тепловых нагрузок к существующей котельной или проектируемой газовой потребуется прокладка новых тепловых сетей.

Данные по новой прокладке тепловых сетей отопления и сетей горячего водоснабжения необходимых при строительстве новой котельной приведены в таблице 2.6.1.

Данные по замене участков тепловых сетей в соответствии с оптимизацией приведены в таблице 2.6.2. и 2.6.3.

Все заменяемые диаметры трубопроводов принимались по результатам гидравлического расчета тепловых сетей.

Новая прокладка тепловых сетей системы отопления и горячего водоснабжения при строительстве новой котельной в с. Вал

Таблица 2.6.1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Общая протяжённость трассы, м | Внутренний диаметр подающего / обратного трубопроводов, мм | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость замены 1 м трассы в ППУ изол, руб | Общая стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопление |  |  |  |  |  |  |
| От перемычки | До ТК д/с и нач. школы | 3 | 70/70 | Надземная | 21 031,55 | 63094,65 |
| От ТК д/с и нач. школы | До д/с | 50 | 50/50 | Подземная канальная | 18 907,13 | 945356,5 |
| От ТК д/с и нач. школы | До нач. школы | 30 | 50/50 | Подземная канальная | 18 907,13 | 567213,9 |
| От перемычки | До ФСК | 60 | 50/50 | Подземная канальная | 18 907,13 | 1134427,8 |
| От ТК-12 | До ПЧ | 50 | 32/32 | Подземная канальная | 14593,68035 | 729684,018 |
| Итого |  | 193 |  |  |  | 3439776,87 |
| горячее водоснабжение (стальные трубопроводы) |  |  |  |  |  |  |
| От У-14 | До приямка подъёма | 79 | 70/50 | Подземная канальная | 19969,34 | 1577577,86 |
| От приямка подъёма | До перемычки | 217 | 70/50 | Надземная | 19969,34 | 4333346,78 |
| От перемычки | До ТК д/с и нач. школы | 3 | 50/40 | Надземная | 17674,055 | 53022,1643 |
| От ТК д/с и нач. школы | До д/с | 50 | 40/32 | Подземная канальная | 15517,33 | 775866,498 |
| От ТК д/с и нач. школы | До нач. школы | 30 | 32/25 | Подземная канальная | 13670,03 | 410100,905 |
| От перемычки | До ФСК | 60 | 40/32 | Подземная канальная | 15517,33 | 931039,797 |
| От ТК-12 | До ПЧ | 50 | 25/15 | Подземная канальная | 12172,73 | 608636,5 |
| Итого |  | 489 |  |  |  | 8689590,5 |
| Всего |  | 682 |  |  |  | 12129367,4 |

Замена существующих тепловых сетей системы отопления в соответствии с оптимизацией от котельной с. Вал

Таблица 2.6.2

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность трубопроводов в двух трубном исп, м | Вид прокладки | Стоимость замены 1 м трассы в ППУ изол, руб. | Общая стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 49 | Подземная канальная | 44549,05463 | 2182903,7 |
| 150 | 117 |  | 32 027,72 | 3747243,2 |
| 125 | 100 |  | 27893,98965 | 2789399 |
| 100 | 273 |  | 24 968,56 | 6816416,9 |
| 80 | 305 |  | 23 155,93 | 7062558,7 |
| 70 | 349 |  | 21 031,55 | 7340011 |
| 50 | 92 |  | 18 907,13 | 1739456 |
| 40 | 386 |  | 16440,97956 | 6346218,1 |
| 32 | 427 |  | 14593,68035 | 6231501,5 |
| Итого | 2098 |  |  | 44 255 708 |

Замена существующих тепловых сетей системы горячего водоснабжения в соответствии с оптимизацией от котельной с. Вал

Таблица 2.6.3

| Условный диаметр, мм | Общая протяженность трубопроводов, м | Вид прокладки | Стоимость замены 1. м трассы в ППУ изол, руб. | Общая стоимость прокладки, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 166 | Подземная канальная | 24 968,56 | 2072390,48 |
| 80 | 252 |  | 23 155,93 | 2917647,18 |
| 70 | 476 |  | 21 031,55 | 5005508,9 |
| 50 | 684 |  | 18 907,13 | 6466238,46 |
| 40 | 304 |  | 16440,97956 | 2499028,89 |
| 32 | 524 |  | 14593,68035 | 3823544,25 |
| 25 | 534 |  | 12 746,38 | 3403283,46 |
| Итого | 1470 |  |  | 26 187 641,6 |

Так как при производстве ремонтных работ по замене тепловых сетей возникают случаи, что и остальные элементы теплотрассы (железобетонный канал, тепловые камеры, попутный дренаж) не пригодны к дальнейшей эксплуатации, а так же руководствуясь требованиями нормативных документов, что прокладка тепловых сетей в черте населённого пункта должна быть подземной, было принято решение об определении стоимости работ по замене сетей с тепловой изоляцией из ППУ с монтажом в непроходных каналах, как при новом строительстве.

Таким образом затраты определены при помощи МДС 81-02-12-2011 по укрупнённым показателям с учётом климатической характеристики района застройки.

Коэффициент перехода к ценам 2013 года принят условно и равен 1,06.

В связи с постоянными корректировками коэффициента перехода в цены региона, при расчётах стоимости расценка для московского региона оставлена без изменения.